|  | Аудит, консалтинг, бизнес-планирование, оценка |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИНН 7809022762 | 190005, СПб, Московский пр., д.19 |
| http://www.ec-group.ru | www.bae.com.ru info@bae.ru | Тел.251 77 39, 327-55-40, Факс 713-01-12 |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Генеральный директор

ООО «БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ»

Исиченко Л.Р.

05 мая 2014 г

# г. Тосно

2014

# Содержание

1.	Перспективы развития Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и прогноз потребности на коммунальные услуги	7

1.1.	Прогноз развития жилой, общественно деловой и промышленной застройки в соответствии с Генеральным планом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области	7

1.2.	Электроснабжение	17

1.3.	Теплоснабжение	22

1.4.	Водоснабжение	25

1.5.	Водоотведение	40

1.6.	Газоснабжение	44

1.7.	Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов	45

2.	Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения, городского округа	49

2.1.	Электроснабжение	49

2.1.1.	Обоснование мероприятий	49

2.1.2.	Обоснование целевых показателей	52

2.2.	Теплоснабжение	59

2.2.1.	Обоснование мероприятий	59

2.2.2.	Обоснование целевых показателей	62

2.3.	Водоснабжение	73

2.3.1.	Обоснование мероприятий	73

2.3.1.	Обоснование целевых показателей	94

2.4.	Водоотведение	104

2.4.1.	Обоснование мероприятий	104

2.4.1.	Обоснование целевых показателей	115

2.5.	Газоснабжение	118

2.5.1.	Обоснование мероприятий	118

2.5.1.	Обоснование целевых показателей	121

2.6.	Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов	126

2.6.1.	Обоснование мероприятий по разработке нормативно-правового обеспечения в области обращения с отходами муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области	126

2.6.2.	Обоснование мероприятий по формированию зон утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области	127

2.6.3.	Обоснование мероприятий по разработке системы селективного сбора отходов потребления муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области	128

2.6.4.	Обоснование мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объекта захоронения отходов муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области полигона ТБО	131

2.6.1.	Обоснование целевых показателей	132

3.	Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	134

3.1.	Электроснабжение	134

3.2.	Теплоснабжение	137

3.2.1.	Функциональная структура системы теплоснабжения	137

3.2.2.	Зоны действия источников тепловой энергии	139

3.2.3.	Источники тепловой энергии	142

3.2.4.	Тепловые сети	150

3.2.5.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	158

3.2.6.	Описание существующих технических и технологических проблем	163

3.3.	Водоснабжение	164

3.3.1.	Общая характеристика муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и показатели перспективного развития услуг по водоснабжению	164

3.3.2.	Описание структуры сети водоснабжения муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и территориально-институционального деления на технологические зоны водоснабжения	166

3.3.3.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	176

3.3.4.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей	192

3.3.5.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки	196

3.3.6.	Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения	220

3.3.7.	Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	231

3.4.	Водоотведение	235

3.4.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области	235

3.4.2.	Территориально-институциональное деление на эксплуатационные зоны действия предприятий, организующих водоотведение муниципального образования «Тоснеское городское поселение»	240

3.4.3.	Существующие канализационные очистные сооружения	240

3.4.4.	Описание технологических зон водоотведения	241

3.4.5.	Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод	249

3.4.6.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод	250

3.4.7.	Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения	257

3.4.8.	Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду	258

3.4.9.	Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения	258

3.5.	Газоснабжение	261

3.6.	Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов	263

3.6.1.	Общая характеристика коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов	263

3.6.2.	Описание системы сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области	264

3.6.3.	Показатели образования (накопления) твердых бытовых отходов для населения на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области	268

3.6.4.	Описание системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области	272

3.6.5.	Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов	278

3.6.6.	Оценка нормативно-правового обеспечения в области обращения с отходами муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области	282

4.	Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности	283

5.	Перечень инвестиционных проектов	285

5.1.	Электроснабжение	285

5.1.1.	Формирование инвестиционных проектов системы электроснабжения	285

5.1.2.	Описание инвестиционных проектов системы электроснабжения	287

5.1.3.	Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов	289

5.2.	Теплоснабжение	292

5.2.1.	Формирование инвестиционных проектов системы теплоснабжения	292

5.2.2.	Описание инвестиционных проектов системы теплоснабжения	293

5.2.3.	Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов	295

5.3.	Водоснабжение	296

5.3.1.	Формирование инвестиционных проектов системы водоснабжения	296

5.3.1.	Описание инвестиционных проектов системы водоснабжения	298

5.3.1.	Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов	304

5.4.	Водоотведение	324

5.4.1.	Формирование инвестиционных проектов системы водоснабжения	324

5.4.2.	Описание инвестиционных проектов системы водоотведения	326

5.4.1.	Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов	332

5.5.	Газоснабжение	339

5.5.1.	Формирование инвестиционных проектов системы газоснабжения	339

5.5.2.	Описание инвестиционных проектов системы газоснабжения	341

5.5.3.	Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов	344

5.6.	Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов	349

5.6.1.	Формирование инвестиционных проектов системы газоснабжения	349

5.6.2.	Описание инвестиционных проектов системы утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов	351

5.6.3.	Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов по разделу	353

6.	Предложения по организации реализации инвестиционных проектов	354

7.	Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры	357

7.1.	Электроснабжение	357

7.2.	Теплоснабжение	359

7.3.	Водоснабжение	362

7.4.	Водоотведение	364

7.5.	Газоснабжение	366

7.6.	Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов	368

8.	Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности	370

9.	Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	379

Перспективы развития Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и прогноз потребности на коммунальные услуги

Прогноз развития жилой, общественно деловой и промышленной застройки в соответствии с Генеральным планом Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Прогноз развития жилой, общественно-деловой и промышленной застройки на период 2014-2028 гг. Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области выполнен в целях определения потребности в обеспечении вводимых строительных мощностей энергоресурсами на указанную перспективу. Необходимое развитие систем коммунальной инфраструктуры должно осуществляться несколько опережающими темпами по сравнению со строительством жилых и общественно-деловых зданий и промышленных объектов.

В качестве исходных данных для разработки прогноза развития застройки муниципального образования использовались следующие источники информации:

- Генеральный план Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный Решением Совета депутатов МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области от 02. 12 2013 № 218 (далее Генеральный план);

- Проект Программы социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на период до 2017 года, разработанного администрацией МО «Тосненский район» в январе 2014 года.

Прогноз развития жилой, общественно-деловой и производственной застройки на период 2014-2030 гг. выполнен в целях определения потребности в обеспечении вводимых строительных мощностей энергоресурсами на указанную перспективу. Необходимое развитие систем коммунальной инфраструктуры должно осуществляться несколько опережающими темпами по сравнению со строительством жилых и общественно-деловых зданий и промышленных объектов.

Тосненское городское поселение обладает мощным потенциалом жилищной и строительной застройки. Пригородное положение Тосненского городского поселения по отношению по отношению к Санкт-Петербургской агломерации и наличие удобных транспортных коммуникаций делают городское поселение привлекательным для постоянного проживания населения из Санкт-Петербурга, а, следовательно, для строительства коттеджных поселков для переселения части населения Санкт-Петербурга, которые хотят жить в экологически чистой среде, но продолжать работать в агломерации.

Расширению в соответствии с Генеральным планом подвергнуться населенные пункты: г. Тосно, п. Ушаки, с. Ушаки, д. Жары, д. Георгиевское, д. Тарасово, д. Мельница, д. Андрианово, д. Рублёво, д. Авати, д. Горка, д. Примерное, д. Новолисино, д. Еглизи.

В пределах собственных границ остаются населенные пункты: п. Строение, д. Красный Латыш, д. Усадище, д. Сидорово, д. Гутчево.

Генеральный план Тосненского городского поселения предусматривает до 2030 года новое строительство многоквартирного жилого фонда в объеме 171,68 тыс. кв. м, общей площади индивидуальных домов – 758,7 тыс. кв. м, в том числе до 2020 года весь объем ввода многоквартирного жилого фонда (171,68 тыс. кв. м) и 298,5 тыс. кв. м индивидуальных домов (таблица ХХ).

Снос жилого фонда до 2020 года составит 0,2 тыс. кв. м общей площади, в период 2020-2030 годов снос жилого фонда не предусмотрен.

Общая площадь жилищного фонда Тосненского городского поселения на начало 2009 года составляет 961,5 тыс. м2 (4747 домов). Из всего жилищного фонда большинство (76,9 % или 739,0 тыс. м2 - 220 домов) составляет многоквартирный жилищный фонд и только 23,2 % (222,5 тыс. м2 или 4527 домов) – индивидуально определенные домовладения

Многоквартирная жилая застройка присутствует только в г. Тосно и 5 из 18 сельских населенных пунктов: д. Новолисино, п. Ушаки, с. Ушаки, д. Георгиевское и д. Тарасово.

Прогноз развития жилой застройки по годам планируемого периода (таблица НН) выполнен с учетом Генерального плана, существующих проектов и  "Списка перспективных земельных участков для жилищного строительства и объектов соцкультбыта до 2025 г".

Массив жилой застройки г. Тосно получает развитие на западном, южном и юго-восточном направлениях.

Самое крупное из них – западное направление, где на примыкающих к застроенной части города территориях запланирован на I очередь реализации генерального плана жилой микрорайон (№.7) переменной этажности (5-9 этажей) с развитой социальной инфраструктурой. Далее от него на запад вплоть до зоны ограничения застройки магистральных трубопроводов размещается район индивидуальной жилой застройки из девяти укрупненных кварталов общей площадью 134 га. В районе запланирована собственная инфраструктура – школа, детский сад, система бульваров и небольшая коммунально-складская зона площадью 4 га. На I очередь застройки выделено два квартала общей площадью 27,2 га.

Следующий по размеру район размещения индивидуального жилищного строительства запланирован в северо-восточной части города, расположенной за железной дорогой по отношению к центру города. Размещение там нового массива застройки с комплексным социально-культурной сферы даст новый импульс развития и благоустройства этой части города. Зоны нового строительства размещены на юго-востоке по отношению к застроенному району имеют общую площадь 120 га, из них запланировано на I очередь 27 га, там же предусмотрены общественно-деловые зоны общей площадью 5,5 га для размещения начальной школы, детского сада, магазинов; предусмотрены зоны озелененных территорий общего пользования.

Третий район индивидуального жилищного строительства площадью 19,7 га, располагается к югу от основной части города примыкает к р. Тосна, сложившемуся массиву индивидуальной жилой застройки и к спортивно-рекреационному парку, что обеспечивает его повышенную привлекательность для застройщиков, в связи с этим строительство в данной зоне запланировано на I очередь реализации. Там же предусмотрен участок общественно-деловой зоны под размещение детского сада.

В д. Новолисино рядом с зоной среднеэтажной жилой застройки запланирована общественно-деловая зона, а к северо-востоку от парка «Княже-Лисино», вдоль улиц со сложившейся застройкой запланирован квартал индивидуальной жилой застройки.

В п. Ушаки упорядочивается зона частной коммунальной застройки – гаражи, склады, погреба. В южной и юго-западной части поселка на противоположном от существующей жилой зоны  берегу реки запланированы несколько кварталов индивидуальной жилой застройки, там же, на юге общественно-деловая зона.

С. Ушаки получает несколько небольших общественно-деловых зон в центральной части, на которых разместятся крытый рынок и торговый центр. Развитие жилой зоны предусмотрено в западной части села на землях опытной станции – там запланирован квартал индивидуальной жилой застройки.

В д. Георгиевское происходит упорядочивание и реконструкция сложившейся застройки – пятно частных коммунальных сооружений (гаражи, сараи, погреба) в центре деревни полностью реконструируются. Запланированы несколько участков для развития индивидуальной жилой застройки, а также общественно-деловая зона.

# Таблица 1. Прогноз изменения жилого фонда согласно Генеральному плану Тосненского городского поселения

| Населённый пункт | Сущест-вующий, тыс.кв.м | В жилых домах, тыс.кв.м |  | Снос до 2020 г., тыс.кв.м | Существующий сохраняемый, тыс.кв.м |  | Новое строительство до 2020, тыс.кв.м |  | Итого жилищный фонд к 2020 году, тыс.кв.м |  | Новое строительство 2020-2030 гг. (инд. фонд), тыс.кв.м | Итого жилищный фонд к 2030 году, тыс.кв.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | много-квартир-ных | инд. |  | много-квартир-ных | инд. | много-квартир-ных | инд. | много-квартир-ных | инд. |  | много-квартир-ных | инд. |
| д. Авати | 1,1 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0,1 | 0 | 1,2 | 0,2 | 0 | 1,4 |
| д. Андрианово | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8,1 | 0 | 16,1 |
| д. Георгиевское* | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 0,9 | 3,4 | 0,9 | 1,8 | 3,4 | 2,7 |
| д. Горка | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0 | 0,6 | 0,2 | 0 | 0,8 |
| д. Гутчево | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
| д. Еглизи | 1,6 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 3,3 | 0 | 4,9 | 6,1 | 0 | 11 |
| д. Жары | 6,1 | 0 | 6,1 | 0 | 0 | 6,1 | 0 | 0,1 | 0 | 6,2 | 0,2 | 0 | 6,4 |
| д. Красный Латыш | 3,3 | 0 | 3,3 | 0 | 0 | 3,3 | 0 | 0,1 | 0 | 3,4 | 0,2 | 0 | 3,6 |
| д. Мельница | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0,4 | 0 | 1,9 | 0,8 | 0 | 2,7 |
| д. Новолисино* | 29,5 | 20,8 | 8,7 | 0 | 20,8 | 8,7 | 0 | 2,2 | 20,8 | 10,9 | 4,4 | 20,8 | 15,3 |
| д. Примерное | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 2 | 0 | 2,6 | 4 | 0 | 6,6 |
| д. Рублёво | 1,1 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0,8 | 0 | 1,9 | 1,7 | 0 | 3,6 |
| д. Сидорово | 1,4 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0,3 | 0 | 1,7 | 0,5 | 0 | 2,2 |
| п. Строение | 4,5 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0,1 | 0 | 4,6 |
| д. Тарасово | 16,6 | 15,5 | 1,2 | 0 | 15,5 | 1,2 | 0 | 9,3 | 15,5 | 10,5 | 18,6 | 15,5 | 29,1 |
| г. Тосно* | 798,4 | 668,1 | 130,3 | 0,2 | 667,9 | 130,3 | 171,68 | 255,2 | 839,58 | 385,5 | 373,8 | 839,58 | 759,3 |
| д. Усадище | 2,2 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 3,7 | 0 | 5,9 | 7,5 | 0 | 13,4 |
| п. Ушаки* | 31,9 | 31,1 | 0,8 | 0 | 31,1 | 0,8 | 0 | 14,8 | 31,1 | 15,6 | 29,5 | 31,1 | 45,1 |
| с. Ушаки* | 53,3 | 0,2 | 53,2 | 0 | 0,2 | 53,2 | 0 | 1,2 | 0,2 | 54,4 | 2,5 | 0,2 | 56,9 |
| Итого | 961,4 | 739,1 | 222,5 | 0,2 | 738,9 | 222,5 | 171,68 | 298,5 | 910,58 | 521 | 460,2 | 910,58 | 981,2 |

*входит в зону действия системы теплоснабжения

Таблица 2. Прогноз нового строительства жилого фонда МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области (тыс.кв.м)

| Территория | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого 2014-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тосненское ГП | 13,3 | 0,0 | 8,7 | 26,7 | 53,7 | 55,4 | 56,6 | 58,7 | 67,3 | 71,6 | 81,4 | 45,9 | 46,0 | 45,9 | 46,2 | 46,2 | 46,0 | 45,9 | 46,0 | 46,1 | 46,2 | 904,8 |
| д. Авати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
| д. Андрианово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 12,1 |
| д. Георгиевское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,7 |
| д. Горка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
| д. Гутчево | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| д. Еглизи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 9,4 |
| д. Жары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| д. Красный Латыш | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| д. Мельница | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,2 |
| д. Новолисно | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 6,6 |
| д. Примерное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 6,0 |
| д. Рублёво | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,5 |
| д. Сидорово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,8 |
| п. Строение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| д. Тарасово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 31,7 |
| многоквартирные дома* |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
| индивидуально определенные |  |  |  |  | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 27,9 |
| г. Тосно | 13,3 | 0,0 | 8,7 | 26,7 | 52,2 | 50,3 | 50,3 | 49,8 | 58,3 | 63,3 | 73,3 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 771,3 |
| многоквартирные дома* | 13,3 | 0,0 | 8,7 | 26,7 | 26,7 | 12,1 | 12,1 | 11,5 | 20,0 | 25,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,3 |
| индивидуально определенные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 629,0 |
| д. Усадище | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 11,2 |
| п. Ушаки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 44,3 |
| с. Ушаки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,7 |

*перспективные нагрузки системы теплоснабжения

На территории Тосненского городского поселения предусмотрено размещение учреждений социально-культурной сферы обслуживания повседневного спроса исходя из необходимости обслуживания группы населенных пунктов. Периодическое обслуживание будет производиться в центре городского поселения в г. Тосно, который сосредоточит в себе объекты периодического спроса. Сезонное население предполагается обеспечить магазинами повседневного спроса, спортивными площадками, а также амбулаторно-поликлиническими учреждениями

Таблица 3. Новое строительство объектов общественно-деловой застройки в соответствии с Генеральным планом (только по населенным пунктам, обеспечиваемым системой теплоснабжения)

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Георгиевское |  |  |  |
| Магазин | объект |  | 1 |
| Плоскостные спортивные сооружения | кв.м |  | 858 |
| д. Новолисино |  |  |  |
| Магазин | га |  | 1,39 |
| Строительство дома культуры | мест |  | 225 |
| Спортивный зал | кв.м |  | 237 |
| Плоскостные спортивные сооружения | кв.м |  | 3159 |
| Пункт охраны порядка | кв.м |  | 18 |
| Аптечный пункт | объект на жилую группу |  | 1 |
| Отделение связи | объект на жилую группу |  | 1 |
| Приемный пункт прачечной, химчистки | объект на жилую группу |  | 1 |
| д. Тарасово |  |  |  |
| Магазин | га |  | 0,95 |
| Спортивный зал | кв.м |  | 455 |
| Плоскостные спортивные сооружения | кв.м |  | 2535 |
| Пункт охраны порядка | кв.м |  | 27 |
| Аптечный пункт | объект на жилую группу |  | 1 |
| Отделение связи | объект на жилую группу |  | 1 |
| Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т. п.) | рабочих мест |  | 3 |
| Приемный пункт прачечной, химчистки | объект на жилую группу |  | 1 |
| г. Тосно |  |  |  |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 180 мест, микрорайон № 3 | объект | 1 |  |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 280 мест, микрорайон № 7 | объект | 1 |  |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест, новая жилая зона на юго-востоке | объект |  | 1 |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест, новая жилая зона на западе | объект |  | 1 |
| Строительство общеобразовательной школы на 800 мест, новая жилая зона на юго-востоке | объект | 1 |  |
| Строительство средней общеобразовательной школы на 1500 мест, микрорайон № 5 | объект | 1 |  |
| Строительство средней общеобразовательной школы на 1200 мест, новая жилая зона на западе | объект |  | 1 |
| Лечебный корпус Тосненской центральной районной больницы (стационар на 160 круглосуточных койко-мест, дневной стационар на 200 койко-мест) | объект | 1 |  |
| Строительство поликлиники на территории Центральной районной больницы на 1000 посещений в смену | объект |  | 1 |
| Патологоанатомический корпус Тосненской центральной районной больницы | объект | 1 |  |
| Строительство диагностического центра на территории центральной районной больницы | объект |  | 1 |
| Организация Центра планирования семьи и репродукции | объект | 1 |  |
| Станция скорой медицинской помощи | объект | 1 |  |
| Строительство стоматологической поликлиники | объект | 1 |  |
| Организация во встроенных помещениях офисов врачей общей практики (ул. Блинникова, д. 6, Московское ш., д. 40, пр. Ленина, д. 21) | объект | + | + |
| Организация «Автополиклиники» выездного комплексного медицинского обслуживания | объект |  | 1 |
| Строительство амбулатории на 40 посещений в смену (микрорайон Стекольный) | объект | 1 |  |
| Создание комплексного центра социального обслуживания населения | объект |  | 1 |
| Организация центра (отделение) социальной помощи на дому | объект |  | 1 |
| Организация территориального центра социальной помощи семье и детям | объект | 1 |  |
| Строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов | объект |  | 1 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 3100 м2 | объект | 1 |  |
| Строительство крытого катка с искусственным ледовым покрытием | объект | 1 |  |
| Создание детской спортивной школы олимпийского резерва | объект |  | 1 |
| Строительство крытого манежа конкурного поля | объект |  | 1 |
| Организация информационно-компьютерного центра | объект |  | 1 |
| Строительство дома культуры | объект |  | 1 |
| Организация театральной студии | объект |  | 1 |
| Гостиница | мест |  | 212 |
| Кафе | мест |  | 133 |
| Отделение банков | объект |  | 22 |
| Отделение связи | объект |  | 1 |
| Банно-оздоровительный комплекс | помывочных мест |  | 115 |
| Реконструкция |  |  |  |
| Продовольственный рынок | объект |  | 1 |
| Стадион | объект |  | 1 |
| Дом престарелых | объект |  | 1 |
| п. Ушаки |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | кв.м |  | 4 231,5 |
| Магазин | га |  | 1,21 |
| Реконструкция |  |  |  |
| Здание под МУК «Ушакинский центр досуга и народного творчества» | объект |  | 1 |
| с. Ушаки |  |  |  |
| Торговый центр | га | 1,88 |  |
| Магазин | га |  | 0,09 |
| Спортивный зал | кв.м |  | 472 |
| Плоскостные спортивные сооружения | кв.м |  | 1 794 |

Электроснабжение

Перспективные электрические нагрузки муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на рассматриваемую перспективу определялись на основе данных:

- Генерального плана Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный Решением Совета депутатов МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области от 02. 12 2013 № 218 (далее Генеральный план);

- Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2011 г. № 466;

- Схемы перспективного развития электрических сетей напряжением 6-10 кВ муниципальных образований Ленинградской области на период до 2012 года с прогнозом на период до 2017 года Тосненский район, г. Тосно, выполненной по заказу ОАО «ЛОЭСК» в 2011 году;

- Проекта Программы социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на период до 2017 года, разработанного администрацией МО «Тосненский район» в январе 2014 года.

Прогноз перспективных электрических нагрузок МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области сформирован на основе прогнозов потребления электрической энергии в жилищно-коммунальном и производственном (промышленном) промышленном секторах экономики МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

В соответствие с Генеральным планом на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области планируется развитие селитебных зон и зон промышленной застройки. Существующие и вновь создаваемые селитебные зоны будут застраиваться многоэтажными (г. Тосно, д. Тарасово) и малоэтажными жилыми домами и объектами социально-бытового назначения. Преимущественно, в рассматриваемый период (до 2030 года) на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области планируется развивать малоэтажную жилую застройку.

Генеральным планом предусматриваются новые промышленные узлы, обеспечивающие индустриальное развитие города, района и области на ближайшие десятилетия.

Первый из них (условное название промузел «Северный») – это площадка регионального значения, площадью 122,8 га, находящаяся на северо-западе города между Ленинградским шоссе и железной дорогой и предназначенная Генеральным планом преимущественно для размещения предприятий машиностроительной, строительной, деревообрабатывающей отраслей.

Второй – промузел «Железнодорожный» площадью 70 га, расположенный к северу от центральной части г. Тосно, предполагается для размещения предприятий преимущественно строительной, деревообрабатывающей отраслей, легкой промышленности, коммунального сектора, объектов транспортной инфраструктуры (прежде всего железнодорожной).

Третий промышленный узел (условное название – «Восточный») площадью 179,2 га размещается в восточной части г. Тосно к югу от шоссе Барыбина на выезде из города и предназначен для размещения промышленных предприятий строительной, деревообрабатывающей, химической отраслей, легкой промышленности, коммунального сектора.

Четвертый узел – площадка логистического парка «Тосно», обслуживающего грузопотоки магистрали М-10 «Россия» и предназначенная для размещения складского комплекса и объектов транспортной инфраструктуры.

Кроме перечисленного, запроектировано развитие существующей промзоны, размещающейся к северо-западу от центральной части г. Тосно, прежде всего в части заполнения лакун между застроенными промышленными площадками. Предполагается размещение предприятий преимущественно строительной отрасли, легкой промышленности, коммунального сектора, коммунального сектора объектов.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения (таблица 1 и 2) определены по очередям Генерального плана на основе прогноза численности населения, принятой Генеральным планом и уточненного для целей разработки Программы комплексного развития (книга 1 Обосновывающих материалов), и в соответствии с «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.1999 г. № 213. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94»

Годовое электропотребление ЖКС составит на I очередь (2022 год) составит 143,33 млн. кВт∙ч и на расчетный срок (2030 год) – 152,47 млн. кВт∙ч (таблица 4).

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по поселению в целом составит на I очередь 26,47 МВт, на расчетный срок – 29,35 МВт (таблица 5).

Суммарная нагрузка по поселению (включая промышленную и прочую нагрузки) составит на I очередь 85 МВт, на расчетный срок – 105,5 МВт. С учетом коэффициента одновременности – 72,68 и 90,2 МВт соответственно.

Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 Минтопэнерго РФ, РАО «ЕЭС России».

Таблица 4. Перспективные объемы электропотребления жилищно-коммунальным сектором МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области  (млн. кВтч)

| Виды нагрузок | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тосненское ГП | 135,57 | 136,14 | 136,97 | 137,80 | 138,63 | 139,45 | 140,29 | 141,81 | 143,33 | 144,84 | 146,37 | 147,89 | 149,42 | 150,95 | 152,47 |
| д. Авати | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| д. Андрианово | 0,29 | 0,32 | 0,38 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,69 | 0,77 | 0,84 | 0,92 | 1,00 | 1,08 | 1,16 | 1,23 |
| д. Георгиевское | 0,35 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,84 | 0,88 |
| д. Горка | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
| д. Гутчево | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| д. Еглизи | 0,16 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 0,82 | 0,90 | 0,98 | 1,06 | 1,14 |
| д. Жары | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| д. Красный Латыш | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| д. Мельница | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 |
| д. Новолисино | 2,86 | 2,90 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,15 | 3,19 | 3,24 | 3,28 | 3,32 | 3,37 | 3,41 | 3,46 | 3,50 |
| д. Примерное | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,38 |
| д. Рублёво | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
| д. Сидорово | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| п. Строение | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| д. Тарасово | 2,03 | 2,08 | 2,13 | 2,18 | 2,22 | 2,27 | 2,32 | 2,37 | 2,42 | 2,47 | 2,52 | 2,57 | 2,62 | 2,67 | 2,72 |
| г. Тосно | 94,84 | 95,00 | 95,17 | 95,34 | 95,51 | 95,68 | 95,85 | 96,48 | 97,12 | 97,76 | 98,39 | 99,03 | 99,66 | 100,30 | 100,94 |
| д. Усадище | 0,13 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,41 | 0,49 | 0,58 | 0,67 | 0,78 | 0,88 | 0,98 | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,38 |
| п. Ушаки | 3,88 | 3,94 | 4,01 | 4,07 | 4,14 | 4,20 | 4,27 | 4,32 | 4,37 | 4,42 | 4,48 | 4,53 | 4,58 | 4,64 | 4,69 |
| с. Ушаки | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Вне границ населенных пунктов | 27,74 | 27,90 | 28,06 | 28,23 | 28,39 | 28,55 | 28,71 | 29,04 | 29,38 | 29,71 | 30,05 | 30,38 | 30,71 | 31,05 | 31,38 |

Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий утверждены Приказом Минтопэнерго России от 29 июня 1999 г. № 213, таблица 2.4.4, без стационарных электроплит, малые города - удельный расход 2170 кВтч на человека.

Таблица 5. Перспективные электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области (МВт)

| Виды нагрузок | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тосненское ГП | 25,58 | 25,69 | 25,84 | 26,00 | 26,16 | 26,31 | 26,47 | 26,76 | 27,04 | 27,33 | 27,62 | 27,90 | 28,19 | 28,48 | 28,77 |
| д. Авати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Андрианово | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,23 |
| д. Георгиевское | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
| д. Горка | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| д. Гутчево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Еглизи | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 |
| д. Жары | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| д. Красный Латыш | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| д. Мельница | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| д. Новолисино | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,66 |
| д. Примерное | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| д. Рублёво | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| д. Сидорово | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| п. Строение | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| д. Тарасово | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,51 |
| г. Тосно | 17,89 | 17,93 | 17,96 | 17,99 | 18,02 | 18,05 | 18,08 | 18,20 | 18,32 | 18,44 | 18,56 | 18,68 | 18,80 | 18,92 | 19,04 |
| д. Усадище | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,26 |
| п. Ушаки | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 |
| с. Ушаки | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Вне границ населенных пунктов | 5,23 | 5,26 | 5,29 | 5,33 | 5,36 | 5,39 | 5,42 | 5,48 | 5,54 | 5,61 | 5,67 | 5,73 | 5,80 | 5,86 | 5,92 |

Годовое число часов использования максимума нагрузки 5300

Таблица 6. Перспективные электрические нагрузки МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области (МВт)

| Виды нагрузок | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор, включая застройку вне границ населенных пунктов | 25,58 | 25,69 | 25,84 | 26,00 | 26,16 | 26,31 | 26,47 | 26,76 | 27,04 | 27,33 | 27,62 | 27,90 | 28,19 | 28,48 | 28,77 |
| Промышленность | 22,03 | 24,03 | 29,83 | 34,13 | 36,03 | 41,23 | 45,13 | 49,33 | 53,73 | 60,53 | 63,93 | 67,13 | 69,93 | 71,13 | 72,23 |
| Прочие потребители | 4,00 | 4,02 | 4,04 | 4,07 | 4,09 | 4,11 | 4,14 | 4,18 | 4,23 | 4,27 | 4,32 | 4,36 | 4,41 | 4,45 | 4,50 |
| Итого по Тосненскому городскому поселению | 51,61 | 53,73 | 59,71 | 64,19 | 66,28 | 71,66 | 75,74 | 80,27 | 85,00 | 92,13 | 95,87 | 99,40 | 102,53 | 104,06 | 105,50 |
| Итого с учетом коэффициента одновременности (округленно) | 44,12 | 45,94 | 51,06 | 54,89 | 56,67 | 61,27 | 64,76 | 68,63 | 72,68 | 78,77 | 81,97 | 84,98 | 87,66 | 88,97 | 90,20 |

Теплоснабжение

Прогноз объемов прироста нагрузок выполнен в соответствии с объемами ввода объектов жилого, общественно-делового и производственного назначения по нормативным показателям (Таблица 7).

# Таблица 7. Удельные показатели тепловых нагрузок теплоснабжения

| Теплоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты жилого назначения | 110 Ккал/ч на кв.м. | ТСН 30-305-2002 |
|  | 100 Ккал/ч на кв.м. | ТСН 30-306-2002 |
| Объекты общественно-делового назначения | 75 ккал/ч на кв.м. | СНиП II-35 |
| Объекты производственного назначения | 0,7 Гкал/ч на 1 га | СНиП II-35 |

Удельные показатели тепловых нагрузок для объектов жилого назначения в расчетах приняты в соответствии с ТСН 30-305-2002 и ТСН 30-306-2002.

Таблица 8. Прогноз прироста нагрузки в зонах централизованного теплоснабжения в связи с новым строительством в жилищно-коммунальном секторе МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области (Гкал/ч)

| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого за 2014-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тосненское ГП | 5,87 | 2,65 | 2,78 | 2,65 | 4,52 | 5,54 | 7,70 | 0,40 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 0,20 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 1,00 | 2,99 | 41,01 |
| д. Георгиевское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| д. Новолисино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 1,00 | 1,35 |
| д. Тарасово | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,67 | 1,28 |
| г. Тосно | 5,87 | 2,65 | 2,65 | 2,53 | 4,40 | 5,50 | 7,70 | 0,40 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 0,20 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,45 | 0,50 | 37,55 |
| п. Ушаки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 |

Таблица 9. Прогноз прироста нагрузки в зонах индивидуального строительства (малоэтажной застройки) в связи с новым строительством в жилищно-коммунальном секторе МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области (Гкал/ч)

| Территория | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого за 2014-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тосненское ГП | 3,0 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 83,46 |
| д. Авати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 |
| д. Андрианово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,33 |
| д. Георгиевское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,30 |
| д. Горка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 |
| д. Гутчево | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| д. Еглизи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,03 |
| д. Жары | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 |
| д. Красный Латыш | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 |
| д. Мельница | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,13 |
| д. Новолисино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,73 |
| д. Примерное | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,66 |
| д. Рублёво | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,28 |
| д. Сидорово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,09 |
| п. Строение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,01 |
| д. Тарасово (индивидуально определенные) | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,07 |
| г. Тосно (индивидуально определенные) | 2,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 69,19 |
| д. Усадище | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,23 |
| п. Ушаки | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 4,87 |
| с. Ушаки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,41 |

Водоснабжение

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области определяется характером потребления услуг водоснабжения. Основными потребителями являются:

- потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки – до 46% от отпуска товарной воды;

- теплоснабжающие организации, обеспечивающие услуги горячего водоснабжения – до 41% от отпуска товарной воды.

Показателями динамики изменения потребления услуг холодного коммунально-бытового водоснабжения являются показатели объемов перспективного строительства объектов жилой застройки, показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения муниципальных потребителей социальной сферы.

Прирост площади жилого фонда в период до 2020 года составит 50% к существующему жилому фонду; в период до горизонта планирования – 100% и составит 1891,78 тыс. кв.м (таблица 1). По периодам планирования прогнозируется неравномерное приращение жилого фонда. В период до 2020 года предусмотрено выполнить все объемы строительства многоэтажных многоквартирных объектов жилой застройки.

Численность постоянного населения муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на горизонте планирования увеличится на 10,8% и к 2028 году достигнет показателя 50 218 чел. (таблица 10).

Нужды на услуги водоснабжения муниципальных потребителей социальной сферы на горизонте планирования увеличатся на 50% к существующему потреблению. В период до 2028 года на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области предусмотрено строительство 89 объектов социальной сферы со среднесуточным потреблением услуг холодного водоснабжения 119 куб. м в сут. (43 463 куб. м в год) (таблица 11).

Таблица 10. Прогноз численности постоянного населения муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на начало каждого года на период 2014-2028 годов

| Поселение | Период планирования, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Тосненское ГП | 45 308 | 45 519 | 45 731 | 45 941 | 46 153 | 46 364 | 46 581 | 47 031 | 47 485 | 47 937 | 48 395 | 48 847 | 49 304 | 49 761 | 50 218 |
| д. Авати | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| д. Андрианово | 134 | 147 | 160 | 172 | 185 | 198 | 211 | 234 | 257 | 280 | 303 | 326 | 349 | 372 | 395 |
| д. Георгиевское | 163 | 167 | 172 | 176 | 181 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 |
| д. Горка | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| д. Гутчево | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| д. Еглизи | 74 | 83 | 92 | 100 | 109 | 118 | 127 | 144 | 161 | 178 | 196 | 213 | 230 | 248 | 265 |
| д. Жары | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 |
| д. Красный Латыш | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| д. Мельница | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| п. Новолисино | 1 320 | 1 335 | 1 350 | 1 365 | 1 380 | 1 395 | 1 410 | 1 422 | 1 435 | 1 447 | 1 460 | 1 472 | 1 485 | 1 497 | 1 510 |
| д. Примерное | 40 | 47 | 55 | 62 | 70 | 77 | 85 | 96 | 108 | 119 | 131 | 142 | 154 | 165 | 177 |
| д. Рублево | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 110 | 115 | 120 |
| д. Сидорово | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 |
| п. Строение | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| д. Тарасово | 937 | 959 | 981 | 1 003 | 1 025 | 1 047 | 1 070 | 1 093 | 1 116 | 1 139 | 1 162 | 1 185 | 1 208 | 1 231 | 1 254 |
| г. Тосно | 39 323 | 39 419 | 39 515 | 39 611 | 39 707 | 39 803 | 39 900 | 40 210 | 40 520 | 40 830 | 41 140 | 41 450 | 41 760 | 42 070 | 42 380 |
| д. Усадище | 59 | 72 | 84 | 97 | 109 | 122 | 135 | 156 | 178 | 199 | 221 | 242 | 264 | 285 | 307 |
| п. Ушаки | 1 786 | 1 816 | 1 846 | 1 876 | 1 906 | 1 936 | 1 967 | 1 991 | 2 015 | 2 039 | 2 064 | 2 088 | 2 112 | 2 137 | 2 161 |
| с. Ушаки | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 |

Таблица 11. Расчетные показатели увеличения нужд на услуги водоснабжения перспективных потребителей муниципальных объектов социальной сферы по типам абонентов на горизонте планирования до 2030 г.

| Объект водопотребления муниципальных потребителей социальной сферы | Расчетные показатели объекта потребления водопотребления |  |  |  |  |  | В период до 2020 г. |  | В период до 2030 г. |  | Показатели увеличения объемов потребления на горизонте планирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество пользователей | Про- должитель-ность водоразбора, сут. | Норма потребления, л/сут |  | Объемы потребления |  | Количество присоединен-ных объек-тов потребления | Увеличение объе-мов потребления, куб.м в год | Количество присоединен-ных объек-тов потребления | Увеличение объе-мов потребления, куб.м в год |  |
|  |  |  | сред-несу-точ-ное | в часы максимума водоразбора | сред-несу-точ-ное | в часы максимума водоразбора |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 11 | 12 |
| д. Андрианово |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Приемный пункт прачечной, химчистки | 1 | 1,00 | 40 | 15 | 40 | 15 |  | 0,0 | 1 | 14,6 | 14,6 |
| д. Гутчево |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Магазин | 2 | 0,33 | 28 | 42 | 19 | 84 |  | 0,0 | 1 | 6,8 | 6,8 |
| д. Георгиевское |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Магазин | 2 | 0,33 | 28 | 42 | 19 | 84 |  | 0,0 | 1 | 6,8 | 6,8 |
| д. Горка |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Магазин | 2 | 0,33 | 28 | 42 | 19 | 84 |  | 0,0 | 1 | 6,8 | 6,8 |
| д. Еглизи |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Магазин | 2 | 0,33 | 28 | 42 | 19 | 84 |  | 0,0 | 1 | 6,8 | 6,8 |
| Спортивный зал | 50 | 0,46 | 50 | 50 | 1146 | 2500 |  | 0,0 | 1 | 418,2 | 418,2 |
| Всего по д. Еглизи |  |  |  |  | 1165 | 2584 | 0 | 0,0 | 2 | 425 | 425 |
| д. Жары |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Магазин | 2 | 0,33 | 28 | 42 | 19 | 84 |  | 0,0 | 1 | 6,8 | 6,8 |
| Пункт охраны порядка | 2 | 0,67 | 12 | 16 | 16 | 32 |  | 0,0 | 1 | 5,8 | 5,8 |
| Аптечный пункт | 1 | 0,50 | 42 |  | 21 | 0 |  | 0,0 | 1 | 7,7 | 7,7 |
| Отделение связи | 2 | 0,67 | 12 | 16 | 16 | 32 |  | 0,0 | 1 | 5,8 | 5,8 |
| Приемный пункт прачечной, химчистки | 1 | 1,00 | 40 | 15 | 40 | 15 |  | 0,0 | 1 | 14,6 | 14,6 |
| Всего по д. Жары |  |  |  |  | 112 | 163 | 0 | 0 | 5 | 41 | 41 |
| д. Красный Латыш |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Магазин | 5 | 0,33 | 28 | 42 | 47 | 210 |  | 0,0 | 1 | 17,0 | 17,0 |
| д. Мельница |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Магазин | 8 | 0,33 | 28 | 42 | 75 | 336 |  | 0,0 | 1 | 27,3 | 27,3 |
| п. Новолисино |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Магазин | 8 | 0,33 | 28 | 42 | 75 | 336 |  | 0,0 | 1 | 27,3 | 27,3 |
| Строительство дома культуры | 225 | 0,67 | 12 | 16 | 1800 | 3600 |  | 0,0 | 1 | 657,0 | 657,0 |
| Спортивный зал | 50 | 0,46 | 50 | 50 | 1146 | 2500 |  | 0,0 | 1 | 418,2 | 418,2 |
| Пункт охраны порядка | 2 | 0,67 | 12 | 16 | 16 | 32 |  | 0,0 | 1 | 5,8 | 5,8 |
| Аптечный пункт | 1 | 0,50 | 42 |  | 21 | 0 |  | 0,0 | 1 | 7,7 | 7,7 |
| Отделение связи | 2 | 0,67 | 12 | 16 | 16 | 32 |  | 0,0 | 1 | 5,8 | 5,8 |
| Приемный пункт прачечной, химчистки | 1 | 1,00 | 40 | 15 | 40 | 15 |  | 0,0 | 1 | 14,6 | 14,6 |
| Всего по п. Новолисино |  |  |  |  | 3114 | 6515 | 0 | 0 | 7 | 1136 | 1136 |
| д. Примерное |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Магазин | 2 | 0,33 | 28 | 42 | 19 | 84 |  | 0,0 | 1 | 6,8 | 6,8 |
| д. Рублёво |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Магазин | 5 | 0,33 | 28 | 42 | 47 | 210 |  | 0,0 | 1 | 17,0 | 17,0 |
| Спортивный зал | 50 | 0,46 | 50 | 50 | 1146 | 2500 |  | 0,0 | 1 | 418,2 | 418,2 |
| Всего по д. Рублево |  |  |  |  | 1193 | 2710 | 0 | 0 | 2 | 435 | 435 |
| д. Тарасово |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Магазин | 12 | 0,33 | 28 | 42 | 112 | 504 |  | 0,0 | 1 | 40,9 | 40,9 |
| Спортивный зал | 50 | 0,46 | 50 | 50 | 1146 | 2500 |  | 0,0 | 1 | 418,2 | 418,2 |
| Пункт охраны порядка | 2 | 0,67 | 12 | 16 | 16 | 32 |  | 0,0 | 1 | 5,8 | 5,8 |
| Аптечный пункт | 1 | 0,50 | 42 |  | 21 | 0 |  | 0,0 | 1 | 7,7 | 7,7 |
| Отделение связи | 2 | 0,67 | 12 | 16 | 16 | 32 |  | 0,0 | 1 | 5,8 | 5,8 |
| Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т. п.) | 3 | 0,50 | 56 | 60 | 84 | 180 |  | 0,0 | 1 | 30,7 | 30,7 |
| Приемный пункт прачечной, химчистки | 1 | 1,00 | 40 | 15 | 40 | 15 |  | 0,0 | 1 | 14,6 | 14,6 |
| Всего по д. Тарасово |  |  |  |  | 1435 | 3263 | 0 | 0 | 7 | 524 | 524 |
| г. Тосно |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 180 мест, микрорайон № 3 | 120 | 0,42 | 21,5 | 30 | 1075 | 0 | 1 | 392,4 |  | 0,0 | 392,4 |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 280 мест, микрорайон № 7 | 120 | 0,42 | 21,5 | 30 | 1075 | 0 | 1 | 392,4 |  | 0,0 | 392,4 |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 100 мест, новая жилая зона на юго-востоке | 120 | 0,42 | 21,5 | 30 | 1075 | 3600 |  | 0,0 | 1 | 392,4 | 392,4 |
| Строительство детского дошкольного учреждения на 250 мест, новая жилая зона на западе | 120 | 0,42 | 21,5 | 30 | 1075 | 3600 |  | 0,0 | 1 | 392,4 | 392,4 |
| Строительство общеобразовательной школы на 800 мест, новая жилая зона на юго-востоке | 800 | 0,33 | 12 | 14 | 3200 | 0 | 1 | 1168,0 |  | 0,0 | 1168,0 |
| Строительство средней общеобразовательной школы на 1500 мест, микрорайон № 5 | 1500 | 0,33 | 12 | 14 | 6000 | 0 | 1 | 2190,0 |  | 0,0 | 2190,0 |
| Строительство средней общеобразовательной школы на 1200 мест, новая жилая зона на западе | 1200 | 0,33 | 12 | 14 | 4800 | 16800 |  | 0,0 | 1 | 1752,0 | 1752,0 |
| Лечебный корпус Тосненской центральной районной больницы (стационар на 160 круглосуточных койко-мест, дневной стационар на 200 койко-мест) | 160 | 1,00 | 120 | 240 | 19200 | 0 | 1 | 7008,0 |  | 0,0 | 7008,0 |
| Строительство поликлиники на территории Центральной районной больницы на 1000 посещений в смену | 1000 | 0,42 | 13 | 15 | 5417 | 15000 |  | 0,0 | 1 | 1977,1 | 1977,1 |
| Патологоанатомический корпус Тосненской центральной районной больницы | 5 | 0,50 | 42 | 42 | 105 | 0 | 1 | 38,3 |  | 0,0 | 38,3 |
| Строительство диагностического центра на территории центральной районной больницы | 50 | 0,50 | 13 | 15 | 325 | 750 |  | 0,0 | 1 | 118,6 | 118,6 |
| Организация Центра планирования семьи и репродукции | 25 | 0,50 | 13 | 15 | 163 | 0 | 1 | 59,3 |  | 0,0 | 59,3 |
| Станция скорой медицинской помощи | 25 | 0,50 | 115 | 200 | 1438 | 0 | 1 | 524,7 |  | 0,0 | 524,7 |
| Строительство стоматологической поликлиники | 25 | 0,50 | 13 | 15 | 163 | 0 | 1 | 59,3 |  | 0,0 | 59,3 |
| Организация во встроенных помещениях офисов врачей общей практики (ул. Блинникова, д. 6, Московское ш., д. 40, пр. Ленина, д. 21) | 2 | 0,67 | 12 | 16 | 16 | 96 | 1 | 5,8 | 3 | 17,5 | 5,8 |
| Организация «Автополиклиники» выездного комплексного медицинского обслуживания | 2 | 0,67 | 12 | 16 | 16 | 32 |  | 0,0 | 1 | 5,8 | 5,8 |
| Строительство амбулатории на 40 посещений в смену (микрорайон Стекольный) | 40 | 0,50 | 13 | 15 | 260 | 0 | 1 | 94,9 |  | 0,0 | 94,9 |
| Создание комплексного центра социального обслуживания населения | 2 | 0,67 | 12 | 16 | 16 | 32 |  | 0,0 | 1 | 5,8 | 5,8 |
| Организация центра (отделение) социальной помощи на дому | 5 | 0,33 | 12 | 16 | 20 | 80 |  | 0,0 | 1 | 7,3 | 7,3 |
| Организация территориального центра социальной помощи семье и детям | 2 | 0,67 | 12 | 16 | 16 | 0 | 1 | 5,8 |  | 0,0 | 5,8 |
| Строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов | 20 | 1,00 | 220 | 220 | 4400 | 4400 |  | 0,0 | 1 | 1606,0 | 1606,0 |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 3100 м2 | 100 | 0,46 | 50 | 50 | 2292 | 0 | 1 | 836,5 |  | 0,0 | 836,5 |
| Создание детской спортивной школы олимпийского резерва | 120 | 1,00 | 70 | 70 | 8400 | 8400 |  | 0,0 | 1 | 3066,0 | 3066,0 |
| Организация информационно-компьютерного центра | 2 | 0,67 | 12 | 16 | 16 | 32 |  | 0,0 | 1 | 5,8 | 5,8 |
| Строительство дома культуры | 2 | 0,67 | 12 | 16 | 16 | 32 |  | 0,0 | 1 | 5,8 | 5,8 |
| Организация театральной студии | 2 | 0,67 | 12 | 16 | 16 | 32 |  | 0,0 | 1 | 5,8 | 5,8 |
| Гостиница | 212 | 1,00 | 120 | 230 | 25440 | 48760 |  | 0,0 | 1 | 9285,6 | 9285,6 |
| Кафе | 133 | 0,50 | 12 | 12 | 798 | 1596 |  | 0,0 | 1 | 291,3 | 291,3 |
| Отделение банков | 2 | 0,67 | 12 | 16 | 16 | 704 |  | 0,0 | 22 | 128,5 | 5,8 |
| Отделение связи | 2 | 0,67 | 12 | 16 | 16 | 32 |  | 0,0 | 1 | 5,8 | 5,8 |
| Банно-оздоровительный комплекс | 115 | 0,13 | 180 | 180 | 2588 | 20700 |  | 0,0 | 1 | 944,4 | 944,4 |
| Организация детского оздоровительного лагеря (в пригородной зоне г. Тосно) | 100 | 0,25 | 55 | 55 | 1356 | 5500 |  | 0,0 | 1 | 495,0 | 495,0 |
| В том числе в составе Тосненской рекреационной зоны: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация усадебного туристского комплекса | 100 | 0,75 | 130 | 130 | 9750 | 13000 |  | 0,0 | 1 | 3558,8 | 3558,8 |
| Строительство базы отдыха в д. Рублёво | 100 | 0,75 | 130 | 130 | 9750 | 13000 |  | 0,0 | 1 | 3558,8 | 3558,8 |
| Организация детского оздоровительного лагеря (левый берег р. Тосна). | 100 | 0,25 | 130 | 130 | 3205 | 13000 |  | 0,0 | 1 | 1170,0 | 1170,0 |
| Всего по г. Тосно |  |  |  |  | 113512 | 169178 | 13 | 12775 | 46 | 28797 | 41432 |
| Всего по муниципальному образованию Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области |  |  |  |  | 120765,0 | 185310,0 | 13 | 12775,4 | 76 | 31444,0 | 44079,2 |

В территориальной структуре водохозяйственного комплекса муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области удельный вес суммарного водопотребления в технологической зоне централизованного водоснабжения г. Тосно составляет 93,88% (таблица 12). В технологической зоне централизованного водоснабжения г. Тосно сосредоточенно 91,3% хозяйственно-бытового водоснабжения, 93,4% потребления муниципальными потребителями социальной сферы и 95,9% производственного водопользования.

Таблица 12. Удельный вес суммарного водопотребления в технологических зонах водоснабжения муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| Схема водоснабжения | 2013 | Период планирования, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2022 | 2028 |
| Централизованная система водоснабжения | 93,88% | 93,42% | 92,42% | 90,11% |
| Локальная система централизованного водоснабжения | 6,07% | 6,43% | 6,80% | 8,54% |
| С водоразбором из уличных колонок | 0,05% | 0,07% | 0,57% | 0,99% |
| Из защищенного подземного источника водоснабжения | 0,00% | 0,06% | 0,14% | 0,35% |
| Другие | 0,00% | 0,01% | 0,07% | 0,01% |

В поселениях муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области предлагается применять системы водоснабжения различной структуры, в том числе (таблица 13):

I	-	из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного горизонта.

II	-	в точках водоразбора из резервуаров чистой воды.

III	-	с водоразбором из уличных колонок локальной системы водоснабжения.

IV	-	из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности «Тосненского городского поселения».

V	-	из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находящихся в муниципальной собственности «Тосненского городского поселения».

VI	-	локальные системы централизованного водоснабжения.

VII	-	централизованная система водоснабжения.

Таблица 13. Перспективная территориальная структура потребления услуг водоснабжения муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области по этапам планирования на период до 2028 г.

| Поселение | Структура системы водоснабжения |  |  |  | Показатели потребления, куб.м в год |  |  |  | Доля потребления в водном балансе, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  | 2013 | Период планирования, год |  |  | 2013 | Период планирования, год |  |  |
|  |  | до 2017 | до 2022 | до 2028 |  | 2017 | 2022 | 2028 |  | 2017 | 2022 | 2028 |
| д.Авати | I | II | II | II | 0,0 | 140,2 | 140,2 | 140,2 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,0 |
| д.Андрианово | I | I | III | III | 0,0 | 0,0 | 4061,8 | 6257,4 | 0,0 | 0,0 | 014 | 0,22 |
| д.Георгиевское | I | I | VI | VI | 0,0 | 0,0 | 4610,7 | 7207,7 | 0,0 | 0,0 | 0,16 | 0,25 |
| д.Горка | I | II | II | II | 0,0 | 105,1 | 105,1 | 111,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| д.Гутчево | I | II | II | II | 0,0 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| д.Еглизи | V | IV | IV | IV | 0,0 | 521,5 | 1691,1 | 4613,2 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | 0,16 |
| д.Жары | V | V | IV | IV | 0,0 | 0,0 | 742,8 | 815,4 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 0,03 |
| д.Красный Латыш | V | V | V | V | 0,0 | 3,0 | 8,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| д.Мельница | I | I | III | III | 0,0 | 0,0 | 659,5 | 754,3 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | 0,03 |
| д.Примерное | I | I | I | IV | 0,0 | 0,0 | 1713,7 | 2804,2 | 0,0 | 0,0 | 0,06 | 0,10 |
| д.Рублево | IV | IV | IV | IV | 0,0 | 1185,3 | 1438,2 | 1896,5 | 0,0 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
| д.Сидорово | III | III | III | III | 474,1 | 474,1 | 474,1 | 474,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| д.Тарасово | VI | VI | VI | VI | 34437,3 | 39058,2 | 45660,4 | 63539,3 | 1,34 | 1,45 | 1,61 | 2,20 |
| г.Тосно | VII | VII | VII | VII | 2405118,4 | 2510652,1 | 2614689,2 | 2607051,5 | 93,88 | 93,42 | 92,42 | 90,11 |
| д.Усадище | III | III | III | III | 932,5 | 1533,0 | 2813,2 | 4852,0 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,17 |
| п.Новолисино | VI | VI | VI | VI | 27089,0 | 31499,5 | 37016,4 | 74697,1 | 1,06 | 1,17 | 1,31 | 2,58 |
| п.Строение | V | V | V | V | 0,0 | 3,0 | 8,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. Ушаки | VI | VI | VI | VI | 93980,4 | 102386,7 | 105160,7 | 101571,9 | 3,67 | 3,81 | 3,72 | 3,51 |
| с. Ушаки | V | V | III | III | 0,0 | 0,0 | 8218,3 | 16405,1 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,57 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 2562031,7 | 2687632,0 | 2829281,5 | 2893289,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |

На горизонте планирования удельный вес суммарного водопотребления в технологической зоне централизованного водоснабжения г. Тосно снизится до 90,11% вследствие увеличения потребления в технологических зонах локального водоснабжения и на территориях поселений, оборудованных точками водоразбора из резервуаров чистой воды, точками водоразбора из уличных водоразборных колонок, и точками водоразбора из защищенных подземных источников водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности «Тосненского городского поселения».

Водоотведение

Прогнозные балансы водоотведения горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет определены на основании требований ст. 8.ж Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, исходя из текущего объема потребления воды.

При обосновании прогнозного потребления воды были учтены требования нормативных правовых документов, в том числе:

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

- СП 32.13330.2012 Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. Утвержден и введен в действие Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29.12.2011 № 635/11.

- Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.1997 № 1303, от 15.09.2000 № 694, от 01.02.2005 № 49.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 № 27, от 22.10.2013 № 356.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; утвержденный приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820.

- Приказ комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) Правительства Ленинградской области от 20.12.2013 № 223-п «Об установлении тарифов на товары (услуги) организаций водопроводно-канализационного хозяйства, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям Ленинградской области в 2014 году».

- Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.

Суммарное образование сточных вод на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на горизонте планирования в период до 2028 года увеличится на 10,2% по отношению к существующему по состоянию на 2013 год. Основными источниками дополнительного образования сточных вод являются объекты многоэтажной и малоэтажной жилой застройки перспективного строительства

Объемы централизованного водоотведения на горизонте планирования увеличатся на 6,5%, в том числе по категориям потребителей:

- от коммунально-бытовых нужд населения – на 6,9%;

- от муниципальных объектов социальной сферы – на 24,3%

Увеличение объемов водоотведения от коммунально-бытовых нужд населения прогнозируется вследствие ряда факторов, в том числе:

- перспективного строительства объектов жилой застройки повышенной комфортности;

- увеличения потребления нужд водоснабжения в связи с предлагаемыми мероприятиями по улучшению качества водоснабжения;

- присоединения части потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, к централизованных и локальным сетям водоотведения;

- увеличением водопотребления от централизованных систем водоснабжения потребителей малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, при строительстве централизованных и локальных систем водоснабжения с водоразбором из уличных колонок.

Увеличение объемов водоотведения от муниципальных объектов социальной сферы прогнозируется вследствие предполагаемого выполнения мероприятий по развитию социальной сферы, предусмотренных Генеральным планом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Объемы водоотведения от прочих потребителей, в том числе предприятий промышленности и сельского хозяйства, сократятся до 2,8% к существующему уровню за счет внедрения ресурсосберегающих технологий.

Суммарные объемы образования сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования увеличатся до 6,7% от суммарного образования сточных вод на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области. Основным источником образования неканализованных стоков предполагаются объекты малоэтажной жилой застройки перспективного строительства, находящиеся в собственности граждан

# Таблица 14. Прогнозный спрос на услуги водоотведения на период до 2028 года

| № п/п | Показатели потребления услуг водоснабжения | Ед. изм. | Период планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Количество жителей в муниципальном образовании | чел. | 45 308 | 45 519 | 45 731 | 45 941 | 46 153 | 46 364 | 46 581 | 47 031 | 47 485 | 47 937 | 48 395 | 48 847 | 49 304 | 49 761 | 50 218 |
| 2 | Количество жителей, проживающих в технологических зонах сети водоснабжения | чел. | 43 170 | 43 413 | 43 612 | 43 778 | 44 123 | 44 518 | 44 932 | 45 608 | 46 302 | 46 875 | 47 463 | 48 011 | 48 640 | 49 659 | 50 126 |
| 3 | Количество жителей, пользующихся услугами коммунально-бытового водоснабжения, в том числе: | чел. | 41 531 | 42 485 | 43 364 | 43 718 | 44 065 | 44 463 | 44 879 | 45 557 | 46 253 | 46 828 | 47 418 | 47 968 | 48 599 | 49 158 | 49 613 |
| 3.1 | проживающих в многоквартирных домах | чел. | 34 596 | 35 005 | 35 414 | 35 823 | 36 259 | 36 695 | 37 131 | 37 158 | 37 185 | 37 213 | 37 213 | 37 213 | 37 213 | 37 213 | 37 213 |
| 4 | Уровень обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения | % | 91,7 | 93,3 | 94,8 | 95,2 | 95,5 | 95,9 | 96,3 | 96,9 | 97,4 | 97,7 | 98,0 | 98,2 | 98,6 | 98,8 | 98,8 |
| 5 | Количество жителей, пользующихся услугами централизованного водоотведения | чел. | 40 275,0 | 40 684,0 | 41 093,0 | 41 502,0 | 41 911,0 | 42 320,0 | 42 729,0 | 42 729,0 | 42 729,0 | 42 729,0 | 42 729,0 | 42 729,0 | 42 729,0 | 42 729,0 | 42 729,0 |
| 6 | Уровень обеспеченности населения услугами централизованного водоотведения | % | 88,9 | 89,4 | 89,9 | 90,3 | 90,8 | 91,3 | 91,7 | 90,9 | 90 | 89,1 | 88,3 | 87,5 | 86,7 | 85,9 | 85,1 |
| 7 | Количество жителей, проживающих в не полностью благоустроенных объектах жилой застройки | чел. | 1 256,0 | 1 689,0 | 2 120,0 | 2 060,0 | 1 840,0 | 1 622,0 | 1 406,0 | 1 813,0 | 2 221,0 | 2 630,0 | 3 013,0 | 3 394,0 | 3 777,0 | 4 159,0 | 4 540,0 |
| 8 | Образование сточных вод от не полностью благоустроенных объектов жилой застройки | куб. м в год | 31 576,2 | 43 142,8 | 54 248,9 | 52 702,5 | 47 124,0 | 41 617,1 | 36 136,5 | 46 607,6 | 57 064,1 | 67 551,1 | 77 363,6 | 87 117,6 | 96 913,6 | 106 693,1 | 116 445,7 |
| 9 | Количество жителей, проживающих в неблагоустроенных объектах жилой застройки | чел. | 3 773,0 | 3 810,0 | 3 867,0 | 3 913,0 | 3 940,0 | 3 959,0 | 3 982,0 | 4 025,0 | 4 070,0 | 4 112,0 | 4 147,0 | 4 213,0 | 4 282,0 | 4 352,0 | 4 423,0 |
| 10 | Образование сточных вод от неблагоустроенных объектов жилой застройки | куб.м в год | 32 175,7 | 32 877,6 | 33 347,2 | 33 549,2 | 34 570,1 | 35 923,8 | 36 915,4 | 38 717,6 | 40 751,1 | 41 989,2 | 43 674,6 | 45 035,3 | 47 052,5 | 48 492,6 | 49 094,1 |
| 11 | Суммарные объемы образования сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования | куб.м в год | 63 751,8 | 70 752,8 | 81 992,0 | 80 543,7 | 75 028,3 | 69 536,6 | 64 078,2 | 74 587,8 | 85 094,6 | 95 624,7 | 105 901,0 | 115 829,0 | 125 802,5 | 135 756,1 | 145 689,7 |
| 12 | Доля неканализованных сточных вод | % | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,3 |
| 13 | Суммарное образование сточных вод | куб.м в год | 2 100 049,3 | 2 134 792,3 | 2 158 031,5 | 2 171 505,6 | 2 184 334,9 | 2 196 866,2 | 2 209 210,4 | 2 222 631,6 | 2 236 263,9 | 2 249 583,3 | 2 262 725,0 | 2 275 656,9 | 2 288 624,5 | 2 301 484,5 | 2 314 359,3 |
| 14 | Суммарное образование сточных вод централизованной системы водоотведения, в том числе: | куб.м в год | 2 036 297,5 | 2 064 039,6 | 2 076 039,5 | 2 090 961,8 | 2 109 306,6 | 2 127 329,6 | 2 145 132,3 | 2 148 043,8 | 2 151 169,3 | 2 153 958,6 | 2 156 824,0 | 2 159 827,9 | 2 162 822,0 | 2 165 728,5 | 2 168 669,5 |
| 15.1 | Прием стоков холодного водоотведения, в том числе: | куб.м в год | 1 309 468,6 | 1 332 986,2 | 1 340 506,8 | 1 351 694,6 | 1 365 590,4 | 1 377 442,3 | 1 388 741,9 | 1 391 680,0 | 1 394 765,6 | 1 397 592,5 | 1 400 443,0 | 1 403 449,3 | 1 406 439,7 | 1 409 351,5 | 1 412 289,8 |
| 15.1.1 | От коммунально-бытовых нужд населения, в том числе: | куб.м в год | 928 995,1 | 953 780,0 | 960 930,7 | 970 063,9 | 978 509,9 | 988 709,4 | 997 627,6 | 997 630,9 | 997 569,7 | 997 686,0 | 997 633,9 | 997 630,7 | 997 628,0 | 997 645,9 | 997 634,5 |
| 15.1.1.1 | через управляющие компании | куб.м в год | 781 086,1 | 805 871,0 | 813 021,8 | 822 155,0 | 830 600,9 | 840 800,4 | 849 718,6 | 849 722,0 | 849 660,8 | 849 777,1 | 849 724,9 | 849 721,7 | 849 719,0 | 849 736,9 | 849 725,5 |
| 15.1.2 | Муниципальные потребители социальной сферы | куб.м в год | 87 414,6 | 90 038,4 | 92 753,9 | 95 487,3 | 98 282,8 | 100 999,8 | 103 740,2 | 106 536,7 | 109 341,5 | 112 284,6 | 115 230,9 | 118 179,7 | 121 128,4 | 124 075,2 | 127 022,8 |
| 15.1.3 | Прочие потребители | куб.м в год | 293 059,0 | 289 167,8 | 286 822,2 | 286 143,4 | 288 797,7 | 287 733,1 | 287 374,1 | 287 512,4 | 287 854,4 | 287 621,8 | 287 578,2 | 287 639,0 | 287 683,3 | 287 630,4 | 287 632,5 |
| 15.2 | Прием стоков водоотведения от горячего водоснабжения, в том числе: | куб.м в год | 726 786,8 | 731 011,3 | 735 490,6 | 739 225,2 | 743 674,2 | 749 845,2 | 756 348,3 | 756 321,7 | 756 361,6 | 756 324,0 | 756 338,9 | 756 336,6 | 756 340,3 | 756 335,0 | 756 337,7 |
| 15.2.1 | От коммунально-бытовых нужд населения, в том числе: | куб.м в год | 642 048,8 | 648 815,4 | 655 760,6 | 661 887,0 | 668 656,2 | 674 827,9 | 681 331,1 | 681 304,4 | 681 344,3 | 681 306,8 | 681 321,6 | 681 319,3 | 681 323,0 | 681 317,7 | 681 320,4 |
| 15.2.1.1 | через управляющие компании | куб.м в год | 551 190,4 | 557 957,1 | 564 902,2 | 571 028,7 | 577 797,8 | 583 969,6 | 590 472,7 | 590 446,1 | 590 486,0 | 590 448,4 | 590 463,3 | 590 460,9 | 590 464,6 | 590 459,3 | 590 462,0 |
| 15.2.2 | Муниципальные потребители социальной сферы | куб.м в год | 51 380,6 | 49 839,1 | 48 344,0 | 46 893,6 | 45 486,8 | 45 486,2 | 45 486,2 | 45 486,2 | 45 486,2 | 45 486,2 | 45 486,2 | 45 486,2 | 45 486,2 | 45 486,2 | 45 486,2 |
| 15.2.3 | Прочие потребители | куб.м в год | 33 395,6 | 32 356,8 | 31 386,1 | 30 444,5 | 29 531,2 | 29 531,1 | 29 531,1 | 29 531,1 | 29 531,1 | 29 531,1 | 29 531,1 | 29 531,1 | 29 531,1 | 29 531,1 | 29 531,1 |

Газоснабжение

Генеральным планом МО «Тосненское городско поселение» запланирована полная газификация природным газом жилищно-коммунального хозяйства.

Расчет перспективных нагрузок на нужды жилищно-коммунального хозяйства проводился с использованием «Строительные нормы и правила СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение"» на основе прогнозной численности населения к 2030 году.

Таблица 15. Перспективные показатели потребления природным газом жилищно-коммунальным хозяйством на период до 2030 года

| Наименование поселения | Численность (чел.) | Годовое потребление (млн. куб.м) | Нагрузка (н. куб.м/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тосненское ГП | 51 135 | 7,491 | 3 243,5 |
| д. Авати | 12 | 0,003 | 2 |
| д. Андрианово | 442 | 0,111 | 61 |
| д. Георгиевское | 240 | 0,060 | 33 |
| д. Горка | 10 | 0,003 | 1 |
| д. Гутчево | 6 | 0,002 | 1 |
| д. Еглизи | 300 | 0,075 | 42 |
| д. Жары | 50 | 0,013 | 7 |
| д. Красный Латыш | 54 | 0,014 | 8 |
| д. Мельница | 50 | 0,013 | 7 |
| д. Новолисино | 1 535 | 0,384 | 192 |
| д. Примерное | 200 | 0,050 | 28 |
| д. Рублёво | 130 | 0,033 | 18 |
| д. Сидорово | 40 | 0,010 | 6 |
| п. Строение | 168 | 0,042 | 23 |
| д. Тарасово | 1 300 | 0,325 | 163 |
| г. Тосно | 43 000 | 5,650 | 2 260 |
| д. Усадище | 350 | 0,088 | 49 |
| п. Ушаки | 2 210 | 0,360 | 200 |
| с. Ушаки | 1 038 | 0,260 | 144 |

Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов

Основными потребителями услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области являются:

- постоянное население  – до 71% от общего числа потребителей услуг;

- сезонное население – до  29% от общего числа потребителей услуг.

Показателями динамики изменения потребления услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются показатели прогнозируемого изменения численности населения и показатели увеличения нужд на услуги санитарной очистки территорий муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Численность постоянного населения муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на горизонте планирования увеличится на 10,8% и к 2028 году достигнет показателя 50218 чел.

Нужды на услуги санитарной очистки территорий муниципальных потребителей социальной сферы на горизонте планирования увеличатся на 20% к существующему потреблению.

Перспективный территориальный баланс в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области определен с учетом существующего фактического поступления отходов потребления и  производств в разрезе потребителей услуг в сфере услуг утилизации (захоронения) ТБО, перспективного развития территории и объектов жилой и общественно-деловой застройки в соответствии с утвержденным Генеральным планом (таблица 16).

Таблица 16. Перспективный территориальный баланс в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (чел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тосненское ГП | 61 909 | 61 741 | 62 308 | 62 210 | 62 473 | 62 739 | 63 121 | 63 501 | 63 883 | 64 263 | 64 651 | 65 348 | 66 049 | 66 748 | 67 453 | 68 152 | 68 856 | 69 560 | 70 264 |
| В том числе вне границ населенных пунктов | 12 710 | 12 710 | 12 710 | 12 710 | 12 784 | 12 858 | 12 932 | 13 007 | 13 081 | 13 155 | 13 230 | 13 384 | 13 538 | 13 692 | 13 846 | 14 000 | 14 154 | 14 308 | 14 462 |
| Образование отходов постоянным и сезонным населением (2010-2012 факт с 2014 прогноз) тыс. куб. м. | 88,7 | 84,4 | 94,8 | 88,9 | 89,2 | 89,5 | 89,7 | 90 | 90,3 | 90,5 | 90,8 | 91,7 | 92,7 | 93,7 | 94,7 | 95,7 | 96,6 | 97,6 | 98,6 |
| Удельное годовое образование отходов на одного человека куб. м. | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Образование отходов коммерческими организациями тыс. куб. м. | 28,6 | 29,5 | 29,9 | 30,3 | 30,7 | 31,1 | 31,5 | 31,9 | 32,3 | 32,7 | 33,1 | 33,5 | 33,9 | 34,3 | 34,7 | 35,1 | 35,5 | 35,9 | 36,3 |
| Всего поступление отходов от МО Тосненское городское посе-ление, тыс. куб. м. | 117,3 | 113,9 | 124,7 | 119,2 | 119,9 | 120,6 | 121,2 | 121,9 | 122,6 | 123,2 | 123,9 | 125,2 | 126,6 | 128 | 129,4 | 130,8 | 132,1 | 133,5 | 134,9 |

Сбор ТБО в муниципальном образовании Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области осуществляется в основном в населенных пунктах с численностью более 100 человек. Вне системы сбора остаются малочисленные, удаленные населенные пункты.

Таблица 17. Населенные пункты, в которых отсутствует единая система учета и контроля за движением отходов потребления

| Населенный пункт | численность |  |  | Удаленность от места обезвреживания и утилизации отходов (км) | Прогноз образования и накопления отходов (куб.м/год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2020 год | 2028 год |  | 2012 год | 2020 год | 2028 год |
| д. Авати | 12 | 12 | 12 | 43 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| д. Горка | 9 | 9 | 9 | 43 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| д. Гутчево | 6 | 6 | 6 | 39 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| д. Мельница | 40 | 40 | 46 | 38 | 72,0 | 72,0 | 82,8 |
| д. Примерное | 33 | 85 | 177 | 41 | 59,4 | 153,0 | 318,6 |
| д. Рублево | 66 | 82 | 120 | 41 | 118,8 | 147,6 | 216 |
| д. Сидорово | 30 | 30 | 37 | 35 | 54,0 | 54,0 | 66,6 |
| д. Усадище | 47 | 135 | 307 | 35 | 84,6 | 243,0 | 552,6 |
| ВСЕГО: | 243 | 399 | 714 |  | 522,0 | 718,2 | 1 285,2 |

В период с 2012 по 2028 годы численность в населенных пунктах, в которых отсутствует единая система учета и контроля за движением отходов потребления увеличится 711 человек. Образование и накопления отходов составит 1 285,2 куб.м/год, что составляет около 1 % от общего прогнозируемого объема образования отходов потребления.

Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения, городского округа

Электроснабжение

Обоснование мероприятий

Перечень и обоснование мероприятий Программы по разделу «Электроснабжение» представлен в таблице 18.

# Таблица 18. Перечень мероприятий Программы по разделу «Электроснабжение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Технические характеристики | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция ПС 35/10 кВ №716 | 2014 год | 20 МВА | Реконструкция ПС необходима для обеспечения надежного электроснабжения в режиме работы n-1 и создания технической возможности присоединения новых потребителей |
|  | Реконструкция РП 10 кВ | до 2015 года | 4 ед. | С целью приведения к нормативным значениям состояние электрических сетей, обеспечения надежности электроснабжения |
|  | Реконструкция ТП 10 кВ | до 2028 года | 81ед. | С целью приведения к нормативным значениям состояние электрических сетей, обеспечения надежности электроснабжения |
|  | Реконструкция ВЛ и КЛ 10 кВ | до 2021 года | 16,0 км | С целью приведения к нормативным значениям состояние электрических сетей, обеспечения надежности электроснабжения |
|  | Строительство ВЛ и КЛ 10 кВ для разукрупнения сети | 2014 год | 1,4 км | Строительство ВЛ и КЛ 10 кВ с целью разукрупнения электрической сети |
|  | Строительство ТП 10 кВ для создания технической возможности присоединения новых коммунально-бытовых объектов | до 2028 года | 19 ед. | Строительство ТП 10 кВ необходимо с целью создания технической возможности присоединения новых коммунально-бытовых объектов |
|  | Строительство ВЛ и КЛ 10 кВ для создания технической возможности присоединения новых коммунально-бытовых объектов | до 2028 года | 9,5 км | Строительство ВЛ и КЛ 10 кВ необходимо с целью создания технической возможности присоединения новых коммунально-бытовых объектов |
|  | Строительство ПС 110/10 кВ мощностью 2х40 МВА «Тосно-промзона» | до 2020 года | 40 МВА | Данное мероприятие необходимо с целью присоединения новых потребителей промышленной зоны на северо-западе г.Тосно |
|  | Строительство заходов ЛЭП ПС 110/10 кВ «Тосно-промзона» (АПвПв 500 мм2) | до 2020 года | 7,0 км | Данное мероприятие необходимо с целью присоединения новых потребителей промышленной зоны на северо-западе г.Тосно |
|  | Строительство питающих ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ №539 «Катерпиллар» для обеспечения питания потребителей промышленной зоны | до 2016 года | 1,2 км | Данное мероприятие необходимо с целью присоединения новых потребителей промышленной зоны на северо-западе г.Тосно |
|  | Строительство РП 10 кВ для электроснабжения потребителей промышленной зоны на северо-западе г.Тосно | до 2023 года | 4 ед. | Данное мероприятие необходимо с целью присоединения новых потребителей промышленной зоны на северо-западе г.Тосно |
|  | Строительство ТП 10 кВ для электроснабжения потребителей промышленной зоны на северо-западе г.Тосно | до 2028 года | 24 ед. | Данное мероприятие необходимо с целью присоединения новых потребителей промышленной зоны на северо-западе г.Тосно |
|  | Строительство КЛ 10 кВ для электроснабжения потребителей промышленной зоны на северо-западе г.Тосно | до 2028 года | 16,0 км | Данное мероприятие необходимо с целью присоединения новых потребителей промышленной зоны на северо-западе г.Тосно |
|  | Строительство ПС 110/10 кВ мощностью 2х10 МВА «Ушаки» | до 2020 года | 10 МВА | Данное мероприятие необходимо с целью присоединения новых потребителей логистического парка и промышленной зоны на юго-востоке г.Тосно |
|  | Строительство заходов ЛЭП к ПС 110/10 кВ «Ушаки» (АСБ240 мм2) | до 2020 года | 7,0 км | Данное мероприятие необходимо с целью присоединения новых потребителей логистического парка и промышленной зоны на юго-востоке г.Тосно |
|  | Строительство РП 10 кВ для электроснабжения логистического парка и промышленной зоны на юго-востоке г.Тосно | до 2026 года | 2 ед. | Данное мероприятие необходимо с целью присоединения новых потребителей логистического парка и промышленной зоны на юго-востоке г.Тосно |
|  | Строительство ТП 10 кВ для электроснабжения логистического парка и промышленной зоны на юго-востоке г.Тосно | до 2026 года | 12 ед. | Данное мероприятие необходимо с целью присоединения новых потребителей логистического парка и промышленной зоны на юго-востоке г.Тосно |
|  | Строительство ВЛ и КЛ 10 кВ для электроснабжения логистического парка и промышленной зоны на юго-востоке г.Тосно | до 2026 года | 8,0 км | Данное мероприятие необходимо с целью присоединения новых потребителей логистического парка и промышленной зоны на юго-востоке г.Тосно |

Обоснование целевых показателей

Целевыми показателями Программы по разделу «Электроснабжение» являются:

- Суммарное количество ТП и РП 10 кВ, по которым завершены строительство, реконструкция (нарастающим итогом от начала планируемого периода);

- Суммарная протяженность ВЛ и КЛ 10 кВ, по которым завершены строительство, реконструкция (нарастающим итогом от начала планируемого периода).

Целевые индикаторы Программы по разделу «Электроснабжение» рассчитывались на основе планируемых мероприятий (таблица 18), их технических показателей и сроков проведения (таблица 19).

Ожидаемые результаты Программы рассчитывались на основе прогнозной электрической нагрузки потребителей (таблица 18), расположенных в Тосненском городском поселении (таблица 20).

# Таблица 19. Расчет целевых показателей Программы по разделу «Электроснабжение»

| Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция ПС 35/10 кВ №716 | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция РП 10 кВ | ед. | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ТП 10 кВ | ед. | 22 | 16 | 14 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Реконструкция ВЛ и КЛ 10 кВ | км | 4,7 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 0,4 | 1 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ВЛ и КЛ 10 кВ для разукрупнения сети | км | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ТП 10 кВ для создания технической возможности присоединения новых коммунально-бытовых объектов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Строительство ВЛ и КЛ 10 кВ для создания технической возможности присоединения новых коммунально-бытовых объектов | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Строительство ПС 110/10 кВ мощностью 2х40 МВА «Тосно-промзона» | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство заходов ЛЭП ПС 110/10 кВ «Тосно-промзона» (АПвПв 500 мм2) | км |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство питающих ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ №539 «Катерпиллар» для обеспечения питания потребителей промышленной зоны | км |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство РП 10 кВ для электроснабжения потребителей промышленной зоны на северо-западе г.Тосно | ед. |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Строительство ТП 10 кВ для электроснабжения потребителей промышленной зоны на северо-западе г.Тосно | ед. |  |  | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Строительство КЛ 10 кВ для электроснабжения потребителей промышленной зоны на северо-западе г.Тосно | км |  |  | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Строительство ПС 110/10 кВ мощностью 2х10 МВА «Ушаки» | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство заходов ЛЭП к ПС 110/10 кВ «Ушаки» (АСБ240 мм2) | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство РП 10 кВ для электроснабжения логистического парка и промышленной зоны на юго-востоке г.Тосно | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Строительство ТП 10 кВ для электроснабжения логистического парка и промышленной зоны на юго-востоке г.Тосно | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 | 4 | 2 |  |  |
| Строительство ВЛ и КЛ 10 кВ для электроснабжения логистического парка и промышленной зоны на юго-востоке г.Тосно | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  |
| Суммарное количество ТП и РП 10 кВ, по которым завершены строительство, реконструкция (нарастающим итогом от начала планируемого периода) | ед. | 26 | 44 | 66 | 83 | 88 | 100 | 109 | 116 | 123 | 134 | 140 | 150 | 157 | 161 | 165 |
| Суммарная протяженность ВЛ и КЛ 10 кВ, по которым завершены строительство, реконструкция (нарастающим итогом от начала планируемого периода) | км | 6,60 | 10,30 | 16,80 | 21,20 | 23,60 | 26,10 | 28,60 | 31,60 | 33,60 | 38,60 | 41,10 | 46,10 | 49,10 | 50,60 | 52,10 |

# Таблица 20. Расчет ожидаемых результатов Программы по разделу «Электроснабжение»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная электрическая нагрузка жилой, общественно-деловой и промышленной застройки | МВт | 51,6 | 53,7 | 59,7 | 64,2 | 66,3 | 71,7 | 75,7 | 80,3 | 85,0 | 92,1 | 95,9 | 99,4 | 102,5 | 104,1 | 105,5 |
| Прирост электрической нагрузки от новой жилой, общественно-деловой и промышленной застройки | МВт | 1,5 | 2,1 | 6,0 | 4,5 | 2,1 | 5,4 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 7,1 | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 1,5 | 1,4 |
| Прирост подключенной электрической нагрузки от новой жилой, общественно-деловой и промышленной застройки (нарастающим итогом от начала планируемого периода) | МВт | 1,5 | 3,6 | 9,6 | 14,1 | 16,2 | 21,6 | 25,6 | 30,2 | 34,9 | 42,0 | 45,8 | 49,3 | 52,4 | 54,0 | 55,4 |

Теплоснабжение

Обоснование мероприятий

Перечень и обоснование мероприятий Программы по разделу «Теплоснабжение» представлен в таблице 21.

# Таблица 21. Перечень мероприятий Программы по разделу «Теплоснабжение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Технические характеристики | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация Котельной детского сада | до 2015 года | 0,151 Гкал/ч | Вспомогательное оборудование котельной выработало назначенный срок службы и подлежит замене |
|  | Модернизация Котельной д. Ушаки | до 2015 года | 0,440 Гкал/ч | Вспомогательное оборудование котельной выработало назначенный срок службы и подлежит замене |
|  | Модернизация Котельной д. Георгиевское | до 2015 года | 0,440 Гкал/ч | Вспомогательное оборудование котельной выработало назначенный срок службы и подлежит замене |
|  | Строительство Юго-Западной котельной - 2 мощностью 100 МВт и выводом из эксплуатации существующей | до 2017 года | 86,0 Гкал/ч | Создание технической возможности присоединения теплопотребляющих установок объектов перспективного строительства многоквартирной застройки и общественно-делового назначения. Основное и вспомогательное оборудования выработало назначенный срок службы. |
|  | Модернизация Квартальной котельной (паровая часть) | до 2024 года | 25,8 Гкал/ч | Паровые котлы подлежат реконструкции (модернизации) в связи с выработкой назначенных сроков службы |
|  | Модернизация участков тепловых сетей, выработавших расчетные сроки службы | до 2028 года | 47,3 км в однотрубн. исчисл. | В целях снижения к концу периода планирования доли тепловых сетей, эксплуатирующихся за расчетным сроком службы по нормам амортизационных отчислений (более 30 лет), до уровня 13 % от общей протяженности |
|  | Строительство тепловых сетей в зоне теплоснабжения Юго-Западной котельной | до 2027 года | 6,8 км в двухтрубн. исч. | Создание технической возможности присоединения теплопотребляющих установок объектов перспективного строительства многоквартирной застройки и общественно-делового назначения. |
|  | Модернизация участка тепловой сети на пересечении ул. Станиславского и ш. Барыбина с увеличением диаметра до Ду530 | до 2017 года | 0,68 км в двухтрубн. исч. | В целях переключения тепловой нагрузки в зоне централизованного теплоснабжения г. Тосно с Квартальной котельной на Юго-Западную котельную, оптимизации баланса мощности и нагрузки зоны централизованного теплоснабжения г. Тосно, обеспечения резервирования зоны централизованного теплоснабжения г. Тосно от независимых источников тепловой энергии по перемычкам распределительных трубопроводов |
|  | Техническое перевооружение элеваторных узлов со строительством ИТП | до 2021 года | 252 ед. | В целях оптимизации гидравлических режимов работы тепловых сетей, температурного графика, выполнения требований законодательства в сфере теплоснабжения и водоснабжения о переходе к закрытой системе теплоснабжения до 2021 года |
|  | Строительство ЦТП | до 2021 года | 3 ед. | В целях оптимизации гидравлических режимов работы тепловых сетей, температурного графика, выполнения требований законодательства в сфере теплоснабжения и водоснабжения о переходе к закрытой системе теплоснабжения до 2021 года |

Обоснование целевых показателей

Целевыми показателями Программы по разделу «Теплоснабжение» являются:

- Суммарная установленная  мощность источников тепловой энергии, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение (нарастающим итогом от начала планируемого периода);

- Протяженность тепловых сетей, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение (нарастающим итогом от начала планируемого периода);

- Суммарное количество ИТП и ЦТП, по которым завершено строительство (нарастающим итогом от начала планируемого периода).

С целью расчета суммарной установленной  мощности источников тепловой энергии, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение (нарастающим итогом от начала планируемого периода) необходимо провести прогноз баланса мощности и нагрузки (таблица 22), в котором должны найти отражение следующие планируемые мероприятия:

- строительство к 2017 году Юго-Западной котельной – 2 с выводом из эксплуатации существующей;

- перераспределение нагрузки между Квартальной котельной и Юго-Западной к 2017 году;

- модернизация Квартальной котельной паровой и водогрейных частей в 2015-2017 и 2028-2030 годах соответственно;

- модернизация Котельной детского сада и Котельной д. Ушаки к 2015 году;

- модернизация Котельной д. Георгиевское с увеличением мощности к 2015 году.

Просуммировав по строке ввод установленной мощности по каждой котельной нарастающим итогом, получим соответствующий целевой показатель (таблица 23).

Таблица 22. Прогнозный баланс мощности и нагрузки централизованной системы теплоснабжения МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартальная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 74,82 | 74,82 | 74,82 | 74,82 | 74,82 | 74,82 | 74,82 |
| Вывод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,16 |  |  |  |  |  |  |
| Ввод | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,80 |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 |
| Перераспределение | Гкал/ч |  |  |  |  | -20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юго-Западная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| Вывод | Гкал/ч |  |  |  |  | 82,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод | Гкал/ч |  |  |  |  | 86,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 24,3 | 30,2 | 32,8 | 35,5 | 58,0 | 62,4 | 67,9 | 75,6 | 76,0 | 77,5 | 79,0 | 79,5 | 79,7 | 80,3 | 80,6 | 80,9 |
| Перераспределение | Гкал/ч |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективная | Гкал/ч |  | 5,9 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 4,4 | 5,5 | 7,7 | 0,4 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Вывод | Гкал/ч |  | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод | Гкал/ч |  | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Котельная бани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Котельная п. Ушаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Ушаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| Вывод | Гкал/ч |  |  | 0,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод | Гкал/ч |  |  | 0,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Котельная д. Тарасова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 4,140 | 4,140 | 4,140 | 4,264 | 4,388 | 4,512 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 | 4,554 |
| Перспективная | Гкал/ч |  |  |  | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная д. Георгиевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,220 | 0,220 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| Вывод | Гкал/ч |  |  | 0,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод | Гкал/ч |  |  | 0,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Новолисино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 23. Суммарная установленная  мощность источников тепловой энергии, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение (нарастающим итогом от начала планируемого периода)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение (нарастающим итогом от начала планируемого периода) | Гкал/ч | 0,00 | 0,15 | 1,03 | 1,03 | 87,03 | 87,03 | 87,03 | 87,03 | 87,03 | 112,83 | 112,83 | 112,83 | 112,83 | 112,83 | 112,83 |

Расчет протяженности тепловых сетей, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение (нарастающим итогом от начала планируемого периода) проводился из следующего соображения:

- к 2030 году состояние тепловых сетей должно быть приведено к нормативным значениям.

С целью поддержания существующего состояния необходимо ежегодно перекладывать 1,77 км тепловых сетей в однотрубном исчислении. С целью приведения к 2030 году состояние тепловых сетей в г. Тосно в зоне централизованного теплоснабжения к нормативным величинам необходимо дополнительно ежегодно перекладывать 2,52 км тепловых сетей. Равномерными итогом рекомендуемый объем перекладки тепловых сетей должен составить не менее 3,16 км ежегодно (таблица 24). Или 53,6 км тепловых сетей к 2028 году нарастающим итогом (таблица 25).

Расчет суммарного количества ИТП и ЦТП, по которым завершено строительство (нарастающим итогом от начала планируемого периода) (таблица 26) рассчитывалось из следующих соображений:

- строительство должно быть закончено в 2021 году;

- строительство ведется равномерно начиная с 2015 года;

- всего необходимо построить 252 ЦТП и 3 ИТП.

Таблица 24. Расчет рекомендуемого объема перекладки тепловых сетей в г. Тосно централизованной системы теплоснабжения на период до 2030 года

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем сетей | км | 57,64 | 58,99 | 60,35 | 61,70 | 63,06 | 64,41 | 65,77 | 66,44 | 67,12 | 67,80 | 68,48 | 69,15 | 69,83 | 70,51 | 71,18 | 71,18 | 71,18 | 71,18 |
| Строительство тепловых сетей | км | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,64 | 53,64 |
| Объем сетей, требующих замены | км |  | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем тепловых сетей, срок службы которых вышел в соответствующем году (поддержание существующего состояния) | км | 42,77 | 40,26 | 37,74 | 35,23 | 32,71 | 30,19 | 27,68 | 25,16 | 22,65 | 20,13 | 17,61 | 15,10 | 12,58 | 10,06 | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем изношенных тепловых сетей до 2014 года, модернизируемых в соответствующем году (улучшение существующего состояния) | км |  | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рекомендуемый объем модернизации тепловых сетей | км |  | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Объем модернизации тепловых сетей равномерным итогом | км |  | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 2,76 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |

Таблица 25. Протяженность тепловых сетей, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение (нарастающим итогом от начала планируемого периода)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение | км | 4,75 | 9,02 | 13,53 | 18,04 | 23,73 | 27,06 | 30,89 | 34,72 | 38,56 | 42,39 | 46,22 | 50,05 | 53,89 | 57,72 | 60,87 |

Таблица 26. Суммарное количество ИТП и ЦТП, по которым завершено строительство (нарастающим итогом от начала планируемого периода)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ИТП и ЦТП (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 38 | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |

Ожидаемыми результатами Программы по разделу «Теплоснабжение» являются:

- Объем подключенной тепловой нагрузки в результате многоквартирного (жилищного) и общественно-делового строительства (нарастающим итогом от начала планируемого периода);

- Доля тепловых сетей, выработавших назначенный срок службы, от общей протяженности в соответствующем году;

- Доля потребителей горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием открытой системы теплоснабжения, к общему количеству потребителей горячего водоснабжения в зонах централизованного теплоснабжения в соответствующем году.

Объем подключенной тепловой нагрузки в результате многоквартирного (жилищного) и общественно-делового строительства (нарастающим итогом от начала планируемого периода) (таблица 27) рассчитывался на основе перспективной тепловой нагрузки, рассчитанной в таблице 8 раздела 1.3.

Доля тепловых сетей, выработавших назначенный срок службы, от общей протяженности в соответствующем году (таблица 24) рассчитывалась как отношение протяженности тепловых сетей, выработавших назначенный срок службы к общей протяженности тепловых сетей (таблица 28).

Доля потребителей горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием открытой системы теплоснабжения, к общему количеству потребителей горячего водоснабжения в зонах централизованного теплоснабжения в соответствующем году рассчитывалась на основе следующих допущений (таблица 29):

- в г. Тосно в 2013 году функционировала открытая система теплоснабжения;

- в зонах централизованного теплоснабжения поселений МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области за исключением г. Тосно система теплоснабжения закрытая;

- все новые потребители подключаются к системе теплоснабжения по закрытой схеме;

- рост потребителей горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием закрытой системы теплоснабжения, происходит пропорционально вводу ИТП и ЦТП.

Таблица 27. Расчет объема подключенной тепловой нагрузки в результате многоквартирного (жилищного) и общественно-делового строительства (нарастающим итогом от начала планируемого периода)

| Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз перспективной нагрузки | Гкал/ч | 5,87 | 2,65 | 2,78 | 2,65 | 4,52 | 5,54 | 7,70 | 0,40 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 0,20 | 0,60 | 0,30 | 0,30 |
| Объем подключенной тепловой нагрузки в результате многоквартирного (жилищного) и общественно-делового строительства (нарастающим итогом от начала планируемого периода) | Гкал/ч | 5,87 | 8,52 | 11,30 | 13,95 | 18,48 | 24,02 | 31,72 | 32,12 | 33,62 | 35,12 | 35,62 | 35,82 | 36,42 | 36,72 | 37,02 |

# Таблица 28. Расчет доли тепловых сетей, выработавших назначенный срок службы, от общей протяженности в соответствующем году

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность сетей в пределах срока расчетного срока службы | км | 14,87 | 17,61 | 20,34 | 23,08 | 25,82 | 28,56 | 31,30 | 34,89 | 38,72 | 42,56 | 46,39 | 50,22 | 54,05 | 57,89 | 61,72 |
| Протяженность сетей, выработавших расчетный срок службы | км | 42,77 | 41,39 | 40,00 | 38,62 | 37,23 | 35,85 | 34,46 | 31,55 | 28,40 | 25,24 | 22,09 | 18,93 | 15,78 | 12,62 | 9,47 |
| Доля тепловых сетей, выработавших назначенный срок службы, от общей протяженности в соответствующем году | % | 74% | 70% | 66% | 63% | 59% | 56% | 52% | 47% | 42% | 37% | 32% | 27% | 23% | 18% | 13% |

Таблица 29. Расчет доли потребителей горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием открытой системы теплоснабжения, к общему количеству потребителей горячего водоснабжения в зонах централизованного теплоснабжения в соответствующем году

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка ГВС (открытая) в 2014 г | Гкал/ч | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 |
| Нагрузка ГВС (закрытая) в 2014 г | Гкал/ч | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Нагрузка ГВС (открытая) после 2014 года | Гкал/ч | 35,04 | 29,76 | 24,47 | 19,19 | 13,90 | 8,62 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нагрузка ГВС (закрытая) после 2014 года | Гкал/ч | 0,00 | 5,28 | 10,57 | 15,85 | 21,14 | 26,42 | 31,70 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 |
| Нагрузка ГВС (закрытая) от перспективной нагрузки | Гкал/ч | 1,76 | 2,56 | 3,39 | 4,19 | 5,54 | 7,21 | 9,52 | 9,64 | 10,09 | 10,54 | 10,69 | 10,75 | 10,93 | 11,02 | 11,11 |
| Строительство ИТП (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 38 | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Доля | - | 0,87 | 0,72 | 0,58 | 0,45 | 0,32 | 0,19 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Водоснабжение

Обоснование мероприятий

Таблица 30. Перечень и обоснование мероприятий Программы по разделу «Водоснабжение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок про-ведения | Тех-нические харак-теристики | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона г. Тосно |  |  |  |  |
|  | Строительство второй линии участка подводящего водовода "Невский водовод", проходящего по территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области | до 2025 года | Ду 500 L=42 км | В целях повышения надежности подачи воды от внешнего источника водоснабжения |
|  | Реконструкция участка подводящего водовода "Невский водовод" Ду 900 мм L=7,43 км, проходящего по территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, с заменой на трубы ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) | с 2026 года | Ду 500 L=42 км | В целях повышения надежности подачи воды от внешнего источника водоснабжения |
|  | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 200 мм L 100 м, проходящего по ул. Полины Осипенко от Зеленой улицы в сторону ул. Ани Алексеевой, с заменой на трубы ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) | 2015 | Ду 200 L=100 м | В целях обеспечения расчетных расходов воды при максимуме водопотребления с учетом нужд на пожаротушение на основании требований п. 8.4 СП 8.1.13130.2009 |
|  | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 150 мм L 20 м, по адресу ул. Ленина, 24, с заменой на трубы ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) | 2015 | Ду 150 L=20 м | В целях обеспечения расчетных расходов воды при максимуме водопотребления с учетом нужд на пожаротушение на основании требований п. 8.4 СП 8.1.13130.2009 |
|  | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 100 мм L 50 м ввода к объектам Тосненской центральной больницы, ш. Барыбина, 29, с заменой на трубы ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) | 2015 | Ду 100 L=50 м | В целях обеспечения расчетных расходов воды при максимуме водопотребления с учетом нужд на пожаротушение на основании требований п. 8.4 СП 8.1.13130.2009 |
|  | Реконструкция участка магистральной водопроводной сети с заменой на трубы ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 500 мм L 1322 м от насосной станции 2-го подъема направлением по ул. Энергетиков - ш. Барыбина до пр Ленина | до 2021 года | Ду 500 L=1322 м | В целях обеспечения расчетных расходов воды при максимуме водопотребления с учетом нужд на пожаротушение |
|  | Реконструкция участка водопроводной сети с заменой на трубы ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L 1476 м, проходящего от ул. Чехова по ул. Шолохова до промышленной зоны в микрорайон 5 | до 2020 года | Ду 300 L=1476 м | В целях обеспечения расчетных расходов воды при максимуме водопотребления с учетом нужд на пожаротушение |
|  | Строительство кольцевого распределительного водовода квартала между ж/д и пр. Ленина, ограниченный ш. Барыбина и ул. Чехова Ду=150 мм L=550 мм | до 2018 года | Ду 150 L=550 м | В целях обеспечения расчетных расходов воды при максимуме водопотребления с учетом нужд на пожаротушение на основании требований п. 8.4 СП 8.1.13130.2009 |
|  | Строительство кольцевого распределительного водовода по периметру территории, на которой размещены объекты Тосненской ЦРБ, с прокладкой водовода из полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 150 L=765 м | до 2023 года | Ду 150 L=765 м | В целях обеспечения расчетных расходов воды при максимуме водопотребления с учетом нужд на пожаротушение на основании требований п. 8.4 СП 8.1.13130.2009 |
|  | Реконструкция участка водовода Ду 200 мм L=671 м от Мкр-5 в Тосно-2 со строительством нового полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=671 м | до 2021 года | Ду 300 L=672 м | В целях обеспечения расчетных расходов воды при максимуме водопотребления с учетом нужд на пожаротушение |
|  | Реконструкция участка водовода Ду 200 мм L=805 м от ул. Чехова по ул. Шолохова со строительством нового полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=429 м | до 2018 года | Ду 300 L=429 м | В целях обеспечения расчетных расходов воды при максимуме водопотребления с учетом нужд на пожаротушение |
|  | Реконструкция участка водовода Ду 300 мм L=318 м по ул. Победы (между пр. Ленина и ул. Максима Горького) со строительством нового полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 400 мм L=318 м | до 2019 года | Ду 400 L=318 м | В целях обеспечения расчетных расходов воды при максимуме водопотребления с учетом нужд на пожаротушение |
|  | Реконструкция участка водовода Ду 150 мм L=423 м по ул. Чехова от ул. Ленина в сторону ул. Шолохова методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 200 мм L=423 м | до 2021 года | Ду 200 L=423 м | В целях обеспечения расчетных расходов воды при максимуме водопотребления с учетом нужд на пожаротушение |
|  | Реконструкция участков распределительной водопроводной сети Ду 150 мм методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы | до 2027 года | Ду 150 L=10186 м | В целях реконструкции участков водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |
|  | Реконструкция участков распределительной водопроводной сети Ду 100 мм методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы | до 2020 года | Ду 100 L=6600 м | В целях реконструкции участков водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |
|  | Реконструкция участков распределительной водопроводной сети Ду 200 мм методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы | до 2027 года | Ду 200 L=5554 м | В целях реконструкции участков водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |
|  | Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета холодной воды на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации | до 2015 года | 720 ед. | В целях обеспечения коммерческого учета потребления услуг водоснабжения потребителями объектов многоэтажной жилой застройки, находящейся в муниципальной собственности |
|  | Реконструкция участка магистральной водопроводной сети Ду 500 мм L1060 м, проходящего по ул. Радищева до Типографского проезда | до 2023 года | Ду 500 L=1060 м | В целях обеспечения надежной работы системы водоснабжения технологической зоны централизованного водоснабжения г. Тосно в связи с выработкой магистральными чугунными водоводами назначенных сроков службы |
|  | Реконструкция участка магистральной водопроводной сети с заменой на трубы ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 500 мм L 1806 м от насосной станции 2-го подъема по Корпусной ул., по 3-ей ул. до по ул. Радищева | до 2027 года | Ду 500 L=1806 м | В целях обеспечения надежной работы системы водоснабжения технологической зоны централизованного водоснабжения г. Тосно в связи с выработкой магистральными чугунными водоводами назначенных сроков службы |
|  | Реконструкция участка водопроводной сети с заменой на трубы ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 400 мм L 886 м, проходящего от ш. Барыбина по Станиславского и ул. Чехова до ул. Шолохова методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы | до 2018 года | Ду 500 L=886 м | В целях обеспечения в технологической зоне централизованного водоснабжения г. Тосно водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов жилой застройки перспективного строительства Микрорайон-7 |
|  | Строительство участка кольцевого распределительного водопровода Ду 200 мм L=562 м для подключения объектов жилой застройки перспективного строительства | до 2017 года | Ду 200 L=546 м | В целях обеспечения в технологической зоне централизованного водоснабжения г. Тосно водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов жилой застройки перспективного строительства Микрорайон-7 |
|  | Прокладка сетей водопровода из ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 100 мм L=7,0 км | до 2020 года | Ду 100 L=7000 м | В целях обеспечения потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, микрорайона Железнодорожный водой питьевого качества в установленных объемах потребления для территорий, оборудованных системами централизованного водоснабжения с водоразбором из уличных колонок, в соответствии с требованиями ст. 71, 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения |
|  | Строительство водоразборных колонок | до 2020 года | 21 ед. |  |
|  | Строительство пожарных гидрантов | до 2020 года | 14 ед. |  |
|  | Прокладка сетей водопровода из ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 100 мм L=3,2 км | до 2019 года | Ду 100 L=3200 м | В целях обеспечения потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, микрорайона Коллективный водой питьевого качества в установленных объемах потребления для территорий, оборудованных системами централизованного водоснабжения с водоразбором из уличных колонок, в соответствии с требованиями ст. 71, 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения |
|  | Строительство водоразборных колонок | до 2019 года | 16 ед. |  |
|  | Строительство пожарных гидрантов | до 2019 года | 10 ед. |  |
|  | Прокладка сетей водопровода из ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 100 мм L=1,5 км | до 2016 года | Ду 100 L=1500 м | В целях обеспечения потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, микрорайона Тосно-2 водой питьевого качества в установленных объемах потребления для территорий, оборудованных системами централизованного водоснабжения с водоразбором из уличных колонок, в соответствии с требованиями ст. 71, 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения |
|  | Строительство водоразборных колонок | до 2016 года | 7 ед. |  |
|  | Строительство пожарных гидрантов | до 2016 года | 5 ед. |  |
|  | Прокладка сетей водопровода из ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 100 мм L=3,2 км | до 2018 года | Ду 100 L=2800 м | В целях обеспечения потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, микрорайона Южный водой питьевого качества в установленных объемах потребления для территорий, оборудованных системами централизованного водоснабжения с водоразбором из уличных колонок, в соответствии с требованиями ст. 71, 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения |
|  | Строительство водоразборных колонок | до 2018 года | 14 ед. |  |
|  | Строительство пожарных гидрантов | до 2018 года | 9 ед. |  |
|  | Прокладка сетей водопровода из ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 100 мм L=3,2 км | до 2018 года | Ду 100 L=4000 м | В целях обеспечения потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, микрорайона Радищева водой питьевого качества в установленных объемах потребления для территорий, оборудованных системами централизованного водоснабжения с водоразбором из уличных колонок, в соответствии с требованиями ст. 71, 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения |
|  | Строительство водоразборных колонок | до 2018 года | 20 ед. |  |
|  | Строительство пожарных гидрантов | до 2018 года | 13 ед. |  |
|  | Реконструкция насосной станции II подъема с установкой 4-х единиц насосного оборудования с частотным регулированием | до 2023 года | 11153 куб.м в сутки | В целях обеспечения надежности и повышения эффективности работы системы водоснабжения в технологической зоне централизованного водоснабжения г. Тосно, в связи с выработкой назначенных сроков эксплуатации |
|  | Реконструкция подземного источника водоснабжения № I | до 2020 года | 500 куб.м в сутки | В связи с выработкой подземными источниками водоснабжения назначенных сроков службы |
|  | Реконструкция подземного источника водоснабжения № II | до 2020 года | 500 куб.м в сутки | В связи с выработкой подземными источниками водоснабжения назначенных сроков службы |
|  | Реконструкция подземного источника водоснабжения № III | до 2020 года | 500 куб.м в сутки | В связи с выработкой подземными источниками водоснабжения назначенных сроков службы |
|  | Реконструкция подземного источника водоснабжения № IV | до 2028 года | 500 куб.м в сутки | В связи с выработкой подземными источниками водоснабжения назначенных сроков службы |
|  | Реконструкция подземного источника водоснабжения № V | до 2021 года | 500 куб.м в сутки | В связи с выработкой подземными источниками водоснабжения назначенных сроков службы |
|  | Реконструкция подземного источника водоснабжения № VIII | до 2027 года | 500 куб.м в сутки | В связи с выработкой подземными источниками водоснабжения назначенных сроков службы |
|  | Реконструкция подземного источника водоснабжения № IX | до 2028 года | 500 куб.м в сутки | В связи с выработкой подземными источниками водоснабжения назначенных сроков службы |
|  | Реконструкция подземного источника водоснабжения № X | до 2028 года | 500 куб.м в сутки | В связи с выработкой подземными источниками водоснабжения назначенных сроков службы |
|  | Реконструкция подземного источника водоснабжения № XI | до 2028 года | 500 куб.м в сутки | В связи с выработкой подземными источниками водоснабжения назначенных сроков службы |
|  | Реконструкция подземного источника водоснабжения № XIV | до 2028 года | 500 куб.м в сутки | В связи с выработкой подземными источниками водоснабжения назначенных сроков службы |
|  | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения источника в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | до 2028 года | 10 ед. | В рамках реконструкции подземных источников |
|  | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | до 2028 года | 10 ед. 50 кв. м | В рамках реконструкции подземных источников |
|  | Реконструкция схемы электроснабжения подземных источников водоснабжения № III, № V и № IX с установкой коммутационного элегазового оборудования. | до 2017 года | 3 компл. | В рамках реконструкции подземных источников |
|  | Прокладка сети электроснабжения постоянной схемы электроснабжения подземных источников водоснабжения № III, № V и № IX | до 2017 года | 3200 п.м. | В рамках реконструкции подземных источников |
|  | Строительство внутриплощадочных транспортных коммуникаций III категории | до 2028 года | 6 ед. 2 200 кв.м | В рамках реконструкции подземных источников |
| Технологическая зона Марьино |  |  |  |  |
|  | Реконструкция подземного источника водоснабжения № I | до 2024 года | 500 куб.м в сутки | В связи с выработкой подземными источниками водоснабжения назначенных сроков службы |
|  | Реконструкция подземного источника водоснабжения № II | до 2025 года | 500 куб.м в сутки | В связи с выработкой подземными источниками водоснабжения назначенных сроков службы |
|  | Реконструкция подземного источника водоснабжения № IV | до 2020 года | 500 куб.м в сутки | В связи с выработкой подземными источниками водоснабжения назначенных сроков службы |
|  | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | до 2025 года | 3 ед. | В рамках реконструкции подземных источников |
|  | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | до 2025 года | 250 кв. м | В рамках реконструкции подземных источников |
|  | Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета холодной воды на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации | до 2015 года | 25 ед. | В целях обеспечения коммерческого учета потребления услуг водоснабжения потребителями объектов многоэтажной жилой застройки, находящейся в муниципальной собственности |
|  | Реконструкция насосной станции II подъема со строительством станции очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | до 2015 года | 10 куб.м в ч | В целях обеспечения потребителей услугами водоснабжения, соответствующими требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям качества питьевой воды, в связи с предельным техническим состоянием водоочистного оборудования |
|  | Строительство участка водовода из трубопровода ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 60 L=1600 м в зону территориального планирования д. Мельница для подключения водоразборной колонки | 2019 года | Ду 80 L=1400 м | В целях обеспечения потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, д. Мельница водой питьевого качества в установленных объемах потребления для территорий, оборудованных системами локального водоснабжения с водоразбором из уличных колонок, в соответствии с требованиями ст. 71, 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения |
|  | Строительство водоразборных колонок | до 2019 года | 1 ед. |  |
|  | Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | до 2020 года | 10 куб.м в сутки | В целях обеспечения потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, д. Адрианово водой питьевого качества в установленных объемах потребления для территорий, оборудованных системами локального водоснабжения с водоразбором из уличных колонок, в соответствии с требованиями ст. 71, 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения |
|  | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | до 2017 года | 1 ед. |  |
|  | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | до 2017 года | 250 кв. м |  |
|  | Строительство участка водовода из трубопровода ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 60 L=1600 м для подключения водоразборных колонок | до 2021 года | Ду 60 L=1600 м |  |
|  | Строительство водоразборных колонок | до 2025 года | 4 ед. |  |
| Технологическая зона п. Ушаки |  |  |  |  |
|  | Реконструкция подземного источника водоснабжения № II | до 2020 года | 500 куб.м в сутки | В связи с выработкой подземными источниками водоснабжения назначенных сроков службы |
|  | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения источник в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | до 2028 года | 1 ед. | В рамках реконструкции подземных источников |
|  | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | до 2028 года | 250 кв. м | В рамках реконструкции подземных источников |
|  | Реконструкция участка водовода Ду 100 мм L=376 м от насосной станции II подъема до жилого дома № 14 методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода Ду 150 мм L=376 м | до 2022 года | Ду 150 L=376 м | В целях обеспечения расчетных расходов воды при максимуме водопотребления с учетом нужд на пожаротушение на основании требований п. 8.4 СП 8.1.13130.2009 |
|  | Реконструкция участка водовода Ду 100 мм L=159 м от жилого кома № 14 до квартальной отопительной котельной «Котельная п. Ушаки» методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода Ду 150 мм L=159 м | до 2023 года | Ду 150 L=159 м | В целях обеспечения расчетных расходов воды при максимуме водопотребления с учетом нужд на пожаротушение на основании требований п. 8.4 СП 8.1.13130.2009 |
|  | Реконструкция участка водовода Ду 100 мм L=182 м от здания столовой до здания МКОУ «Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1» методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода Ду 150 мм L=182 м | до 2024 года | Ду 150 L=182 м | В целях обеспечения расчетных расходов воды при максимуме водопотребления с учетом нужд на пожаротушение на основании требований п. 8.4 СП 8.1.13130.2009 |
|  | Реконструкция участка водовода Ду 100 мм L=123 м от квартальной отопительной котельной «Котельная п. Ушаки» до здания МКОУ «Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1» методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода Ду 150 мм L=123 м | до 2025 года | Ду 150 L=123 м | В целях обеспечения расчетных расходов воды при максимуме водопотребления с учетом нужд на пожаротушение на основании требований п. 8.4 СП 8.1.13130.2009 |
|  | Реконструкция насосной станции II подъема со строительством станции очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | до 2015 года | 25 куб.м в ч | В целях обеспечения надежности и повышения эффективности работы системы водоснабжения в технологической зоне централизованного водоснабжения п. Ушаки, в связи с выработкой назначенных сроков эксплуатации |
|  | Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета холодной воды на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации | до 2014 года | 8 ед. | В целях обеспечения коммерческого учета потребления услуг водоснабжения потребителями объектов многоэтажной жилой застройки, находящейся в муниципальной собственности |
| Технологическая зона п. Новолисино |  |  |  |  |
|  | Строительство участков водовода (2 нитки) от «Невского водовода» протяженностью 2 км | до 2016 года | Ду 200 L=2000 м | В целях обеспечения в технологической зоне водоснабжения п. Новолисино требований, предъявляемым к системам водоснабжения III категории |
|  | Установка двух РЧВ НС II подъема. | до 2017 года | 240 куб.м в ч |  |
|  | Реконструкция участка водовода Ду 100 мм L=76 м от ж.д. №8 в сторону МКОУ методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода Ду 150 мм L=76 м | до 2015 года | Ду 150 L=76 м |  |
|  | Реконструкция участка водовода Ду 150 мм L=203 м вывода от подземного источника водоснабжения методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода Ду 200 мм L=203 м | до 2015 года | Ду 200 L=203 м |  |
|  | Реконструкция участка чугунного водовода Ду 100 мм L=120 м направлением от павильона подземного источника водоснабжения в сторону жилого дома №5 и здания почты методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода Ду 110 мм L=120 м | до 2014 года | Ду 110 L=120 м | В целях обеспечения потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, п. Новолисино водой питьевого качества в установленных объемах потребления для территорий, оборудованных системами локального водоснабжения с водоразбором из уличных колонок, в соответствии с требованиями ст.ст. 71, 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения |
|  | Строительство участка водовода из технологической зоны локального водоснабжения д. Новолисино направлением в зону рассеянного расселения объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан из трубопроводов ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 100 L=120 м; | до 2020 года | Ду 110 L=120 м |  |
|  | Строительство футляра из полиэтиленового трубопровода Ду 150 L=40 м под железнодорожным полотном; | до 2020 года | Ду 150 L=40 м |  |
|  | Строительство участка водовода из трубопровода ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 80 L=1400 м для подключения водоразборных колонок; | до 2024 года | Ду 80 L=1400 м |  |
|  | Строительство отвода участка водовода от Народной ул. направлением водоем Княже-Лисино из трубопровода ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 60 L=200 м для подключения водоразборной колонки. | до 2025 года | Ду 60 L=200 м |  |
|  | Строительство водоразборных колонок | до 2025 года | 8 ед. |  |
|  | Строительство пожарных гидрантов | до 2025 года | 5 ед. |  |
|  | Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета холодной воды на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации | до 2015 года | 18 ед. | В целях обеспечения коммерческого учета потребления услуг водоснабжения потребителями объектов многоэтажной жилой застройки, находящейся в муниципальной собственности |
| д. Георгиевское |  |  |  |  |
|  | Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | до 2020 года | 2 ед. 15 куб.м в сутки | В целях обеспечения потребителей объектов многоэтажной жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, централизованным водоснабжением и потребителей малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, водой питьевого качества в установленных объемах потребления для территорий, оборудованных системами локального водоснабжения с водоразбором из уличных колонок, в соответствии с требованиями ст.ст. 71, 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения |
|  | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | до 2017 года | 1 ед. |  |
|  | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | до 2017 года | 250 кв. м |  |
|  | Строительство сети водоснабжения из трубопроводов ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 80 L=1000 м | до 2023 года | Ду 80 L=1000 м |  |
|  | Строительство 6 колодцев потребительских вводов Ду 50 мм для подключения потребителей объектов жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности | до 2023 года | 6 ед. |  |
|  | Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета холодной воды на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации | до 2023 года | 6 ед. |  |
|  | Строительство водовода сети водоснабжения из трубопроводов ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 50 мм L=100 м для подключения водоразборной колонки и обеспечения потребителей малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан | до 2021 года | Ду 50 L=200 м |  |
|  | Строительство водоразборных колонок | до 2021 года | 1 ед. |  |
| д. Ушаки |  |  |  |  |
|  | Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | до 2022 года | 2 ед. 25 куб.м в сутки | В целях обеспечения потребителей объектов многоэтажной жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, централизованным водоснабжением и потребителей малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, водой питьевого качества в установленных объемах потребления для территорий, оборудованных системами локального водоснабжения с водоразбором из уличных колонок, в соответствии с требованиями ст.ст. 71, 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения |
|  | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | до 2022 года | 2 ед. |  |
|  | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | до 2022 года | 2 ед. 250 кв. м |  |
|  | Строительство водоводов разводящей сети водоснабжения из трубопроводов ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду мм 80÷100 мм L=7500 м; | до 2027 года | Ду 80 L=1000 м |  |
|  | Строительство 40 водоразборных колонок | до 2027 года | 40 ед. |  |
|  | Строительство пожарных гидрантов | до 2027 года | 20 ед. |  |
| д. Еглизи |  |  |  |  |
|  | Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | до 2026 года | 3 ед. 10 куб.м в сутки | В целях обеспечения потребителей водой питьевого качества в установленных объемах потребления для территорий, оборудованных системами локального водоснабжения с водоразбором из уличных колонок, в соответствии с требованиями ст.ст. 71, 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения |
|  | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | до 2026 года | 3 ед. |  |
|  | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | до 2026 года | 3 ед. 250 кв. м |  |
| д. Жары |  |  |  |  |
|  | Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | до 2019 года | 72 куб.м в сутки | В целях обеспечения потребителей водой питьевого качества в установленных объемах потребления для территорий, оборудованных системами локального водоснабжения с водоразбором из уличных колонок, в соответствии с требованиями ст.ст. 71, 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения |
|  | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения источник в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | до 2019 года | 1 ед. |  |
|  | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | до 2019 года | 250 кв. м |  |
| д. Примерное |  |  |  |  |
|  | Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | до 2022 года | 10 куб.м в сутки | В целях обеспечения потребителей водой питьевого качества в установленных объемах потребления для территорий, оборудованных системами локального водоснабжения с водоразбором из уличных колонок, в соответствии с требованиями ст.ст. 71, 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения |
|  | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения источник в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | до 2022 года | 1 ед. |  |
|  | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | до 2022 года | 250 кв. м |  |
| д. Рублево |  |  |  |  |
|  | Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | до 2016 года | 10 куб.м в сутки | В целях обеспечения потребителей водой питьевого качества в установленных объемах потребления для территорий, оборудованных системами локального водоснабжения с водоразбором из уличных колонок, в соответствии с требованиями ст.ст. 71, 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения |
|  | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения источник в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | до 2016 года | 1 ед. |  |
|  | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | до 2016 года | 250 кв. м |  |
| д. Авати |  |  |  |  |
|  | Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | до 2016 года | 10 куб.м в сутки | В целях обеспечения потребителей водой питьевого качества в установленных объемах потребления для территорий, оборудованных системами локального водоснабжения с водоразбором из уличных колонок, в соответствии с требованиями ст.ст. 71, 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения |
|  | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения источник в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | до 2016 года | 1 ед. |  |
|  | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | до 2016 года | 250 кв. м |  |
| д. Горка |  |  |  |  |
|  | Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | до 2022 года | 10 куб.м в сутки | В целях обеспечения потребителей водой питьевого качества в установленных объемах потребления для территорий, оборудованных системами локального водоснабжения с водоразбором из уличных колонок, в соответствии с требованиями ст.ст. 71, 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения |
|  | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения источник в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | до 2022 года | 1 ед. |  |
|  | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | до 2022 года | 250 кв. м |  |
| д. Гутчево |  |  |  |  |
|  | Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | до 2022 года | 10 куб.м в сутки | В целях обеспечения потребителей водой питьевого качества в установленных объемах потребления для территорий, оборудованных системами локального водоснабжения с водоразбором из уличных колонок, в соответствии с требованиями ст.ст. 71, 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения |
|  | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения источник в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | до 2022 года | 1 ед. |  |
|  | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | до 2022 года | 250 кв. м |  |

Обоснование целевых показателей

Целевыми показателями Программы по разделу «Водоснабжение» являются:

- Суммарная производительность объектов водоснабжения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение (нарастающим итогом от начала планируемого периода);

- Протяженность сетей водоснабжения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение (нарастающим итогом от начала планируемого периода).

Данные показатели рассчитывались на основе сформированного перечня мероприятий (таблица 30) по разделу «Водоснабжение» в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов водоснабжения (таблицы 31 и 32).

Ожидаемыми результатами Программы по разделу «Водоснабжение» являются:

- Уровень обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения;

- Доля сетей водоснабжения, состоящих из ПЭ трубопроводов (ГОСТ 18599-2001), от общей протяженности в соответствующем году.

Данные показатели рассчитывались на основе сформированного перечня мероприятий (таблица 30) по разделу «Водоснабжение» в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов водоснабжения (таблицы 33 и 34).

Таблица 31. Расчет суммарной протяженности сетей водоснабжения, по которым завершены строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение  в текущем году (нарастающим итогом от начала планируемого периода)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность реконструированных трубопроводов | м | 170 | 441 | 1 916 | 3 285 | 2 844 | 3 353 | 2 999 | 3 050 | 2 415 | 2 415 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 1 245 | 793 |
| Новое строительство | м | 500 | 1 140 | 3 068 | 2 568 | 2 295 | 2 290 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная протяженность сетей водоснабжения, по которым завершены строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение в текущем году | м | 670 | 1 581 | 4 984 | 5 853 | 5 139 | 5 643 | 4 699 | 3 050 | 2 415 | 2 415 | 2 171 | 2 171 | 2 171 | 1 245 | 793 |
| Суммарная протяженность сетей водоснабжения, по которым завершены строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение в текущем году (нарастающим итогом от начала планируемого периода) | км | 0,7 | 2,3 | 7,2 | 13,1 | 18,2 | 23,9 | 28,6 | 31,6 | 34,0 | 36,4 | 38,6 | 40,8 | 43,0 | 44,2 | 45,0 |

Таблица 32. Расчет суммарной производительности объектов водоснабжения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение (нарастающим итогом от начала планируемого периода), куб. м в сут.

| Наименование мероприятия | Период планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Реконструкция насосной станции II подъема с установкой 4-х единиц насосного оборудования с частотным регулированием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция подземного источника водоснабжения № I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция подземного источника водоснабжения № II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция подземного источника водоснабжения № III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция подземного источника водоснабжения № IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Реконструкция подземного источника водоснабжения № V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция подземного источника водоснабжения № VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Реконструкция подземного источника водоснабжения № IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Реконструкция подземного источника водоснабжения № X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Реконструкция подземного источника водоснабжения № XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Реконструкция подземного источника водоснабжения № XIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Реконструкция подземного источника водоснабжения № I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция подземного источника водоснабжения № II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция подземного источника водоснабжения № IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция подземного источника водоснабжения № II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция защищенного подземного источника водоснабжения, укрытого в павильоне и оборудованного насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная установленная мощность объектов водоснабжения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 72 | 2 525 | 510 | 65 | 11 153 | 500 | 500 | 10 | 500 | 2 500 |
| Суммарная установленная мощность объектов водоснабжения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение (нарастающим итогом от начала планируемого периода) | 0 | 0 | 20 | 70 | 70 | 142 | 2 667 | 3 177 | 3 242 | 14 395 | 14 895 | 15 395 | 15 405 | 15 905 | 18 405 |

Таблица 33. Расчет доли сетей водоснабжения, состоящих из ПЭ трубопроводов (ГОСТ 18599-2001), от общей протяженности в соответствующем году

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность трубопроводов системы водоснабжения, из них: | м | 49 120 | 50 260 | 53 328 | 55 896 | 58 191 | 60 481 | 62 181 | 62 181 | 62 181 | 62 181 | 62 181 | 62 181 | 62 181 | 62 181 | 62 181 |
| протяженность чугунных и стальных трубопроводов | м | 48 450 | 46 869 | 41 886 | 36 033 | 30 894 | 25 251 | 20 552 | 17 502 | 15 087 | 12 673 | 10 502 | 8 331 | 6 160 | 4 915 | 4 122 |
| протяженность ПЭ трубопроводов (ГОСТ 18599-2001) | м | 670 | 3 391 | 11 442 | 19 863 | 27 297 | 35 230 | 41 629 | 44 679 | 47 094 | 49 508 | 51 679 | 53 850 | 56 021 | 57 266 | 58 059 |
| Доля сетей водоснабжения, состоящих из ПЭ трубопроводов (ГОСТ 18599-2001), от общей протяженности в соответствующем году | % | 1,4% | 6,7% | 21,5% | 35,5% | 46,9% | 58,2% | 66,9% | 71,9% | 75,7% | 79,6% | 83,1% | 86,6% | 90,1% | 92,1% | 93,4% |

# Таблица 34. Расчет уровня обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения

| Показатель потребления услуг водоснабжения | Ед. изм. | Период планирования, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Количество жителей в муниципальном образовании | чел. | 45 308 | 45 519 | 45 731 | 45 941 | 46 153 | 46 364 | 46 581 | 47 031 | 47 485 | 47 937 | 48 395 | 48 847 | 49 304 | 49 761 | 50 218 |
| Количество жителей, проживающих в технологических зонах сети водоснабжения | чел. | 43 170 | 43 413 | 43 612 | 43 778 | 44 123 | 44 518 | 44 932 | 45 705 | 46 499 | 47 124 | 47 765 | 48 368 | 49 053 | 49 659 | 50 126 |
| Количество жителей, пользующихся услугами коммунально-бытового водоснабжения, в том числе: | чел. | 41 895 | 43 213 | 43 549 | 43 718 | 44 065 | 44 463 | 44 879 | 45 654 | 46 450 | 47 077 | 47 720 | 48 325 | 49 012 | 49 620 | 50 088 |
| проживающих в многоквартирных домах | чел. | 34 596 | 35 005 | 35 414 | 35 823 | 36 259 | 36 695 | 37 131 | 37 158 | 37 185 | 37 213 | 37 213 | 37 213 | 37 213 | 37 213 | 37 213 |
| Уровень обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения | % | 92,5 | 94,9 | 95,2 | 95,2 | 95,5 | 95,9 | 96,3 | 97,1 | 97,8 | 98,2 | 98,6 | 98,9 | 99,4 | 99,7 | 99,7 |

Водоотведение

Обоснование мероприятий

# Таблица 35. Перечень и обоснование мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок про-ведения | Тех-нические харак-теристики | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона централизованной системы водоотведения г. Тосно |  |  |  |  |
|  | Реконструкция участка самотечного коллектора направлением пр. Ленина, 22 - ул. Боярова, 8 с заменой на трубы ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 400 мм L=602 м | до 2015 года | Ду 400 L=602 м | В целях повышения надежности работы системы водоотведения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в технологической зоне централизованного водоотведения г. Тосно |
|  | Реконструкция участка самотечного коллектора направлением ул.Советская, 2В - ул. Советская, 8 с заменой на трубы ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=204 м | до 2015 года | Ду 300 L=204 м |  |
|  | Реконструкция участка самотечного коллектора направлением Акушерский корпус Тосненской ЦРБ - КНС-4 методом бестраншейной замены трубопроводов на пластмассовые из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=255 м | до 2015 года | Ду 300 L=255 м |  |
|  | Реконструкция участка самотечного коллектора ул. Победы, 5 - ул. Максима Горького методом бестраншейной замены трубопроводов на пластмассовые из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) протяженностью L=516 м (Ду 300 мм L=283 м, Ду 400 L=233 м) | до 2015 года | Ду 400 L=516 м |  |
|  | Реконструкция участка самотечного коллектора ул. Победы, 5 - ул. Максима Горького методом бестраншейной замены трубопроводов на пластмассовые из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=235 м | до 2016 года | Ду 300 L=235 м |  |
|  | Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета сточной воды типа WI-I (импульсный) Dn125 на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации | до 2017 года | 2439 ед. | В целях обеспечения качества услуг водоотведения от объектов многоэтажной жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с требованиями Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод |
|  | Реконструкция участка самотечного трубопровода направлением ул. Станиславского, 8 - ул. Шолохова с заменой на трубы ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=84 м | до 2015 года | Ду 300 L=84 м | В целях обеспечения пропускной способности самотечных канализационных трубопроводов в Микрорайоне 3 |
|  | Реконструкция участка напорного трубопровода от КНС-2 направлением Пожарный проезд - ул. Урицкого - ул. Володарского - до БОС с заменой на трубы ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 500 мм L=2726 м | до 2017 года | Ду 500 L=2726 м | В целях обеспечения нормативной надежности водоотведения в технологической зоне централизованного водоотведения г. Тосно |
|  | Реконструкция участка двухтрубного напорного стального трубопровода от КНС-1 до КГ-1 методом подземного разрушения старой стальной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=5204 м | до 2019 года | Ду 500 L=5204 м | В целях обеспечения нормативной надежности водоотведения в технологической зоне централизованного водоотведения г. Тосно |
|  | Реконструкция участка двухтрубного напорного стального трубопровода от КНС «ВРД» до биологических очистных сооружений (БОС) методом бестраншейной прокладки с заменой на трубы ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 315 мм L=1300 м | до 2017 года | Ду 315 L=1300 м | В целях обеспечения нормативной надежности водоотведения в технологической зоне централизованного водоотведения г. Тосно |
|  | Реконструкция участка самотечного трубопровода направлением ул. М Горького, 19 - ул. М. Горького, 15 с заменой на трубы ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 500 мм L=282 м | до 2016 года | Ду 500 L=282 м | В целях обеспечения нормативной надежности водоотведения в технологической зоне централизованного водоотведения г. Тосно |
|  | Реконструкция двухтрубного участка самотечного трубопровода от гасительной камеры №1 направлением ул. М Горького, 19 до КНС-2 с увеличением диаметра и заменой на трубы ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 600 мм L=1500 м | до 2017 года | Ду 600 L=1500 м | В целях обеспечения нормативной надежности водоотведения в технологической зоне централизованного водоотведения г. Тосно |
|  | Строительство КНС Микрорайона 7 производительностью 300 куб.м в ч. с установкой насосного оборудования с устройством плавного пуска (УПП) | до 2015 года | 300 куб.м в ч | В целях создания технической возможности для присоединения к централизованным сетям водоотведения объектов многоэтажной жилой застройки перспективного строительства в технологической зоне централизованного водоотведения Тосно |
|  | Строительство гасительной камеры (ГК Микрорайон 7) для подключения к самотечному коллектору сети централизованной канализации | до 2015 года | 220 куб. м в ч |  |
|  | Строительство методом бестраншейной прокладки самотечного канализационного коллектора от объектов многоэтажной жилой застройки перспективного строительства до КНС Микрорайон 7 из труб из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 400 мм L=243 м | до 2015 года | Ду 400 L=243 м |  |
|  | Строительство методом бестраншейной прокладки самотечной канализационной сети от объектов многоэтажной жилой застройки перспективного строительства Микрорайон 7 из труб из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=324 м | до 2015 года | Ду 300 L=324 м |  |
|  | Строительство участка напорного трубопровода от КНС "Микрорайон 7" до ГК Микрорайон 7 до методом бестраншейной прокладки полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=60 | до 2015 года | Ду 300 L=60 м |  |
|  | Строительство методом бестраншейной прокладки для приема сточных вод в централизованную сеть канализации от объектов многоэтажной жилой застройки перспективного строительства самотечных канализационных трубопроводов из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 150 мм L=600 м | до 2020 года | Ду 150 L=600 м |  |
|  | Строительство смотровых колодцев Ду 1000 мм для присоединения потребителей объектов жилой застройки перспективного строительства | до 2020 года | Ду 1000 8 ед |  |
|  | Строительство участка самотечного трубопровода с врезкой в самотечный коллектор от пр. Барыбина, 27 (Детский сад № 7) из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 150 мм L=34 м | до 2015 года | Ду 150 L=34 м | В целях минимизации объемов образования неканализованных сточных вод от объектов не полностью благоустроенной жилой застройки в технологической зоне централизованного водоотведения г. Тосно |
|  | Реконструкция с модернизацией КНС-1 с заменой насосного оборудования с увеличением производительности до 100 куб.м в ч. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП) | до 2015 года | 100 куб.м в ч | В целях обеспечения перспективного увеличения образования сточных вод от объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, в Микрорайоне Тосно-2 |
|  | Реконструкция с модернизацией КНС-2 с заменой насосного оборудования с увеличением производительности до 600 куб.м в ч. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП) | до 2016 года | 600 куб.м в ч | В целях создания технической возможности присоединения объектов жилой застройки перспективного строительства, в связи с прогнозируемым увеличением на горизонте планирования схемы водоотведения среднесуточным образованием сточных вод на 323 куб. м в сут |
|  | Реконструкция с модернизацией КНС-14 с заменой насосного оборудования с увеличением производительности до 600 куб.м в ч. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП) | до 2017 года | 600 куб.м в ч | В целях покрытия дефицита производительности КНС-14 при максимуме водоразбора в Квартале 1 и обеспечения резервирования напорного канализационного трубопровода от КНС-2 до БОС |
|  | Реконструкция с модернизацией КНС-3 с заменой насосного оборудования с увеличением производительности до 275 куб.м в сут. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП) | до 2016 года | 275 куб.м в ч | В целях покрытия дефицита производительности КНС-3 при максимуме водоразбора в Микрорайоне 3 и Микрорайоне 5 |
|  | Завершение реконструкции БОС | до 2015 года | 19000 куб. м в сут | В целях обеспечения очистки сточных вод в технологической зоне централизованного водоотведения г. Тосно до норм, установленных требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5 |
|  | Строительство сливной станции для приема фекальных отходов от объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, производительностью 30 куб. м в сут. | до 2015 года | 30 куб.м в ч | В целях минимизации образования неканализованных сточных вод с выпуском на ландшафт или по месту образования в технологической зоне централизованного водоотведения г. Тосно в микрорайона Коллективный и микрорайоне Железнодорожный |
|  | Строительство КНС Сливной станции производительностью 10 куб.м в ч. с установкой насосного оборудования с устройством плавного пуска (УПП) | до 2015 года | 10 куб.м в ч |  |
|  | Строительство участка напорного трубопровода от КНС Сливной станции до БОС методом бестраншейной прокладки полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=400 | до 2015 года | Ду 300 L=400 м |  |
|  | Строительство насосной станции технической воды для нужд Сливной станции производительностью 15 куб. м в ч. | до 2015 года | 15 куб.м в ч |  |
|  | Строительство методом бестраншейной прокладки участка технического водовода от насосной станции технической воды для нужд Сливной станции до Сливной станции из полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 150 мм L=400 | до 2015 года | Ду 150 L=400 м |  |
| Технологическая зона локального водоотведения Марьино |  |  |  |  |
|  | Строительство методом бестраншейной прокладки второй нитки напорного трубопровода от КНС до КОС из труб ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 150 мм L=1900 м | до 2017 года | Ду 150 L=1900 м | С целью повышения надежности системы локального водоотведения Марьино |
|  | Реконструкция напорного трубопровода от КНС до БОС методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 100 мм L=1900 м | до 2018 года | Ду 100 L=1900 м | С целью повышения надежности системы локального водоотведения Марьино |
|  | Реконструкция с модернизацией КНС без увеличения производительности и без увеличения присоединенной электрической мощности с заменой насосного оборудования и оборудованием устройством плавного пуска (УПП) | до 2015 года | 30 куб.м в ч | В связи с предельным техническим состоянием насосного оборудования КНС локальной системы водоотведения Марьино |
|  | Строительство методом бестраншейной прокладки участка самотечного канализационного трубопровода от насосной станции I подъема системы водоснабжения из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 150 мм L=310 м | до 2017 года | Ду 150 L=310 м | В целях переключения прямого выпуска промышленных сточных вод от очистных сооружений системы локального водоснабжения Марьино на канализационные очистные сооружения технологической зоны локального водоотведения Марьино |
|  | Строительство комплектной КНС в корпусе диаметром 1600, H=5м, с двумя насосами и комплектом управления | до 2015 года | 1 ед. |  |
|  | Строительство коллектора 437 м, Ду 100м | до 2015 года | Ду 100 L=437 м |  |
|  | Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета сточной воды типа WI-I (импульсный) Dn125 на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации | до 2023 года | 33 ед. | В целях обеспечения качества услуг водоотведения от объектов многоэтажной жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с требованиями Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод |
|  | Модернизация КОС Марьино со строительством двух вторичных отстойников и реконструкцией аэротенка-2, заменой насосного оборудования | до 2023 года | 1 ед. | В целях обеспечения очистки сточных вод в технологической зоне централизованного водоотведения г. Тосно до норм, установленных требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5 |
|  | Строительство сливной станции для приема фекальных отходов от объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, производительностью 30 куб. м в сут. | до 2015 года | 30 куб.м в ч |  |
|  | Строительство КНС Сливной станции производительностью 10 куб.м в ч. с установкой насосного оборудования с устройством плавного пуска (УПП) | до 2015 года | 10 куб.м в ч |  |
|  | Строительство участка напорного трубопровода от КНС Сливной станции до КОС методом бестраншейной прокладки полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=100 м | до 2015 года | Ду 300 L=100 м |  |
| Технологическая зона локального водоотведения п. Ушаки |  |  |  |  |
|  | Реконструкция участка напорного чугунного трубопровода от КНС до КОС с заменой на трубы ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 200 мм L=183 м | до 2015 года | Ду 200 L=183 м | В целях повышения надежности работы системы водоотведения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в технологической зоне локального водоотведения п. Ушаки |
|  | Реконструкция с перетрассировкой участка напорного чугунного двухтрубопровода от КНС до КОС с заменой на трубы ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 200 мм L=992 м | до 2026 года | Ду 200 L=992 м |  |
|  | Реконструкция с модернизацией КНС с заменой насосного оборудования производительностью до 63 куб.м в сут. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП) | до 2017 года | 63 куб.м в ч | В целях покрытия дефицита производительности КНС при максимуме водоразбора в п. Ушаки и в связи с перспективным присоединением на горизонте планирования схемы водоотведения напорных канализационных трубопроводов от предлагаемой к перспективному строительству локальной системы водоотведения с. Ушаки |
|  | Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета сточной воды типа WI-I (импульсный) Dn125 на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации | до 2015 года | 8 ед. | В целях обеспечения качества услуг водоотведения от объектов многоэтажной жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с требованиями Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод |
|  | Реконструкция КОС п. Ушаки, в т.ч. реконструкция аэрационного оборудования (аэротенков, вторичных отстойников, здания доочистки) | до 2020 года | 1 ед. | В целях обеспечения очистки сточных вод в технологической зоне централизованного водоотведения г. Тосно до норм, установленных требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5 |
|  | Строительство сливной станции для приема фекальных отходов от объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, производительностью 30 куб. м в сут. | до 2015 года | 30 куб.м в ч |  |
|  | Строительство КНС Сливной станции производительностью 10 куб.м в ч. с установкой насосного оборудования с устройством плавного пуска (УПП) | до 2015 года | 10 куб.м в ч |  |
|  | Строительство участка напорного трубопровода от КНС Сливной станции до КОС методом бестраншейной прокладки полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=100 м | до 2015 года | Ду 300 L=100 м |  |
| Технологическая зона локального водоотведения д. Новолисино |  |  |  |  |
|  | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) локальной системы водоотведения с увеличением производительности до 300 куб.м в сут. | до 2017 года | 300 куб. м в сут. | В целях обеспечения очистки сточных вод в технологической зоне централизованного водоотведения г. Тосно до норм, установленных требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5 |
|  | Реконструкция системы водоотведения с заменой керамических и асбоцементных трубопроводов методом бестраншейной прокладки с разрушением старой трубы с заменой на трубы ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 200 мм L=2099 м | до 2028 года | Ду 200 L=2099 м | В целях повышения надежности работы системы водоотведения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в технологической зоне локального водоотведения п. Новолисино |
|  | Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета сточной воды типа WI-I (импульсный) Dn125 на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации | до 2017 года | 18 ед. | В целях обеспечения качества услуг водоотведения от объектов многоэтажной жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с требованиями Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод |
|  | Строительство сливной станции для приема фекальных отходов от объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, производительностью 30 куб. м в сут. | до 2015 года | 30 куб.м в ч |  |
|  | Строительство КНС Сливной станции производительностью 10 куб.м в ч. с установкой насосного оборудования с устройством плавного пуска (УПП) | до 2015 года | 10 куб.м в ч |  |
|  | Строительство участка напорного трубопровода от КНС Сливной станции до КОС методом бестраншейной прокладки полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=100 м | до 2015 года | Ду 300 L=100 м |  |

Обоснование целевых показателей

Целевыми показателями Программы по разделу «Водоотведение» являются:

- Протяженность сетей водоотведения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение (нарастающим итогом от начала планируемого периода).

Данные показатели рассчитывались на основе сформированного перечня мероприятий (таблица 35) по разделу «Водоотведение» в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов водоснабжения (таблица  36).

Ожидаемыми результатами Программы по разделу «Водоотведение» являются:

- Доля сетей водоотведения, состоящих из ПЭ трубопроводов (ГОСТ 18599-2001), от общей протяженности в соответствующем году.

Данный показатель рассчитывались на основе сформированного перечня мероприятий (таблица 35) по разделу «Водоотведение» в части строительства, реконструкции и технического перевооружения сетей и объектов водоотведения (таблица 37).

Таблица 36. Расчет протяженности сетей водоотведения, по которым завершено строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение (нарастающим итогом от начала планируемого периода)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство | м | 0 | 2 388 | 1 000 | 410 | 273 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность реконструированных трубопроводов | м | 0 | 2 844 | 2 917 | 5 326 | 2 900 | 1 204 | 0 | 887 | 170 | 291 | 215 | 81 | 721 | 122 | 604 |
| Суммарная протяженность сетей водоотведения, по которым завершены строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение в текущем году | м | 0 | 5 232 | 3 917 | 5 736 | 3 173 | 1 304 | 100 | 887 | 170 | 291 | 215 | 81 | 721 | 122 | 604 |
| Суммарная протяженность сетей водоотведения, по которым завершены строительство, реконструкция (модернизация) и техническое перевооружение в текущем году (нарастающим итогом от начала планируемого периода) | км | 0,0 | 5,2 | 9,1 | 14,9 | 18,1 | 19,4 | 19,5 | 20,3 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 21,1 | 21,8 | 21,9 | 22,6 |

Таблица 37. Расчет доли сетей водоотведения, состоящих из ПЭ трубопроводов (ГОСТ 18599-2001), от общей протяженности в соответствующем году

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность трубопроводов | м | 61393 | 63 781 | 64 781 | 65 191 | 65 464 | 65 564 | 65 664 | 65 664 | 65 664 | 65 664 | 65 664 | 65 664 | 65 664 | 65 664 | 65 664 |
| Общая протяженность ПЭ трубопроводов (ГОСТ 18599-2001) | м | 2400 | 7 632 | 11 549 | 17 285 | 20 458 | 21 762 | 21 862 | 22 749 | 22 919 | 23 210 | 23 425 | 23 506 | 24 227 | 24 349 | 24 953 |
| Новое строительство | м | 0 | 2 388 | 1 000 | 410 | 273 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность реконструированных трубопроводов | м | 0 | 2 844 | 2 917 | 5 326 | 2 900 | 1 204 | 0 | 887 | 170 | 291 | 215 | 81 | 721 | 122 | 604 |
| Доля сетей водоотведения, состоящих из ПЭ трубопроводов (ГОСТ 18599-2001), от общей протяженности в соответствующем году | % | 3,9% | 12,0% | 17,8% | 26,5% | 31,3% | 33,2% | 33,3% | 34,6% | 34,9% | 35,3% | 35,7% | 35,8% | 36,9% | 37,1% | 38,0% |

Газоснабжение

Обоснование мероприятий

Перечень и обоснование мероприятий Программы по разделу «Газоснабжение» представлен в таблице 38.

# Таблица 38. Перечень мероприятий Программы по разделу «Газоснабжение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок про-ведения | Техни-ческие харак-теристики | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газораспределительная сеть по ул. Радищева, ул. Пионерская, ул. Советская, пер. Радищева, ул. Корпусная, 2-я улица, 4-я улица, 3-я улица, ул. Комсомольская, ш. Барыбина, 5-я улица к индивидуальным жилым домам (СМР) | до 2018 года | L=5,6 км | В целях газификации индивидуальных жилых домов в г. Тосно |
|  | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Октябрьского, 1-й Чкаловский проезд, ул. Володарская, Заводская набережная, 2-й Чкаловский проезд, ул. Чкалова, Володарский проезд, 3-й Чкаловский проезд, 2-ой Октябрьский проезд (ПИ+СМР) |  | L=4 км |  |
|  | Наружные сети газоснабжения по Гражданскому пер., ул. 1-я Совхозная к индивидуальным жилым домам по Гражданскому пер. и Гражданской наб. г. Тосно (СМР) |  | L=0,8 км |  |
|  | Наружный газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул. 1-я Набережная, 2-я Набережная, 3-я Набережная г. Тосно (СМР) |  | L= 2,2 км |  |
|  | Наружные сети газоснабжения к индивидуальным жилым домам по ул. Рабочая, Московскому шоссе г. Тосно (ПИР+СМР) |  | L=1 км |  |
|  | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул.Урицкого, ул. Шапкинская, Заводская набережная, ул. Октябрьская (ПИР+СМР) |  | L=1,8 км |  |
|  | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам, ограниченная проспектом Ленина, Ижорским переулком, 1-ой Ижорской улицей, ул. Полины Осипенко, ул. Ани Алексеевой с установкой ГРП и закольцовкой с газопроводом низкого давления (СМР) |  | L=1,4 км |  |
|  | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Вокзальной (ПИР+СМР) |  | L=0,4 км |  |
|  | Наружный газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул. Коллективная и Коллективному переулку (ПИР+СМР) |  | L=0,5 км |  |
|  | Наружный газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул. 2-я Набережная (ПИР+СМР) |  | L=0,7 км |  |
|  | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки северной и южной частей дер. Новолисино (СМР) | В 2014 году | L= 0,4 км | В целях газификации индивидуальных жилых домов в д. Новолисино и д. Еглизи |
|  | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам д. Еглизи с установкой ГРП (СМР+ПИР) | До 2020 года | L= 2,5 км |  |
|  | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам д. Строение (ПИР+СМР) | До 2018 года | L= 2,6 км | В целях газификации индивидуальных жилых домов в д. Строение |
|  | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам д. Усадище, д. Сидорово, д. Тарасово, д. Адрианово, д. Мельница (СМР + ПИР) | До 2020 года | L= 13 км | В целях газификации индивидуальных жилых домов в д. Усадище, д. Сидорово, д. Тарасово, д. Адрианово, д. Мельница |
|  | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам с. Ушаки (СМР + ПИР) | До 2022 года | L= 20 км | В целях газификации индивидуальных жилых домов в с. Ушаки |
|  | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам д. Красный Латыш, д. Георгиевское, д. Жары (СМР + ПИР) | До 2022 года | L= 4,5 км | В целях газификации индивидуальных жилых домов в д. Красный Латыш, д. Георгиевское, д. Жары. |
|  | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам д. Примерное, д. Рублево, д. Авати, д. Горка, д. Гутчево (СМР + ПИР) | До 2020 года | L= 4,7 км | В целях газификации индивидуальных жилых домов в д. Рублево, д. Авати, д. Горка, д. Гутчево |
|  | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в зоне перспективной индивидуальной жилой застройки в г. Тосно | До 2028 года | L= 1,4 км | В целях газификации индивидуальных жилых домов в г. Тосно в зоне перспективной индивидуальной жилой застройки |

Обоснование целевых показателей

Целевым показателем Программы по разделу «Газоснабжение» являются:

- Суммарная протяженность газораспределительных сетей низкого давления, по которым завершено строительство (нарастающим итогом от начала планируемого периода).

Расчет целевого показателя рассчитывался на основе адресного перечня по разделу «Газоснабжение». Протяженность построенных сетей рассчитывалась по каждому мероприятию пропорционально объему финансирования (таблица 39).

# Ожидаемым результатом реализации программы является

- Уровень газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Расчет уровня газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проводился из следующих допущений:

- к концу 2013 года уровень газификации индивидуальных жилых домов на территории Тосненского городского поселения составлял 36,8%;

- уровень газификации индивидуальных жилых домов пропорционален строительству газораспределительных сетей (таблица 40).

Таблица 39. Расчет суммарной протяженности газораспределительных сетей, по которым завершено строительство (нарастающим итогом от начала планируемого периода)

| № п/п | Физический показатель рекон-струкции, модернизации, строительства | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет с НДС, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| ИП 5.1 | 18,4 | 6,1 | 2,5 | 2,2 | 4,9 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 |
| 1 | 5,6 | 3,9 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 |
| 2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
|  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 3 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| 4 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| 5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
|  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| 7 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
|  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| 8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
|  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
|  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 10 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
|  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| ИП 5.2 | 2,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| 11 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 12 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| ИП 5.3 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| 13 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| ИП 5.4 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 6,6 | 2,3 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,7 |
| 14 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| 15 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 16 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| 17 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| 18 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| 19 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 20 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| 21 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 22 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| 23 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| ИП 5.5 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 10,2 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 |
| 24 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 25 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 26 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 27 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| ИП 5.6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| 28 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| Итого | 67,6 | 6,5 | 2,5 | 2,2 | 22,3 | 20,9 | 3,5 | 5,1 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 67,6 |
| Итого нарастающим итогом |  | 6,5 | 9,0 | 11,2 | 33,5 | 54,4 | 57,9 | 63,1 | 64,6 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | 66,6 | 67,1 | 67,6 | 67,6 |

Таблица 40. Уровень газификации индивидуальных жилых домов на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля жилищного фонда, получившего техническую возможность подключения к системе газоснабжения, от общего количества | 42,9% | 45,4% | 47,5% | 68,8% | 88,8% | 92,2% | 97,1% | 98,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов

Обоснование мероприятий по разработке нормативно-правового обеспечения в области обращения с отходами муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

К полномочиям органов местного самоуправления согласно статье 8 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», статьями 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены организация и вывоз бытовых отходов и мусора, а также организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Для создания правовых основ функционирования единой комплексной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления предлагаются мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, а именно:

в период до 2017 года

- разработать и принять Положения «Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области;

- усовершенствовать Генеральную схему санитарной очистки г. Тосно;

- разработать и утвердить Генеральную схему санитарной очистки территорий муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области;

- разработать и утвердить Положение «О Муниципальном экологическом контроле на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

- разработать и утвердить Порядок сбора, временного хранения, транспортировки, обезвреживания и размещения опасных отходов населения;

в период до 2028 года

- разработать и утвердить Порядок ведения автоматизированного учета и контроля образования, сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования, размещения отходов производства и потребления на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Обоснование мероприятий по формированию зон утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

На горизонте планирования системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области планируется сохранение вывоза ТБО с территорий муниципального образования на существующий полигон ТБО.

В целях оптимизации транспортировки отходов, предлагается сформировать Зоны вывоза для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов сформированы на основе сложившихся планировочных осей муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Для оптимизации транспортных маршрутов предлагается выделить четыре планировочные оси для формирования зон вывоза для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов:

- Главная планировочная ось: г. Тосно, д. Жары, п. Ушаки, д. Георгиевское, д. Красный латыш, садоводческие некоммерческие товарищества;

- Вторая планировочная ось: п. Строение, садоводческие некоммерческие товарищества;

- Третья планировочная ось: д. Новолисино, д. Еглизи, садоводческие некоммерческие товарищества;

- Четвертая планировочная ось: с. Ушаки, д. Усадище, д. Сидорово, д. Тарасово, д.Андрианово, д. Мельница, д. Рублево, д. Авати, д. Горки, д. Гутчево, д. Примерное, садоводческие некоммерческие товарищества.

Для снижения транспортной составляющей и подготовке селективного сбора отходов может быть организован дуальный сбор.

Дуальный сбор мусора подразумевает под собой два этапа сортировки отходов. Первый этап предполагает раздельный сбор мусора, который осуществляют сами жители, сортируя отходы по частям. Одна часть отходов – сухие отходы – будет использоваться как вторичное сырье (макулатура, изделия из пластика, стекла, металлические и жестяные изделия). Другая часть отходов – это влажные отходы, непригодные для дальнейшей переработки

Обоснование мероприятий по разработке системы селективного сбора отходов потребления муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

В целях снижения количества твердых бытовых отходов муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, подлежащих захоронению на полигоне, предлагается разработать систему селективного сбора отходов с дальнейшей их переработкой в востребованные вторичные материальные ресурсы.

Для успешной реализации системы селективного сбора отходов потребления необходима организация раздельного сбора ТБО непосредственно в местах их образования, с помощью:

- подготовки контейнерных площадок;

- установки на контейнерных площадках специальных контейнеров для раздельного сбора ТБО;

- обновление и увеличение существующего парка специальных машин, предназначенных для сбора и транспортировки твердых бытовых отходов;

- вовлечение и участие населения.

На первом этапе раздельного сбора предлагается организация дуального сбора двух потоков:

- «сухие» вторичные ресурсы, пригодные для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металл, макулатура);

- «прочие или влажные» отходы – неперерабатываемые отходы, включая пищевые отходы.

Для профессиональной сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам, а так же для очистки от остаточных неперерабатываемых отходов, первый поток предлагается направлять на мусоросортировочный комплекс (МСК) с прессами для пакетирования, размещенный на территории, расположенной в районе полигона ТБО.

# Рисунок 1 – Схема переработки и оборудования мусоросортировочного комплекса

В целом селективный отбор твердых бытовых отходов:

- снизить объемы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- снизить расходы потребителей на услуги по утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Обоснование мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объекта захоронения отходов муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области полигона ТБО

Учитывая использование полигона ТБО смежными муниципальными образованиями Тосненского района, перспективные сроки его эксплуатации должны определяться в рамках разработки Генеральной схемы очистки территорий поселений Тосненского района с учетом объемов ТБО, принимаемых от: Шапкинское сельское поселение, Нурминское сельское поселение, Любаньское городское поселение, Никольское городское поселение, Рябовское городское поселение, Ульяновское городское поселение, Тельмановское сельское поселение, Красноборское городское поселение, Лисинское сельское поселение, Форносовское сельское поселение, Федоровское сельское поселение, Трубникоборское сельское поселение.

Для увеличения срока службы полигона ТБО  предлагаются следующие мероприятия:

- реализация второй очереди строительства полигона твердых бытовых отходов в районе д. Куньголово;

- разработка проекта рекультивации полигона ТБО  после выработки его ресурсов;

- организация дуального сбора бытовых отходов.

Обоснование целевых показателей

Целевым показателем Программы по разделу «Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов» являются:

- Площадь полигона ТБО, на которой проведены работы по рекультивации в текущем году (нарастающим итогом от начала планируемого периода).

Согласно адресному перечню запланирована равномерная по годам рекультивация полигона ТБО (таблица 41).

Таблица 41. Расчет площади полигона ТБО, на которой проведены работы по рекультивации в текущем году (нарастающим итогом от начала планируемого периода)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь полигона ТБО, на которой проведены работы по рекультивации в текущем году | Га | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 |
| Площадь полигона ТБО, на которой проведены работы по рекультивации в текущем году (нарастающим итогом от начала планируемого периода) | Га | 0,58 | 1,16 | 1,74 | 2,32 | 2,90 | 3,48 | 4,06 | 4,64 | 5,22 | 5,80 | 6,38 | 6,96 | 7,54 | 8,12 | 8,69 |

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Электроснабжение

Электроснабжение Тосненского городского поселения осуществляется от трех опорных подстанций (ПС) № 483 «Тосно-тяговая», № 716 «Тосно» и № 539 «Тосно-новая», находящихся на балансе ОАО «Ленэнерго».

# Таблица 42. Характеристики опорных подстанций

| Название ПС | Диапазон напряжения | Установленные трансформаторы | Год ввода трансформаторов | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 483 «Тосно-тяговая» | 110/35/10 кВ | 2х40 МВА | 2013г., 2014г. | Т-1 – 26,5 % Т-2 – 20,3 % |
| № 539 «Тосно-новая» | 110/10 кВ | 2х25 МВА | 2009 | Т-1 – 21,0 % Т-2 – 21,0 % |
| № 716 «Тосно» | 35/10 кВ | 2х10 МВА | 2013г., 2014г. | Т-1 – 30,9 % Т-2 – 28,0 % |
| № 725 «Новолисино» | 35/10 кВ | 2х3,2 МВА |  | Т-1 – 31,0 % Т-2 – 66,0 % |
| № 722 «Андрианово» | 35/10 кВ | 2х2,5 МВА |  | Т-1 – 44,0 % Т-2 – 24,0 % |

ПС № 483 «Тосно-тяговая» является составной частью сети тяговых подстанций расположенных вдоль  железнодорожной ветки «Москва – Санкт-Петербург» и соединена с соседними ПС № 407 «Малукса-тяговая» и № 484 «Рябово-тяговая» по линиям электропередач (ЛЭП) 110 кВ.

В нормальном режиме работы сети 35 кВ от ПС № 483 «Тосно-тяговая» получают питание четыре ПС 35/10 кВ: № 716 «Тосно», ПС № 722 «Андрианово», ПС № 724 «Ульяновка» и ПС № 718 «Нурма». Кроме того, на напряжении 110 кВ от ПС кВ № 483 «Тосно-тяговая» запитана введенная в 1999 году ПС № 539 «Тосно-новая», которая используется для электроснабжения завода ООО «Катерпиллар-Тосно», «Алпа», «Тепловое оборудование», «Рока сантехника» и г. Тосно.

Кроме того, по территории Тосненского городского поселения проходят ЛЭП 750 кВ и ЛЭП 330 кВ не участвующие в электроснабжении поселения напрямую и расположенные западнее г. Тосно.

Полный перечень ЛЭП 35-750 кВ, расположенных на территории Тосненского городского поселения приведен в таблице 5.1-2:

Таблица 43. Перечень ЛЭП 35-750 кВ, расположенных на территории Тосненского городского поселения

| Напряжение, кВ | Наименование ЛЭП |
| --- | --- |
| 750 | ПС № 3 Ленинградская – Калининская АЭС |
| 330 | ПС № 3 Ленинградская – ПС № 49 Чудово |
| 110 | ПС № 3 Ленинградская – ПС № 539 Тосно-Новая – ПС № 483 Тосно – ПС № 409 Померанье |
| 110 | ПС № 3 Ленинградская – ПС № 539 Тосно-Новая – ПС № 484 Рябово |
| 35 | ПС № 713 РЦ-11 – ПС № 725 Новолисино – ПС № 724 Ульяновка – ПС № 716 Тосно – ПС № 483 Тосно |
| 35 | ПС № 483 Тосно – ПС № 718 Нурма |
| 35 | ПС № 483 Тосно – ПС № 716 Тосно – ПС № 722 Андрианово – ПС № 717 Пельгора |

На напряжении 10 кВ снабжается вся территория г. Тосно и прилегающих деревень, входящих в Тосненское городское поселение.

Суммарная установленная мощность трансформаторов ПС 10/0,4 кВ – 49,6 МВА. Средняя загрузка трансформаторов ПС 10/0,4 кВ в зимний максимум нагрузок энергосистемы составляет 43 %.

Протяженность сети 10 кВ на территории Тосненского городского поселения составляет 94 км, из которых воздушным способом проложено 34,4 км сетей, кабельным – 59,4 км.

# Основные проблемы.

ПС № 716 «Тосно» находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии. Оборудование продолжает работать с превышением нормативного срока службы и требует замены.

Загрузка трансформаторов на ПС № 483 «Тосно-тяговая» и ПС № 716 «Тосно» превышает предельную и не обеспечивает требуемой надежности электроснабжения при возможном аварийном режиме, когда в работе только один трансформатор. Подключение новых потребителей к данным ПС не представляется возможным. Кроме того, оборудование ПС № 483 требует замены в связи с нормативным и техническим износом.

Оценка технического состояния распределительных сетей показала, что в настоящее время часть ЛЭП 10 кВ находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Всего требует замены 17,75 км ЛЭП 10 кВ (13,89 км – ВЛ и 3,86 км – КЛ), что составляет 18 % от общего количества ЛЭП.

Требуется полное восстановление 44 ПС 10/0,4 кВ а связи с неудовлетворительным техническим состоянием оборудования.

Кроме того, имеются следующие проблемы в сети 10 кВ, снижающие надежность электроснабжения потребителей: распределительный пункт сети 10 кВ РП-2 предназначенный для электроснабжения водозабора, имеет только один питающий фидер от ПС № 716 «Тосно» без резервирования.

Распределительный пункт РП 5 получает питание от ПС № 483 «Тосно-тяговая» по двум протяженным питающим фидерам, имеющим большое количество присоединений.

Распределительная сеть напряжением 0,38 кВ характеризуется значительной протяженностью воздушных фидеров и сечением проводов ниже нормированного (в основном, A35). Протяженность некоторых воздушных фидеров 0,38 кВ с учетом ответвлений достигает 4 км. Требуется полное восстановление 45 % распределительной сети 0,38 кВ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

Теплоснабжение

Функциональная структура системы теплоснабжения

Теплоснабжение абонентов муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области осуществляется от девяти котельных общей установленной мощностью 201,506 Гкал/час и подключенной нагрузкой 129,900 Гкал/час (таблица 44).

Из них 4 котельные осуществляют теплоснабжение абонентов города Тосно (рисунок 2). Теплоснабжение осуществляется также в населенных пунктах п. Ушаки, д. Ушаки, д. Тарасово, д. Георгиевское, п. Новолисино. В каждом из этих населенных пунктов располагается котельная.

# Все котельные обслуживаются ОАО «Тепловые сети».

Таблица 44. Котельные Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная котельная | г. Тосно, ул. Боярова, д.1 | 75,180 | 92,500 |
| 2 | Юго-Западная котельная | г. Тосно, ул. Промышленная, д.1 | 82,700 | 24,300 |
| 3 | Котельная детского сада | г. Тосно, ул. Гоголя, д.8 | 0,151 | 0,100 |
| 4 | Котельная бани | г. Тосно, Пожарный проезд, д.6 | 0,323 | 0,600 |
| 5 | Котельная п. Ушаки | п. Ушаки | 5,160 | 4,400 |
| 6 | Котельная д. Ушаки | д. Ушаки | 0,440 | 0,190 |
| 7 | Котельная д. Тарасова | д. Тарасово | 5,160 | 4,140 |
| 8 | Котельная д. Георгиевское | д. Георгиевское | 0,220 | 0,370 |
| 9 | Котельная п. Новолисино | п. Новолисино | 3,440 | 3,300 |
|  | Итого |  | 172,773 | 129,900 |

В зоне централизованного теплоснабжения МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 79 915,5 м (таблица 45). Тепловые сети образуют шесть зон централизованного теплоснабжения (Квартальная котельная, Юго-Западная котельная, Котельная п. Ушаки, Котельная д. Георгиевское, Котельная д. Тарасово, Котельная п. Новолисино) и три изолированные зоны теплоснабжения  (Котельная детского сада - также отапливает здание УФМС), Котельная бани, Котельная д. Ушаки).

# Все тепловые сети обслуживаются ОАО «Тепловые сети».

Таблица 45. Тепловые сети МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| № п/п | Участки тепловых сетей | Диаметр, мм | Длина в однотрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная котельная | 40…500 | 41 720,0 |
| 2 | Юго-Западная котельная | 40…300 | 15 920,0 |
| 3 | Котельная детского сада | 80 | 398,0 |
| 4 | Котельная бани | - | - |
| 5 | Котельная п. Ушаки | 25…100 | 7 469,1 |
| 6 | Котельная д. Ушаки | 80 | 220,0 |
| 7 | Котельная д. Георгиевское | 40…110 | 1 354,0 |
| 8 | Котельная д. Тарасово | 25…150 | 7 844,0 |
| 9 | Котельная п. Новолисино | 25…219 | 4 990,4 |
|  | Всего | 25…500 | 79 915,5 |

Зоны действия источников тепловой энергии

«Квартальная котельная»

Зона теплоснабжения находится в г. Тосно и ограничена железной дорогой, ул. Чехова, Красной наб., ул. Ани Алексеевой, ул. Радищева и придорожной территорией двумя километрами длиной вдоль ш. Барыбина.

«Юго-Западная котельная»

Зона теплоснабжения находится в г. Тосно и ограничена ул. Чехова, Промышленной ул. и участка промышленной зоны Тосно-2 вдоль Московского ш.

«Котельная детского сада»

Снабжает теплом рядом стоящее здание детского сада и здание УФМС.

«Котельная бани»

Снабжает теплом здание бани.

«Котельная п. Ушаки»

Снабжает теплом многоквартирную застройку.

«Котельная д. Ушаки»

Снабжает теплом рядом стоящее здание школы.

«Котельная д. Тарасова»

Зона теплоснабжения находится в д. Тарасова и ограничена многоквартирными домами вдоль шоссе между дд. Сидорово и Андрианово.

«Котельная д. Георгиевская»

Зона теплоснабжения находится в д. Георгиевская и ограничена шестью многоквартирными домами вдоль ул. Совхозной.

«Котельная п. Новолисино»

Зона теплоснабжения находится в п. Новолисино и ограничена жилой и общественно-деловой застройкой вокруг ул. Заводская.

2

3

4

1

Котельные

1 – Юго-Западная

2 – Квартальная

3 – Бани

4 – Детского сада

Зона теплоснабжения

Квартальной котельной

Зона теплоснабжения

Юго-Западной котельной

# Рисунок 2 – Границы зон теплоснабжения города Тосно

3

2

4

5

1

Котельные

1 – п. Новолисино

2 – п. Ушаки

3 – д. Ушаки

4 – д. Тарасово

5 – д. Георгиевское

Рисунок 3 - Расположение источников тепловой энергии МО «Тосненского городского поселения» (за исключением г. Тосно)

Источники тепловой энергии

      - Квартальная котельная

Центральная отопительная котельная «Квартальная котельная» г. Тосно, ул. Боярова, д.1 отдельно стоящая второй категории обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение жилой и общественно-деловой застройки города Тосно.

# Установленная тепловая мощность 75,180 Гкал/ч.

# Присоединенная тепловая нагрузка 92,500 Гкал/ч.

# Основной вид топлива – природный газ. Резервное топливо – мазут.

# Основное оборудование «Квартальной котельной» - паровые и водогрейные котлы.

В паровой части котельной установлено четыре паровых котла типа ДЕ мощностью по 7,6 МВт (таблица 46).

В водогрейной части котельной установлено четыре водогрейных котла типа ТТ-100, три из них мощностью по 15 МВт, один – 12 МВт (таблица 46).

# Таблица 46. Сведения об основном оборудовании «Квартальной котельной»

| Наименование котельных агрегатов | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа оборудования, % | Удельный расход топлива (нормативный) |
| --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котельные агрегаты: |  |  |  |
| ТТ-100 | 2009 | 20 | 155,3 |
| ТТ-100 | 2009 | 20 | 155,3 |
| ТТ-100 | 2009 | 20 | 155,3 |
| ТТ-100 | 2009 | 20 | 155,3 |
| Паровые котельные агрегаты |  |  |  |
| ДЕ | 1994 | 100 | 161,6 |
| ДЕ | 1994 | 100 | 161,6 |
| ДЕ | 1994 | 100 | 161,6 |
| ДЕ | 1994 | 100 | 161,6 |

Водоподготовка исходной воды для питания котлов и подпитку тепловой сети проходит посредством умягчения в натрий-катионитовых фильтрах и деаэрации, а также обработки с помощью системы дозирования реагентов.

Ограничений тепловой мощности «Квартальной котельной» по техническому состоянию основного и теплофикационного оборудования не установлено. Параметры располагаемой тепловой мощности соответствуют параметрам установленной тепловой мощности.

По данным ОАО «Тепловые сети» уровень потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды «Квартальной котельной» составляет 2,3 % от установленной мощности. Тепловая мощность нетто – 73,45 Гкал/ч.

Регулирование отпуска тепла на «Квартальной котельной» осуществляется по нескорректированному графику качественного регулирования отпуска тепла по температурному графику 95/70 град.С.

На «Квартальной котельной» не обеспечивается приборный учет отпуска тепловой энергии на границах эксплуатационной ответственности источника теплоснабжения и тепловых сетей.

      - Юго-Западная котельная

Центральная отопительная котельная «Юго-Западная котельная» г. Тосно, ул. Промышленная, д.1 отдельно стоящая второй категории обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение жилой и общественно-деловой застройки города Тосно.

# Установленная тепловая мощность 82,7 Гкал/ч.

# Присоединенная тепловая нагрузка 24,3 Гкал/ч.

# Основной вид топлива – природный газ. Резервное топливо – мазут.

# Основное оборудование «Юго-Западной котельной» -  паровые и водогрейные котлы.

В паровой части котельной установлено два паровых котла типа ДЕ 25/14. В водогрейной части котельной установлен один водогрейный котел типа КВГМ -50/150 (таблица 47).

# Таблица 47. Сведения об основном оборудовании «Юго-Западной котельной»

| Наименование котельных агрегатов | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа оборудования, % | Удельный расход топлива (нормативный) |
| --- | --- | --- | --- |
| Паровые котельные агрегаты: |  |  |  |
| ДЕ 25/14-ГМ №1 | 1984 | 100 | 153,73 |
| ДЕ 25/14-ГМ №2 | 1984 | 100 | 153.73 |
| Водогрейные котельные агрегаты: |  |  |  |
| КВГМ-50/150 №1 | 1992 | 100 | 154,40 |

Водоподготовка исходной воды для питания котлов и подпитку тепловой сети проходит посредством умягчения в натрий-катионитовых фильтрах и деаэрации, а также обработки с помощью системы дозирования реагентов.

Ограничений тепловой мощности «Юго-Западной котельной» по техническому состоянию основного и теплофикационного оборудования не установлено. Параметры располагаемой тепловой мощности соответствуют параметрам установленной тепловой мощности.

По данным ОАО «Тепловые сети» уровень потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды «Юго-Западной котельной» составляет 4,4 % от установленной мощности. Тепловая мощность нетто – 79,31 Гкал/ч.

Регулирование отпуска тепла на «Юго-Западной котельной» осуществляется по нескорректированному графику качественного регулирования отпуска тепла по температурному графику 95/70 град.С.

На «Юго-Западной котельной» не обеспечивается приборный учет отпуска тепловой энергии на границах эксплуатационной ответственности источника теплоснабжения и тепловых сетей.

      - Котельная детского сада

Отопительная котельная «Котельная детского сада» г. Тосно, ул. Гоголя, д.8 отдельно стоящая второй категории обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение здание детского сада и здание УФМС.

Установленная тепловая мощность 0,151 Гкал/ч, в том числе:

# Присоединенная тепловая нагрузка 0,100 Гкал/ч.

# Основное оборудование «Котельной детского сада» - водогрейный котел.

# Основной вид топлива – природный газ. Резервное топливо – дизель.

В водогрейной части котельной установлен один водогрейный котел типа Logano GE434X (таблица 48).

# Таблица 48. Сведения об основном оборудовании «Котельной детского сада»

| Наименование котельных агрегатов | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа оборудования, % | Удельный расход топлива (нормативный) |
| --- | --- | --- | --- |
| Buderus «Logano» GE434X | 2012 | 0% | 160,1 |

Ограничений тепловой мощности «Котельной детского сада» по техническому состоянию основного и теплофикационного оборудования не установлено. Параметры располагаемой тепловой мощности соответствуют параметрам установленной тепловой мощности.

По данным ОАО «Тепловые сети» уровень потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды «Котельной детского сада» составляет 0,1% от установленной мощности.

Регулирование отпуска тепла на «Котельной детского сада» осуществляется по нескорректированному графику качественного регулирования отпуска тепла по температурному графику 95/70 град.С.

На «Котельной детского сада» обеспечивается приборный учет отпуска тепловой энергии на границах эксплуатационной ответственности источника теплоснабжения и тепловых сетей.

      - Котельная бани

Отопительная котельная «Котельная бани» г. Тосно, Пожарный проезд, д.6 встроенная второй категории обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение здание детского сада.

# Установленная тепловая мощность 0,323 Гкал/ч.

# Присоединенная тепловая нагрузка 0,600 Гкал/ч.

# Основное оборудование «Котельной бани» - водогрейные котлы.

# Основной вид топлива – природный газ. Резервное топливо – дизель.

В водогрейной части котельной установлен один водогрейный котел типа Logano GE 434 (таблица 49).

# Таблица 49. Сведения об основном оборудовании «Котельной бани»

| Наименование котельных агрегатов | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа оборудования, % | Удельный расход топлива (нормативный) |
| --- | --- | --- | --- |
| Buderus «Logano» GE434X | 2008 | 33 | 160,1 |

Ограничений тепловой мощности «Котельной бани» по техническому состоянию основного и теплофикационного оборудования не установлено. Параметры располагаемой тепловой мощности соответствуют параметрам установленной тепловой мощности.

По данным ОАО «Тепловые сети» уровень потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды «Котельной Бани» составляет 0,1 % от установленной мощности.

Регулирование отпуска тепла на «Котельной бани» осуществляется по нескорректированному графику качественного регулирования отпуска тепла по температурному графику 95/70 град.С.

На «Котельной бани» обеспечивается приборный учет отпуска тепловой энергии на границах эксплуатационной ответственности источника теплоснабжения и тепловых сетей.

      - Котельная п. Ушаки

Квартальная отопительная котельная «Котельная п. Ушаки» п. Ушаки отдельно стоящая блочно-модульная второй категории обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение жилой и общественной застройки п. Ушаки.

# Установленная тепловая мощность 5,16 Гкал/ч

# Присоединенная тепловая нагрузка 4,40 Гкал/ч.

# Основное оборудование «Котельной п. Ушаки» - водогрейные котлы.

# Основной вид топлива – природный газ. Резервное топливо – дизель.

# В водогрейной части котельной установлено два водогрейных котла типа ТТ-100 (таблица 50).

# Таблица 50. Сведения об основном оборудовании «Котельной п. Ушаки»

| Наименование котельных агрегатов | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа оборудования, % | Удельный расход топлива (нормативный) |
| --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котельные агрегаты: |  |  |  |
| ТТ100 | 2010 | 15 | 155,3 |
| ТТ100 | 2010 | 15 | 155,3 |

Водоподготовка исходной воды для питания котлов и подпитку тепловой сети проходит посредством умягчения в натрий-катионитовых фильтрах.

Ограничений тепловой мощности «Котельной п. Ушаки» по техническому состоянию основного и теплофикационного оборудования не установлено. Параметры располагаемой тепловой мощности соответствуют параметрам установленной тепловой мощности.

По данным ОАО «Тепловые сети» уровень потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды «Котельной п. Ушаки» составляет 0,1 % от установленной мощности. Тепловая мощность нетто – 5,15 Гкал/час.

Регулирование отпуска тепла на «Котельной п. Ушаки» осуществляется по нескорректированному графику качественного регулирования отпуска тепла по температурному графику 95/70 град.С.

На «Котельной п. Ушаки» обеспечивается приборный учет отпуска тепловой энергии на границах эксплуатационной ответственности источника теплоснабжения и тепловых сетей.

      - Котельная д. Ушаки

Отопительная котельная «Котельная д. Ушаки» д. Ушаки отдельно стоящая второй категории обеспечивает теплоснабжение здание школы.

# Установленная тепловая мощность 0,44 Гкал/ч

# Присоединенная тепловая нагрузка 0,19 Гкал/ч.

# Основное оборудование «Котельной д. Ушаки» - водогрейные котлы.

# Основной вид топлива – дизель. Резервное топливо – дизель.

# В водогрейной части котельной установлено два водогрейных котла типа ТТ50 (таблица 51).

# Таблица 51. Основное оборудование «Котельной д. Ушаки».

| Наименование котельных агрегатов | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа оборудования, % | Удельный расход топлива (нормативный) |
| --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котельные агрегаты: |  |  |  |
| ТТ50 | 2010 | 15 | 155,3 |
| ТТ50 | 2010 | 15 | 155,3 |

Ограничений тепловой мощности «Котельной д. Ушаки» по техническому состоянию основного и теплофикационного оборудования не установлено. Параметры располагаемой тепловой мощности соответствуют параметрам установленной тепловой мощности.

По данным ОАО «Тепловые сети» уровень потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды «Котельной д. Ушаки» составляет 0,1% от установленной мощности.

Регулирование отпуска тепла на «Котельной д. Ушаки» осуществляется по нескорректированному графику качественного регулирования отпуска тепла по температурному графику 95/70 град.С.

На «Котельной д. Ушаки» обеспечивается приборный учет отпуска тепловой энергии на границах эксплуатационной ответственности источника теплоснабжения и тепловых сетей.

      - Котельная д. Тарасово

Квартальная отопительная котельная «Котельная д. Тарасово» д. Тарасово отдельно стоящая блочно-модульная второй категории обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение жилой и общественно-деловой застройки д. Тарасово.

# Установленная тепловая мощность 5,16 Гкал/ч.

# Присоединенная тепловая нагрузка 4,14 Гкал/ч.

# Основное оборудование «Котельной д. Тарасово» - водогрейные котлы.

# Основной вид топлива – мазут. Резервное топливо – дизель.

# В водогрейной части котельной установлено два водогрейных котла типа ТТ100 (таблица 52).

# Таблица 52. Сведения об основном оборудовании «Котельной д. Тарасово»

| Наименование котельных агрегатов | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа оборудования, % | Удельный расход топлива (нормативный) |
| --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котельные агрегаты: |  |  |  |
| ТТ100 | 2011 | 10 | 155,3 |
| ТТ100 | 2011 | 10 | 155,3 |

Ограничений тепловой мощности «Котельной д. Тарасово» по техническому состоянию основного и теплофикационного оборудования не установлено. Параметры располагаемой тепловой мощности соответствуют параметрам установленной тепловой мощности.

По данным ОАО «Тепловые сети» уровень потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды «Котельной д. Тарасово» составляет 4,1 % от установленной мощности. Тепловая мощность нетто – 4,95 Гкал/час.

Регулирование отпуска тепла на «Котельной д. Тарасово» осуществляется по нескорректированному графику качественного регулирования отпуска тепла по температурному графику 95/70 град.С.

На «Котельной д. Тарасово» обеспечивается приборный учет отпуска тепловой энергии на границах эксплуатационной ответственности источника теплоснабжения и тепловых сетей.

      - Котельная д. Георгиевское

Квартальная отопительная котельная «Котельная д.  Георгиевское» д.  Георгиевское отдельно стоящая второй категории обеспечивает теплоснабжение жилой застройки д.  Георгиевское.

# Установленная тепловая мощность 0,22 Гкал/ч.

# Присоединенная тепловая нагрузка 0,37 Гкал/ч.

# Основное оборудование «Котельной д.  Георгиевское» - водогрейные котлы.

# Основной вид топлива – дизель. Резервное топливо – дизель.

# В водогрейной части котельной установлено один водогрейный котел типа ТТ50 (таблица 53).

# Таблица 53. Сведения об основном оборудовании «Котельной д. Георгиевское»

| Наименование котельных агрегатов | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа оборудования, % | Удельный расход топлива (нормативный) |
| --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котельные агрегаты |  |  |  |
| ТТ50 | 2010 | 15 | 155,3 |

Ограничений тепловой мощности «Котельной д.  Георгиевское» по техническому состоянию основного и теплофикационного оборудования не установлено. Параметры располагаемой тепловой мощности соответствуют параметрам установленной тепловой мощности.

По данным ОАО «Тепловые сети» уровень потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды «Котельной д.  Георгиевское» составляет 0,1 % от установленной мощности.

Регулирование отпуска тепла на «Котельной д.  Георгиевское» осуществляется по нескорректированному графику качественного регулирования отпуска тепла по температурному графику 95/70 град.С.

На «Котельной д.  Георгиевское» обеспечивается приборный учет отпуска тепловой энергии на границах эксплуатационной ответственности источника теплоснабжения и тепловых сетей.

      - Котельная п.  Новолисино

Квартальная отопительная котельная «Котельная п.  Новолисино» п.  Новолисино отдельно стоящая блочно-модульная второй категории обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение жилой застройки п.  Новолисино.

# Установленная тепловая мощность 3,44 Гкал/ч.

# Присоединенная тепловая нагрузка 3,39 Гкал/ч.

# Основное оборудование «Котельной п.  Новолисино» - водогрейные котлы.

# Основной вид топлива – природный газ. Резервное топливо – дизель.

# В водогрейной части котельной установлены два водогрейных котла типа ТТ100 (таблица 54).

# Таблица 54. Сведения об основном оборудовании «Котельной п. Новолисино»

| Наименование котельных агрегатов | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа оборудования, % | Удельный расход топлива (нормативный) |
| --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котельные агрегаты |  |  |  |
| ТТ100 | 2010 | 15 | 155,3 |
| ТТ100 | 2010 | 15 | 155,3 |

Ограничений тепловой мощности «Котельной п.  Новолисино» по техническому состоянию основного и теплофикационного оборудования не установлено. Параметры располагаемой тепловой мощности соответствуют параметрам установленной тепловой мощности.

По данным ОАО «Тепловые сети» уровень потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды «Котельной п.  Новолисино» составляет 0,1 % от установленной мощности.

Регулирование отпуска тепла на «Котельной п. Новолисино» осуществляется по нескорректированному графику качественного регулирования отпуска тепла по температурному графику 95/70 град.С.

На «Котельной п.  Новолисино» обеспечивается приборный учет отпуска тепловой энергии на границах эксплуатационной ответственности источника теплоснабжения и тепловых сетей.

Тепловые сети

      - Тепловые сети «Квартальной котельной»

Водяные двухтрубные тепловые сети в зоне теплоснабжения от «Квартальной котельной» подают одновременно теплоту на отопление и горячее водоснабжение по открытой схеме (рисунок 4).

Условные обозначения

тепловые сети

# Рисунок 4 – Схема тепловых сетей «Квартальной котельной»,

Основная часть тепловых сетей была введена в эксплуатацию до 1991 года. Срок службы тепловых сетей превышает 20 лет. В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в области теплоснабжения открытого акционерного общества Тепловые сети на 2012-2016 годы» в 2012-2013 годах было заменено 4 км тепловых сетей в зоне теплоснабжения Квартальной котельной.

# Тепловые потери в тепловых сетях составляют 2,3 %.

Способ прокладки тепловых сетей: подземная канальная, подземная бесканальная, надземная (таблица 55).

# Таблица 55. Сведения о тепловых сетях «Квартальной котельной»

| Участки тепловых сетей | Диаметр, мм | Длина в однотрубном исчислении, км | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа, % | Фактические потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартальная котельная | 40…500 | 41 720 | подземная канальная, подземная бес-канальная, надземная | до 1991 года | 80 | 2,3 |

На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны, затворы.

# Тепловые камеры на тепловых сетях применяются бетонные.

      - Тепловые сети «Юго-Западной котельной»

Водяные двухтрубные тепловые сети в зоне теплоснабжения от «Юго-Западной котельной» подают одновременно теплоту на отопление и горячее водоснабжение по открытой схеме (рисунок 5).

Условные обозначения

тепловые сети

# Рисунок 5 – Схема тепловых сетей «Юго-Западная котельная»

Тепловые сети были введены в эксплуатацию до 1991 года. Срок службы тепловых сетей превышает 20 лет.

# Тепловые потери в тепловых сетях составляют 4,1 %.

# Таблица 56. Сведения о тепловых сетях «Юго-Западной котельной»

| Участки тепловых сетей | Диаметр, мм | Длина в однотрубном исчислении, м | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа, % | Фактические потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юго-Западная котельная | 40…300 | 15 920,0 | подземная канальная, подземная бес-канальная, надземная | до 1991 года | 80 | 11,77 |

# Способ прокладки тепловых сетей: подземная канальная, подземная бесканальная, надземная.

На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются клиновые задвижки, шаровые краны, затворы. Регулирующая  арматура на магистральных  и  разводящих теплопроводах отсутствует.

# Тепловые камеры на тепловых сетях применяются бетонные.

      - Тепловые сети «Котельной детского сада»

Водяные четырехтрубные тепловые сети в зоне теплоснабжения от «Котельной п. Ушаки» подают одновременно теплоту на отопление и горячее водоснабжение по закрытой схеме.

Тепловые сети были введены в эксплуатацию до 1991 года. Срок службы тепловых сетей превышает 20 лет.

# Тепловые потери в тепловых сетях составляют 13,6%.

# Способ прокладки тепловых сетей: надземная.

# Таблица 57. Сведения о тепловых сетях «Котельной детского сада»

| Участки тепловых сетей | Диаметр, мм | Длина в однотрубном исчислении, м | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа, % | Данные об аварийности, факт 2007 г. | Фактические потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная детского сада | 80 | 398,0 | надземная | до 1991 года | 70 | 0 | 13,6 |

На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются шаровые краны, затворы.

# Тепловые камеры на тепловых сетях применяются бетонные.

      - Тепловые сети «Котельной п. Ушаки»

Водяные четырехтрубные тепловые сети в зоне теплоснабжения от «Котельной п. Ушаки» подают одновременно теплоту на отопление и горячее водоснабжение по закрытой схеме.

В рамках выполнения инвестиционной программы ОАО «Тепловые сети» в 2007-2012 годах тепловые сети были полностью реконструированы.

# Тепловые потери в тепловых сетях составляют 5,9%.

# Способ прокладки тепловых сетей: подземная бесканальная.

# Таблица 58. Сведения о тепловых сетях «Котельная п. Ушаки»

| Участки тепловых сетей | Диаметр, мм | Длина в однотрубном исчислении, м | Способ прокладки | Степень износа, % | Фактические потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Ушаки | 25…150 | 7 496,1 | подземная бесканальная | 0,0 | 5,9 |

На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются шаровые краны, затворы.

# Тепловые камеры на тепловых сетях применяются бетонные.

      - Тепловые сети «Котельной д. Ушаки»

Водяные двухтрубные тепловые сети в зоне теплоснабжения от «Котельной д. Ушаки» подают теплоту на отопление.

В рамках выполнения инвестиционной программы ОАО «Тепловые сети» в 2007-2012 годах тепловые сети были полностью реконструированы.

# Тепловые потери в тепловых сетях составляют 6,4%.

# Способ прокладки тепловых сетей: подземная бесканальная.

# Таблица 59. Сведения о тепловых сетях «Котельная д. Ушаки»

| Участки тепловых сетей | Диаметр, мм | Длина в однотрубном исчислении, м | Способ прокладки | Степень износа, % | Фактические потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Ушаки | 80 | 220,0 | подземная бесканальная | 0,0 | 6,4 |

На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются шаровые краны, затворы..

# Тепловые камеры на тепловых сетях применяются бетонные.

      - Тепловые сети «Котельной д. Тарасово»

Водяные четырехтрубные тепловые сети в зоне теплоснабжения от «Котельной д. Тарасово» подают теплоту на отопление и горячее водоснабжение (рисунок 6).

# Рисунок 6 – Схема тепловых сетей «Котельной д. Тарасово»

В рамках выполнения инвестиционной программы ОАО «Тепловые сети» в 2007-2012 годах тепловые сети были полностью реконструированы.

# Тепловые потери в тепловых сетях составляют 15,6%.

# Способ прокладки тепловых сетей: подземная бесканальная.

# Таблица 60. Сведения о тепловых сетях «Котельной д. Тарасово»

| Участки тепловых сетей | Диаметр, мм | Длина в однотрубном исчислении, км | Способ прокладки | Степень износа, % | Фактические потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Тарасово | 25…150 | 7 844,0 | подземная бесканальная | 0,0 | 15,6 |

На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются шаровые краны, затворы..

# Тепловые камеры на тепловых сетях применяются бетонные.

      - Тепловые сети «Котельной д. Георгиевское»

Водяные двухтрубные тепловые сети в зоне теплоснабжения от «Котельной д. Георгиевское» подают теплоту на отопление (рисунок 7).

# Рисунок 7 - Схема тепловых сетей «Котельной д. Георгиевская»

В рамках выполнения инвестиционной программы ОАО «Тепловые сети» в 2007-2012 годах тепловые сети были полностью реконструированы.

# Тепловые потери в тепловых сетях составляют 20,1%.

# Способ прокладки тепловых сетей: подземная бесканальная.

# Таблица 61. Сведения о тепловых сетях «Котельная д. Георгиевское»

| Участки тепловых сетей | Диаметр, мм | Длина в однотрубном исчислении, км | Способ прокладки | Степень износа, % | Фактические потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Георгиевское | 40…110 | 1 354,0 | подземная бес-канальная | 0,0 | 20,1 |

На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются шаровые краны, затворы.

      - Тепловые сети «Котельной п. Новолисино»

Водяные четырхтрубные тепловые сети в зоне теплоснабжения от «Котельной п. Новолисино» подают теплоту на отопление и горячее водоснабжение (рисунок 8).

В рамках выполнения инвестиционной программы ОАО «Тепловые сети» в 2007-2012 годах тепловые сети были полностью реконструированы.

# Тепловые потери в тепловых сетях составляют 9,0%.

# Способ прокладки тепловых сетей: подземная бесканальная (таблица 62).

# Таблица 62. Сведения о тепловых сетях «Котельная п. Новолисино»

| Участки тепловых сетей | Диаметр, мм | Длина в однотрубном исчислении, м | Способ прокладки | Степень износа, % | Фактические потери, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Новолисино | 25…219 | 4990,4 | подземная бес-канальная | 0 | 9,0 |

# Рисунок 8 – Схема тепловых сетей «Котельной п. Новолисино»

На тепловых сетях в качестве секционирующей арматуры применяются шаровые краны, затворы.

Тепловые камеры на тепловых сетях применяются бетонные.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показателя ОАО «Тепловые сети» на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области представлены в следующих таблицах:

- данные о выработке тепловой энергии, полезном отпуске и потерях представлены в таблице 63;

- данные о расходах топлива представлены в таблице 64;

- данные о расходах на производство тепловой энергии и распределении представлены в таблице 65.

Таблица 63. Тепловой баланс зоны централизованного теплоснабжения МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 216,629 | 200,926 | 188,026 | 172,773 | 172,773 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 216,629 | 200,926 | 188,026 | 172,773 | 172,773 |
| Подключенная нагрузка всего, в т.ч. | Гкал/час | 132,042 | 130,132 | 130,632 | 129,900 | 129,900 |
| отопление | Гкал/час | 92,829 | 91,492 | 91,842 | 91,308 | 91,308 |
| горячее водоснабжение | Гкал/час | 39,213 | 38,640 | 38,790 | 38,592 | 38,592 |
| Резерв/дефицит | Гкал/час | 84,587 | 70,794 | 57,394 | 42,873 | 42,873 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 285,773 | 305,419 | 287,230 | 296,140 | 298,884 |
| Расход на собственные нужды | тыс. Гкал | 7,482 | 9,150 | 6,715 | 8,970 | 7,451 |
| Расход на собственные нужды | % | 2,6% | 3,0% | 2,3% | 3,0% | 2,5% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 278,291 | 296,269 | 280,515 | 287,170 | 291,433 |
| Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 8,922 | 6,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 287,213 | 302,483 | 280,515 | 287,170 | 291,433 |
| Потери в сетях | тыс. Гкал | 23,040 | 31,875 | 19,170 | 30,750 | 10,048 |
| Потери в сетях | % | 8,3% | 10,8% | 6,8% | 10,7% | 3,4% |
| Полезный отпуск всего, в т.ч. | тыс. Гкал | 264,173 | 270,607 | 261,345 | 256,420 | 281,385 |

Таблица 64. Топливный баланс котельных в зоне централизованного теплоснабжения МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тосненское ГП |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 161,0 | 159,9 | 162,1 | 161,0 | 158,6 | 153,1 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 44 483,6 | 45 696,6 | 49 514,0 | 46 244,4 | 46 979,1 | 45 769,9 |
| Расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | тыс. куб.м. | 36 446,0 | 37 822,1 | 40 913,6 | 38 476,9 | 39 620,8 | 38 581,1 |
| мазут | т | 1 572,0 | 1 301,3 | 1 505,9 | 1 201,2 | 762,6 | 816,9 |
| дизель | куб.м | 0,0 | 0,0 | 172,9 | 241,6 | 255,5 | 194,8 |
| уголь | т | 499,0 | 476,1 | 179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| торф | т | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 65. Расходы на производство тепловой энергии и распределении на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на период до 2030 года

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на выработку тепловой энергии | тыс. руб. | 152 784,4 | 193 054,7 | 219 937,0 | 265 860,4 | 283 538,1 | 215 274,9 |
| Ремонтный фонд | тыс. руб. | 1 042,0 | 870,8 | 358,4 | 4 751,3 | 3 839,2 | 3 258,5 |
| Материалы | тыс. руб. | 1 691,3 | 2 091,4 | 1 526,9 | 1 278,4 | 1 453,2 | 1 131,9 |
| Топливо | тыс. руб. | 84 459,6 | 96 939,1 | 136 875,8 | 147 760,1 | 158 380,2 | 111 651,9 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 16 599,6 | 19 054,3 | 18 071,9 | 23 050,9 | 21 791,8 | 18 626,7 |
| Вода, стоки | тыс. руб. | 18 082,6 | 29 344,0 | 24 252,1 | 28 684,5 | 29 457,3 | 20 473,7 |
| Арендная плата (амортизация) | тыс. руб. | 1 925,2 | 2 799,1 | 3 651,4 | 25 583,9 | 22 758,9 | 26 515,8 |
| Зарплата произв. рабочих | тыс. руб. | 14 535,9 | 20 669,1 | 14 825,2 | 14 266,4 | 12 107,1 | 10 256,3 |
| Отчисления в соц. страх | тыс. руб. | 3 704,8 | 4 545,6 | 3 829,5 | 4 738,2 | 3 598,8 | 3 081,3 |
| Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 1 509,2 | 2 520,6 | 2 821,8 | 8 316,7 | 24 455,6 | 15 276,0 |
| Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 4 470,6 | 6 448,8 | 7 190,4 | 7 430,0 | 5 696,0 | 5 002,8 |
| Покупная т. энергия | тыс. руб. | 4 763,6 | 7 771,9 | 6 533,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы по распределению тепловой энергии | тыс. руб. | 10 743,2 | 9 639,8 | 9 721,7 | 14 908,4 | 10 623,1 | 9 586,7 |
| Ремонтный фонд | тыс. руб. | 723,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Материалы |  | 120,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Арендная плата (амортизация) | тыс. руб. | 972,1 | 981,1 | 854,0 | 7 277,7 | 4 554,1 | 3 582,1 |
| Зарплата произв. рабочих | тыс. руб. | 5 998,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отчисления в соц. страх | тыс. руб. | 1 374,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 188,5 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 1 366,4 | 8 657,0 | 8 867,7 | 7 630,7 | 6 069,0 | 6 004,6 |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | 5 075,7 | 0,0 | 1 334,6 | 1 643,8 | 53 185,7 | 50,3 |
| Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 18 744,4 | 17 729,1 | 22 937,9 | 25 629,4 | 20 759,8 | 17 726,9 |
| Всего расходов по полной с/с | тыс. руб. | 187 347,7 | 220 423,6 | 253 931,2 | 308 042,0 | 368 106,7 | 242 638,8 |
| Себестоимость к отпущенной | руб./ Гкал | 738,7 | 834,4 | 939,4 | 1 178,7 | 1 435,5 | 1 492,6 |
| Средняя стоимость | руб./ Гкал | 741,8 | 1 085,5 | 1 199,1 | 1 329,2 | 1 384,0 | 1 617,6 |

В структуре себестоимости производства тепловой энергии 52% в 2013 году занимает затраты на топливо (таблица 66). При этом начиная с 2010 года идет снижение затрат на топливо в структуре себестоимости.

# Таблица 66. Структура себестоимости производства тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонтный фонд | % | 1% | 0% | 0% | 2% | 1% | 2% |
| Материалы | % | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% |
| Топливо | % | 55% | 50% | 62% | 56% | 56% | 52% |
| Электроэнергия | % | 11% | 10% | 8% | 9% | 8% | 9% |
| Вода, стоки | % | 12% | 15% | 11% | 11% | 10% | 10% |
| Арендная плата (амортизация) | % | 1% | 1% | 2% | 10% | 8% | 12% |
| Зарплата произв. рабочих | % | 10% | 11% | 7% | 5% | 4% | 5% |
| Отчисления в соц. страх | % | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| Прочие прямые расходы | % | 1% | 1% | 1% | 3% | 9% | 7% |
| Общепроизводственные расходы | % | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
| Покупная т. энергия | % | 3% | 4% | 3% | 0% | 0% | 0% |

Соотношение установленного тарифа на тепловую энергию ОАО «Тепловые сети» на территории МО «Тосненского городского поселения» к себестоимости отпущенной тепловой энергии за период 2008-2013 годы менялся от 1,18 до 1,53 и составляло в 2013 году 1,20 (таблица 67, рисунок 9).

Таблица 67. Соотношение себестоимости тепловой энергии и установленного тарифа на тепловую энергию ОАО «Тепловые сети» на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Себестоимость к отпущенной т.э. | руб./ Гкал | 738,7 | 834,4 | 939,4 | 1 178,7 | 1 435,5 | 1 492,6 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./ Гкал | 873,2 | 1 276,7 | 1 406,0 | 1 575,1 | 1 630,4 | 1 792,2 |
| Соотношение установленного тарифа к себестоимости | - | 1,18 | 1,53 | 1,50 | 1,34 | 1,14 | 1,20 |

Рисунок 9 – Изменение себестоимости тепловой энергии и установленным тарифом на тепловую энергию ОАО «Тепловые сети» на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

Согласно данным топливным балансам ОАО «Тепловые сети» начиная с 2010 года не использовала на своих котельных уголь и торф. Основным топливом в 2013 году являлся природный газ (таблица 68). Кроме того за период 2008-2013 годы произошло снижение среднего удельного расхода топлива с 161,0 кг у.т./Гкал в 2008 году до 153,1 кг у.т./Гкал в 2013 году.

Таблица 68. Топливный баланс ОАО «Тепловые сети» на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 161,0 | 159,9 | 162,1 | 161,0 | 158,6 | 153,1 |
| Расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ | тыс. куб.м. | 36 446,0 | 37 822,1 | 40 913,6 | 38 476,9 | 39 620,8 | 38 581,1 |
| мазут | т | 1 572,0 | 1 301,3 | 1 505,9 | 1 201,2 | 762,6 | 816,9 |
| дизель | куб.м | 0,0 | 0,0 | 172,9 | 241,6 | 255,5 | 194,8 |
| уголь | т | 499,0 | 476,1 | 179,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| торф | т | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

За период 2008-2012 годах установленная мощность ОАО «Тепловые сети» на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области снизился с 216,629 Гкал/ч в 2008 году до 172,773 Гкал/ч в 2013 году, что привело к снижению резерва мощности до 42,873 Гкал/ч (таблица 69).

Таблица 69. Баланс мощности нагрузки ОАО «Тепловые сети» на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 216,629 | 216,629 | 200,926 | 188,026 | 172,773 | 172,773 |
| Подключенная нагрузка всего, в т.ч. | Гкал/час | 132,432 | 132,042 | 130,132 | 130,632 | 129,900 | 129,900 |
| Резерв/дефицит | Гкал/час | 84,197 | 84,587 | 70,794 | 57,394 | 42,873 | 42,873 |

Описание существующих технических и технологических проблем

Согласно проведенному анализу существующего положения в системе теплоснабжения МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области выделяются три основные проблемы зоны централизованного теплоснабжения.

Основной проблемой в действующей системе централизованного теплоснабжения является высокая изношенность тепловых сетей в г. Тосно. Согласно данным ОАО «Тепловые сети» тепловые сети в зоне централизованного теплоснабжения г. Тосно за исключением 4 км тепловых сетей, замененных в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в области теплоснабжения открытого акционерного общества Тепловые сети на 2012-2016 годы», не обновлялись с 1991 года. Замены требуют 74% тепловых сетей.

Второй проблемой в действующей системе централизованного теплоснабжения является несбалансированность по распределению нагрузки между источниками тепловой энергии в г. Тосно. Квартальная котельная имеет значительный дефицит мощности, тогда как Юго-Западная котельная имеет значительный резерв мощности. При это Юго-Западная котельная в связи с высоким износом требует проведения модернизации по основному и вспомогательному оборудованию с учетом перспективы развития г. Тосно.

Третьей проблемой в действующей системе централизованного теплоснабжения является изношенное вспомогательное оборудование источников котельных детского сада, д. Ушаки, д. Георгиевское.

Водоснабжение

Общая характеристика муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и показатели перспективного развития услуг по водоснабжению

Статус и границы муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области установлены областным законом Ленинградской области от 22 декабря 2004 г. № 116-оз (в редакции от 06.05.2010) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

В состав муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области входят поселения городского и сельского типов, в том числе: г. Тосно, д. Авати, д. Андрианово, д. Георгиевское, д. Горки, д Гутчево, д. Еглизи, д. Жары, д. Красный Латыш, д. Мельница, п. Новолисино, д. Примерное, д. Рублево, д. Сидорово, п. Строение, д. Тарасово, д. Усадище, п. Ушаки, д. Ушаки.

В поселениях муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в зависимости от развитости инженерной инфраструктуры территории применяются различные схемы обеспечения коммунально-бытового водоснабжения постоянного населения, в том числе:

- из индивидуальных бытовых несовершенных шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного горизонта;

- из защищенных подземных источников водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности «Тосненского городского поселения»;

- из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находящихся в муниципальной собственности «Тосненского городского поселения»;

- от локальных систем водоснабжения;

- от централизованной системы водоснабжения.

Обеспеченность услугами коммунально-бытового водоснабжения в поселениях муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области - 90,4% (таблица 70).

4 327 человек или 9,6% постоянного населения муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области получают нужды коммунально-бытового водоснабжения из бытовых несовершенных шахтных колодцев или из скважин из первого от поверхности водоносного горизонта.

Таблица 70. Существующие показатели обеспеченности услугами коммунально-бытового водоснабжения в поселениях муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность, чел. |  | Показатели обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населения | Потребителей услуг коммунально-бытового водоснабжения |  |
| 1 | г.Тосно | 39 227 | 37 008 | 94,3 |
| 2 | п.Строение | 168 | 0 | 0,0 |
| 3 | п.Новолисино | 1305 | 1035 | 79,3 |
| 4 | д.Еглизи | 66 | 0 | 0,0 |
| 5 | д.Тарасово | 915 | 915 | 100,0 |
| 6 | д.Авати | 12 | 0 | 0,0 |
| 7 | д.Андрианово | 122 | 0 | 0,0 |
| 8 | д.Горка | 9 | 0 | 0,0 |
| 9 | д.Гутчево | 6 | 0 | 0,0 |
| 10 | д.Мельница | 40 | 0 | 0,0 |
| 11 | д.Примерное | 33 | 0 | 0,0 |
| 12 | д.Рублево | 66 | 0 | 0,0 |
| 13 | д.Сидорово | 30 | 30 | 100,0 |
| 14 | д.Усадище | 47 | 29 | 61,7 |
| 15 | с. Ушаки | 1038 | 0 | 0,0 |
| 16 | д.Георгиевское | 159 | 0 | 0,0 |
| 17 | д.Жары | 47 | 0 | 0,0 |
| 18 | д.Красный Латыш | 54 | 0 | 0,0 |
| 19 | пос. Ушаки | 1756 | 1756 | 100,0 |
| Всего: |  | 45 100 | 40 773 | 90,4 |

Описание структуры сети водоснабжения муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и территориально-институционального деления на технологические зоны водоснабжения

Существующая схема водоснабжения муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области включает шесть технологических зон (рисунок 10, таблица 71):

- Технологическая зона централизованной водоснабжения г. Тосно.

- Технологическая зона локального водоснабжения в поселениях д. Сидорово, д. Тарасово и д. Усадище, д. Андрианово (далее - Технологическая зона локальной сети водоснабжения Марьино).

- Технологическая зона локального водоснабжения п. Ушаки.

- Технологическая зона локального водоснабжения с. Ушаки.

- Технологическая зона локального водоснабжения п. Новолисино.

- Технологическая зона локального водоснабжения д. Георгиевское.

Нет централизованного водоснабжения на территории населенных пунктов: д. Авати, д. Андрианово, д. Горки, д Гутчево, д. Еглизи, д. Жары, д. Красный Латыш, д. Мельница, д. Примерное, д. Рублево, п. Строение.

Потребители д. Жары, д. Красный Латыш, п. Строение, с. Ушаки, д. Новолисино обеспечиваются услугами водоснабжения из бытовых шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находящихся в муниципальной собственности.

Потребители д. Рублево обеспечиваются услугами водоснабжения из подземного источника, находящегося в муниципальной собственности «Тосненского городского поселения».

Потребители объектов жилой застройки д. Авати, д. Андрианово, д. Горки, д Гутчево, д. Мельница, д. Примерное, не обеспеченные услугами централизованного водоснабжения, осуществляют забор воды на коммунально-бытовые нужды из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного горизонта.

Собственником сетей водоснабжения является муниципальное образование Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на основании Областного закона от 14.08.2006 N 84-оз «Об утверждении перечня имущества, передаваемого от муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области».

20.12.2005 года муниципальное образование «Тосненский район Ленинградской области» на основании договора аренды № 16 передало ОАО «Водоканал» во временное владение и пользование оборудование, сооружения и сети в целях обеспечения посредством эксплуатации имущества бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Тосненского городского поселения.

На основании договора от 01.02.2008 (с дополнительными соглашениями от 23.12.2005, от 01.08.2007 № 1 и от 31.01.2008 № 2) ОАО «Водоканал» передало права и обязанности по договору аренды ОАО «ЛОКС» для обеспечения посредством эксплуатации имущества бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей на территории муниципального образования Тосненское городское поселение, проведения инвестиционной деятельности в отношении муниципального имущества и модернизации имущества.

С 2008 года оборудование сети водоснабжения муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области переданы по договору аренды филиалу «Тосненский водоканал» ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы» (ОАО «ЛОКС») для обеспечения посредством эксплуатации имущества бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, проведения инвестиционной деятельности в отношении муниципального имущества, модернизации имущества.

Технологическая зона локальной сети водоснабжения Марьино

Технологическая зона локальной сети водоснабжения д. Георгиевское

Технологическая зона локальной сети водоснабжения д. Ушаки

Технологическая зона локальной сети водоснабжения п. Ушаки

Технологическая зона централизованной сети водоснабжения г. Тосно

Технологическая зона локальной сети водоснабжения д. Новолисино

Рисунок 10 – Технологические зоны схемы водоснабжения на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

Таблица 71. Основные технические характеристики технологических зон водоснабжения существующей схемы водоснабжения муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| Технологическая зона | Основные характеристики источника водоснабжения |  | Характеристика сети водоснабжения |  |  |  |  | Назначение сети водоснабжения |  | Протяженность трубопроводов, м | Количество жителей обеспечиваемых от сети водоснабжения | Доля потребителей услуг водоснабжения от общего числа жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная мощность, куб.м/сут | Резервуары чистой воды |  | Водонапорные башни |  |  |  |  |  |  |
|  | Внеш- ний | Подземный, количество |  | Количество | Суммар- ная емкость, куб.м | Коли- чество | Суммар- ная емкость, куб.м | Вид | Качество водоснабжения |  |  |  |
| д. Георгиевское | нет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | локальная | техническое | 0 | нет | 0,00% |
| п. Новолисино | нет | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | локальная | хозяйственно-питьевое | 1 200 | 1 035 | 76,27% |
| Марьино | нет | 5 | 500 | 1 | 250 | 1 | 150 | локальная | хозяйственно-питьевое | 8 157 | 978 | 98,59% |
| г.Тосно | есть | 13 | 5000 + 7500 | 4 | 22 000 | 0 | 0 | централизованная | хозяйственно-питьевое | 48 620 | 36 955 | 94,21% |
| с. Ушаки | нет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | локальная | техническое | 0 | нет | 0,00% |
| п. Ушаки | нет | 4 | 600 | 2 | 500 | 0 | 0 | локальная | хозяйственно-питьевое | 6 558 | 1 756 | 100,00% |

Технологическая зона централизованного водоснабжения г. Тосно

Технологическая зона централизованного водоснабжения г. Тосно по степени обеспеченности подачи воды относится ко II категории. Она обеспечивает хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей жилой и общественно-деловой застройки, хозяйственно-питьевое водопотребление и производственные нужды промышленных предприятий, и тушение пожаров в территориальных границах г. Тосно. Предусмотрено водопользование от централизованной сети водоснабжения из водоразборных колонок в районах малоэтажной жилой застройки собственников жилья.

Система водоснабжения является хозяйственно-питьевой городской, смешанной, комбинированной напорной, подключенной к внешнему источнику водоснабжения (р. Нева), получающему воду из поверхностного источника, и забирающей воду из подземных источников, расположенных на территории г. Тосно.

Приготовление воды питьевого качества, соответствующего требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», в технологической зоне централизованного водоснабжения г. Тосно достигается смешением воды, поднимаемой из 11 подземных источников водоснабжения, прошедшей бактерицидную обработку, с водой, получаемой от внешнего источника водоснабжения.

Вода от подземных источников № I, III, VIII-а, VIII, IX, X, XI, XIV, от внешнего источника водоснабжения подается в резервуары чистой воды  № 1, 2, 3 и 4, емкостью по 2 200 куб. Из резервуаров чистой воды насосами II подъема вода подается в водопроводную сеть сети водоснабжения г. Тосно по двум чугунным водоводам Ду 400 мм и Ду 300 мм (рисунок 11). Вода от подземного источника № V подается непосредственно в водопроводную сеть г. Тосно в водовод Ду 400 мм.

Техническое водоснабжение промышленных предприятий ООО «Катерпиллар Тосно», ООО «Хенкель Рус» и ООО «Хенкель-ЭРА» осуществляется на основании действующих лицензий на водопользование из подземных источников водоснабжения, являющихся собственностью указанных предприятий.

Кроме лицензированных водопользователей в технологической зоне централизованного водоснабжения осуществляют забор воды из водоносного горизонта муниципального оборазования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области водоснабжения промышленные потребители ОАО «Завод стройдеталь» и потребители государственной структуры Министерства обороны РФ, дислоцированные в территориальных границах г. Тосно из защищенных подземных источников, являющихся их собственностью.

Рисунок 11 – Принципиальная схема трассировки водозабора, магистральных и распределительных сетей сети водоснабжения технологической зоны централизованного водоснабжения г. Тосно

Выводы:

При эксплуатации системы водоснабжения г. Тосно допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий. Длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.

Технологическая зона локального водоснабжения Марьино

Технологическая зона локального водоснабжения Марьино по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории. Она обеспечивает хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей жилой и общественно-деловой застройки и тушение пожаров в территориальных границах поселений д. Сидорово, д. Тарасово и д. Усадище и сельскохозяйственное водоснабжение предприятия ООО «Агрохолдинг “Пулковский”». Система водоснабжения является хозяйственно-питьевой поселковой, напорной, забирающей воду из подземных источников.

Технологическая зона сети водоснабжения состоит из четырех подземных источников водоснабжения, подключенных к централизованной сети водоводов (рисунок 12). Суммарная протяженность трубопроводов сети водоснабжения 8 157 м. Трубопроводы выполнены из полиэтиленовых труб низкого давления.

Вода, поднятая из подземных источников № 1, 2, 3, 4, поступает в водовод Ду 110 мм, проходящий через д. Усадище и д. Сидорово и подается на водопроводную насосную станцию в д. Тарасово. К сети водоводов подключены вводы Ду 50 мм на объекты малоэтажной жилой и общественно-деловой застройки п. Усадище и п. Сидорово. Подключение потребительских вводов осуществляется в колодцах. По трассе водовода предусмотрены 9 колодцев для подключения пожарных гидрантов и 7 колодцев для подключения водоразборных колонок для обеспечения водопользования потребителей малоэтажной жилой застройки, не подключенных к системе централизованного водоснабжения.

Из водовода от подземных источников № 2, 3, 4 вода подается в резервуар чистой воды объемом 250 куб.м, где установлено оборудование по обезжелезованию воды и очистке от органических соединений. Из емкости чистой воды насосами II подъема вода подается в кольцевую распределительную сеть к потребителям жилой и общественно-деловой застройки д. Тарасово.

Рисунок 12 – Принципиальная схема водозабора технологической зоны локального водоснабжения Марьино

Технологическая зона локальной сети водоснабжения п. Ушаки

Технологическая зона локального водоснабжения п. Ушаки по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории. Она обеспечивает хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей жилой и общественно-деловой застройки и тушение пожаров в территориальных границах п. Ушаки. Система водоснабжения является хозяйственно-питьевой поселковой напорной, забирающей воду из  подземных источников.

Технологическая зона сети водоснабжения состоит из четырех подземных источников водоснабжения, подключенных к централизованной сети водоводов (рисунок 13).

Вода, поднятая из подземных источников № 1, 2, 3, 4 через сеть чугунных водоводов Ду 100 мм подается водопроводную насосную станцию, оборудованную установкой обезжелезивания. После обработки в бактерицидной установке вода поступает в две емкости чистой воды объемом по 250 куб. м, размещенные на площадке насосной станции II подъема. Из емкостей чистой воды насосами II подъема вода подается в распределительную сеть по двум выводам: по выводу из стального трубопровода Ду 150 мм и по выводу из стального трубопровода Ду 100 мм к потребителям жилой и общественно-деловой застройки. Выводы имеют соединительную перемычку, замыкающую систему водоснабжения в кольцо.

Рисунок 13 - Принципиальная схема водозабора технологической зоны локального водоснабжения п. Ушаки

Технологическая зона локальной сети водоснабжения с. Ушаки

Технологическая зона локального водоснабжения с. Ушаки состоит из подземного источника, подающего воду на технологические нужды источника тепловой энергии Ушакинской общеобразовательной средней школы № 2.

Потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан обеспечиваются услугами водоснабжения из 19 бытовых шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находящихся в муниципальной собственности.

Технологическая зона локальной сети водоснабжения п. Новолисино

Технологическая зона локального водоснабжения п. Новолисино по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории. Она обеспечивает хозяйственно-питьевое водоснабжение потребителей жилой и общественно-деловой застройки и тушение пожаров в территориальных границах п. Новолисино. Технологические нужды системы теплоснабжения, в том числе приготовление горячего водоснабжения, обеспечиваются из подземных источников водоснабжения, находящихся на балансе теплоснабжающей организации. Система водоснабжения является хозяйственно-питьевой поселковой напорной, забирающей воду из  подземных источников.

Технологическая зона сети водоснабжения состоит из одного подземного источника водоснабжения, подключенного к централизованной сети водоводов (рисунок 14).

Вода, поднятая из подземного источника насосом I подъема, через чугунный водовод Ду 150 мм подается непосредственно в систему водоснабжения без дополнительной обработки. По стальному трубопроводу Ду 100 мм вода подается в колодцы для подключения потребительских вводов жилой и общественно-деловой застройки Ду 50 мм. Система водоснабжения выполнена по тупиковой линейной схеме. По трассе водопровода предусмотрены 7 колодцев для подключения пожарных гидрантов.

Потребители услуг коммунально-бытового водоснабжения, не подключенные к сети водоснабжения технологической зоны локальной сети водоснабжения п. Новолисино, обеспечиваются услугами водоснабжения из 12 бытовых шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находящихся в муниципальной собственности.

Рисунок 14 - Принципиальная схема сети водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения п. Новолисино

Технологическая зона локальной сети водоснабжения д. Георгиевское

Технологическая зона локального водоснабжения д. Георгиевское обеспечивает техническое водоснабжение потребителей жилой застройки. Система водоснабжения является технической поселковой напорной, забирающей воду из  подземных источников.

Технологическая зона сети водоснабжения состоит из подземного источника, подающего воду на технологические нужды источника тепловой энергии, обеспечивающего тепловой энергией потребителей жилой застройки д. Георгиевское.

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Характеристика источников открытого водозабора на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

На территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области существует источник открытого водозабора - река Тосно.

На качество воды в реке Тосно оказывают влияние два основных фактора:

- водосбор реки заболочен и покрыт лесом;

- в многоводные годы на реке Тосно наблюдаются паводки в течение всего периода между ледоставами.

В 2007 г. воды реки Тосно характеризовались как очень загрязненные, соответствующие 3 классу качества (разряд «б»). Нарушение нормативов отмечалось по 9 из 17 показателей. Максимальные значения составили: ХПК (химическая потребность в кислороде) – 5,2 нормы, БПК5(биологическая потребность в кислороде) – 1,7 нормы, азот нитритный – 3,2 ПДК, железо общее – 4,9 ПДК, медь – 15,0 ПДК, цинк – 3,0 ПДК, марганец – 1,8 ПДК и нефтепродукты – 1,2 ПДК. Среднегодовые значения ХПК, азота нитритного, железа общего, меди и цинка превысили нормы в 2,3; 1,2; 2,2; 7,7 и 1,4 раза соответственно. Для приготовления воды питьевого качества помимо аэрирования, фильтрования и обеззараживания требуются специальные методы обработки.

Вследствие загрязненности и сезонного ухудшения качества воды в поверхностном источнике река Тосно не может рассматриваться в качестве источника водоснабжения поселений муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Характеристика подземных источников водоснабжения на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

На водозаборе г. Тосно при среднемноголетнем водоотборе 4,8 тыс. куб. м в сут. снижение уровня подземных вод достигло 24 м. Производительность существующих подземных источников водоснабжения на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области снизилось на 54,5% и составляет 9 013 куб. м в сут.

Перспективы обеспечения нужд водоснабжения населенных пунктов муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области из подземных источников ограничены. Производительность водозабора на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области не более 5-8 тыс. куб.м в сут. К северу от г. Тосно мощность водоносного комплекса сокращается и снижается возможная величина водоотбора. В южной части территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в залегающих водоносных комплексах вода солоноватая и соленая. В территориальных границах технологической зоны локального водоснабжения Марьино зафиксировано превышение предельно-допустимых концентраций содержания ионов аммония (NH4). В водоносных горизонтах в районе д. Георгиевское было зафиксировано превышение предельно-допустимых концентраций нефтепродуктов

Освоение водозаборов затруднено из-за наличия в воде растворенного железа и малой производительности скважин. Качество воды из подземных источников не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям мутность, содержание растворенного железа и содержание бария.

На территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области действует 23 подземных источника водозабора суммарной паспортной производительностью 16 535,5 куб. м в сут. (таблица 73). На основании государственной лицензии на право пользования недрами от 23.03.1995 г. ЛОД № 00461 разрешенный забор воды из подземных источников для нужд систем водоснабжения 6 100 куб. м в сут. Срок действия лицензии водопользования до 16.10.2025 г. Подземные источники водоснабжения на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области выработали сроки эксплуатации, установленные в пределах норм амортизационных отчислений.

Кроме нужд сети водоснабжения в «Государственный реестр участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами по территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области» внесены сведения о трех юридических лицах, осуществляющих забор воды из подземных источников, расположенных на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области (таблица 74).

Суммарный резерв мощности водоносного горизонта на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области для строительства новых источников подземного водоснабжения не более 1 900 куб. м в сут. без учета забора воды на технологические нужды предприятий (таблица 72).

Таблица 72. Показатели существующих объемов водопотребления на нужды централизованного водоснабжения из подземных источников на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| № п/п | Показатель ресурса подземных источников водоснабжения | Размер-ность | Период учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Мощность водоносного горизонта месторождения «Тосненское» | куб.м в сут. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 1.1 | Тоже в год | куб.м в год | 2 920 000 | 2 920 000 | 2 920 000 | 2 920 000 |
| 2 | Разрешенный забор воды из подземных источников для нужд систем водоснабжения | куб.м в сут. | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
| 2.1 | Тоже в год | куб.м в год | 2 226 500 | 2 226 500 | 2 226 500 | 2 226 500 |
| 3 | Баланс водоносного горизонта избыточный (+), дефицитный (-) | куб.м в сут. | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| 3.1 | Тоже в год | куб.м в год | 693 500 | 693 500 | 693 500 | 693 500 |
| 4 | Фактические показатели водопотребления, в том числе: | куб.м в год | 3 768 751 | 3 854 441 | 3 797 459 | 3 533 276 |
| 4.1 | Поднято воды из подземных источников | куб.м в год | 1 530 110 | 1 306 881 | 1 544 151 | 1 518 789 |
| 4.2 | Доля покрытия потребления услуг водоснабжения из подземных источников | % | 41 | 34 | 41 | 43 |
| 5 | Баланс производительности существующих подземных источников водоснабжения и потребления воды из подземных источников избыточный (+), дефицитный (-) | куб.м в год | 696 390 | 919 619 | 682 349 | 707 711 |
| 5.1 | Резерв разрешенного водозабора из подземных источников | % | 46 | 70 | 44 | 47 |

40% услуг водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области обеспечивается из подземных источников водоснабжения. Ограниченное использование воды из подземных источников связано с особенностями технологической схемы системы водоснабжения г. Тосно.

На нужды системы водоснабжения для обеспечения существующего потребления услуг водоснабжения из подземных источников поднимают 60 % от разрешенного забора воды. В рамках существующих разрешений забор воды может быть увеличен на 40%.

Баланс водоносного горизонта оценен без учета существующего разрешенного водозабора из водоносного горизонта месторождения «Тосненское» в муниципальных образованиях, граничащих с муниципальным образованием Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Таблица 73. Характеристика источников подземного водозабора для нужд систем водоснабжения поселений на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| Номер скважины |  | Местонахождение объекта |  | Год ввода в эксплуатацию | Производитель-ность (дебит) скважины , м3/сут |  | Глубина залегания и мощность водонос-ного горизонта, м | Тип и глубина установки фильтра, м | Характеристика насосного оборудования |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по схеме | по паспорту | поселение | Географиче-ские координаты |  | по паспор-ту | Фактический контрольный замер 2013 г. |  |  | Установленные насосы (марка, фирма производитель) | Характеристика (напор, паспортные данные) | Год установки | Балансовая стоимость на 01.01.2014, % |  |
|  | 22791 | г.Тосно | Не указаны | 1970 | 1728 | 648,0 | Сведения не предо-ставлены | бесфильтровая | ЭЦВ8-25-100 г.Ливны Орловская обл., Россия | 25 м³/час 100 м.вод.ст. | 2007 | 0 |  |
|  | 22790 | г.Тосно | Не указаны | 1970 | 840 | 600,0 | от 0,0 до 85,0 | латунная сетка галунного плетения | ЭЦВ8-25-100 г.Ливны Орловская обл., Россия | 25 м³/ч 100 м.вод.ст. | 2009 | 0 |  |
|  | 22979 | г.Тосно | Не указаны | 1970 | 2448 | 600,0 | Сведения не предо-ставлены | бесфильтровая | ЭЦВ8-25-100 г.Ливны Орловская обл., Россия | 25 м³/ч 100 м.вод.ст. | 2012 | 0 |  |
|  | 45765 | г.Тосно | 30º51' с.ш. 59º28' в.д. | 1978 | 1440 | 648,0 | Сведения не предо-ставлены | бесфильтровая | ЭЦВ8-25-100 г.Ливны Орловская обл., Россия | 25 м³/ч 100 м.вод.ст. | 2009 | 0 |  |
|  | 27083/2 | г.Тосно | Не указаны | 1971 | 1209,6 | 672,0 | Сведения не предо-ставлены | бесфильтровая | ЭЦВ8-25-100 г.Ливны Орловская обл., Россия | 25 м³/ч 100 м.вод.ст. | 2009 | 0 |  |
|  | 45560 | г.Тосно | Не указаны | 1977 | 576 | 600,0 | Сведения не предо-ставлены | бесфильтровая | ЭЦВ8-25-100 г.Ливны Орловская обл., Россия | 25 м³/ч 100 м.вод.ст. | 2013 | 50 |  |
| VIII-а | 24284 | г.Тосно | Не указаны | 1999 | 1488 | 648,0 | от 52,0 до 64,0 | проволочный | ЭЦВ8-25-100 г.Ливны Орловская обл., Россия | 25 м³/ч 100 м.вод.ст. | 2010 | 0 |  |
| IX | 45561 | г.Тосно | Не указаны | 1978 | 960 | 672,0 | Сведения не предо-ставлены | бесфильтровая | ЭЦВ8-25-100 г.Ливны Орловская обл., Россия | 25 м³/ч 100 м.вод.ст. | 2013 | 50 |  |
| XI | 45562 | г.Тосно | 30º51' с.ш. 59º28' в.д. | 1978 | 960 | 648,0 | Сведения не предо-ставлены | бесфильтровая | ЭЦВ8-25-100 г.Ливны Орловская обл., Россия | 25 м³/ч 100 м.вод.ст. | 2012 | 0 |  |
| XIV | 45766 | г.Тосно | 30º51' с.ш. 59º28' в.д. | 1978 | 960 | 600,0 | Сведения не предо-ставлены | бесфильтровая | ЭЦВ8-25-100 г.Ливны Орловская обл., Россия | 25 м³/ч 100 м.вод.ст. | 2011 | 0 |  |
| XII | 45902 | г.Тосно | 30º51' с.ш. 59º28' в.д. | 1978 | 960 | 600,0 | Сведения не предо-ставлены | бесфильтровая | ЭЦВ8-25-100 г.Ливны Орловская обл., Россия | 25 м³/ч 100 м.вод.ст. | 2013 | 50 |  |
| XIII | б/н | г.Тосно (ул.Гоголя) | Не указаны | 1978 | 240 | 0,0 | от 37,1 до 46,6 | перфорация 8” | ЭЦВ6-6,5-85 г.Ливны Орловская обл., Россия | 6,5 м³/ч 85 м.в.ст. | 2009 | 0 | Находится в резерве у д/сада |
|  | 36709 | д. Тарасово | 59º23' с.ш. 30º54' в.д. | 1974 | 240 | 240,0 | от 46,0 до 75,0 | обсадные трубы Ø6 перфорированные круглыми отверстиями в шахматном порядке, спирально обмотанные проволокой с полиэт. покрытием со сплошной обмоткой | ЭЦВ6-10-110 г.Ливны Орловская обл., Россия | 10 м³/ч 100 м.в.ст. | 2011 | 0 |  |
|  | 36645 | д. Сидорово | 59º25'518» с.ш. 30º55'208» в.д. | 1975 | 120 | 156,0 | от 46,8 до 75,0 | обсадные трубы Ø6” перфорированные круглыми отверстиями в шахматном порядке, спирально обмотанные проволокой с полиэт.покрытием со сплошной обмоткой. | ЭЦВ6-6,5-85 г.Ливны Орловская обл., Россия | 6,5 м³/ч 85 м.в.ст. | 2013 | 50 |  |
|  | 3692 | д. Сидорово | 59º25'634» с.ш. 30º55'380» в.д. | 1990 | 259,2 | 156,0 | от 58,0 до 73,0 | Сетка латунного плетения | ЭЦВ6-6,5-85 г.Ливны Орловская обл., Россия | 6,5 м³/ч 85 м.в.ст. | 2006 | 0 |  |
|  | 2649/2 | д. Усадище | 59º26'191» с.ш. 30º55' 697»в.д. | 1967 | 172,8 | 156,0 | от 33,0 до 65,0 | Сетка латунная, галунного плетения №12/90 | ЭЦВ6-6,5-85 г.Ливны Орловская обл., Россия | 6,5 м³/ч 85 м.в.ст. | 2012 | 0 |  |
|  | 3165 | п. Ушаки | 59º30' 923»с.ш. 30º54'151» в.д. | 1977 | 259,2 | 336,0 | от 53,0 до 60,0 | Перфорация 4” | ЭЦВ6-10-110 г.Ливны Орловская обл., Россия | 10 м³/ч 100 м.в.ст. | 2013 | 50 |  |
|  | 59910 | п. Ушаки | 59º30'840» с.ш. 30º54'438» в.д. | 1985 | 156 | 288,0 | от 0,0 до 75,0 | обсадные трубы Ø6” перфорированные в шахматном порядке круглыми отверстиями, спирально обмотанные нержавеющей проволокой со сплошной обмоткой | ЭЦВ6-10-110 г.Ливны Орловская обл., Россия | 10 м³/ч 100 м.в.ст. | 2013 | 50 |  |
|  | 3390 | п. Ушаки | 59º30'954» с.ш. 30º54'798» в.д. | 1981 | 172,8 | 192,0 | от 33,0 до 55,0 | сетчатый | ЭЦВ6-10-110 г.Ливны Орловская обл., Россия | 10 м³/ч 100 м.в.ст. | 2010 | 0 |  |
|  | 3426 | п. Ушаки | 59º30'740» с.ш. 30º54'266» в.д. | 1982 | 432 | 168,0 | от 35,0 до 70,0 | сетчатый, галунного плетения | ЭЦВ6-10-110 г.Ливны Орловская обл., Россия | 10 м³/ч 100 м.в.ст. | 2012 | 0 |  |
| V | 29 | д. Ушаки | Не указаны | 1969 | 432 | 0,1 | от 29,0 до 62,8 | сетчатый | ЭЦВ6-6,5-85 г.Ливны Орловская обл., Россия | 6,5 м³/ч 85 м.в.ст. | 2008 | 0 | Техническое водоснабжение котельной школы |
| I | 22797 | п. Новолисино | 59º32' с.ш. 30º53' в.д. | 1970 | 240 | 384,0 | от 0,0 до 95,0 | обсадные трубы Ø6” перфорированные отверстиями спирально обмотанные нержавеющей проволокой и опаянные латунной сеткой галунного плетения. | ЭЦВ6-16-110 г.Ливны Орловская обл., Россия | 16 м³/ч 110 м.в.ст. | 2011 | 0 |  |
| I | б/н | д.Георгиевское | Не указаны | 1961 | 241,9 | 1,2 | от 43,6 до 58,3 | сетчатый | ЭЦВ6-10-80 г.Ливны Орловская обл., Россия | 10 м³/ч 80 м.в.ст. | 2008 | 0 | Техническое водоснабжение котельной |
| I | б/н | д. Рублево | Сведения не предоставлены | 2006 | Сведе-ния не предоставлены | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставлены | Сведения не предоставле-ны | Сведе-ния не предоставлены | Областной закон |
| Суммарная производительность источников подземного водозабора, куб. м в сут. |  |  |  |  | 16 535,5 | 9 013,3 | Суммарная производительность насосного оборудования, куб. м в сут. |  |  | 9348 |  |  |  |

Таблица 74. Сведения о юридических лицах, осуществляющих водопользование из подземных источников на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| № п/п | Государственный регистрационный номер лицензии |  |  | Наименование пользователя недр | Целевое назначение пользования недрами и виды работ | Название участка недр. Вид объекта. Местоположение | Дата окончания срока действия лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | серия | № |  |  |  |  |
|  | 29.07.2005 | ЛОД | 02363 | Общество с ограниченной ответственностью Катерпиллар | Добыча ПВ для питьевого и технологического водоснабжения ООО «Катерпиллар Тосно» | водозабор г. Тосно, шоссе Московское 1/1, Тосненский, Ленинградская область, Тосно, Ленинградская область, | 01.01.2029 |
|  | 19.12.2011 | ЛОД | 03028 | Общество с ограниченной ответственностью «Хенкель-ЭРА» | Добыча подземных вод для водоснабжения предприятия | водозабор г. Тосно, Хенкель-Эра, Тосно, Ленинградская область, Тосно, Ленинградская область, | 10.06.2023 |
|  | 31.07.2012 | ЛОД | 03180 | Общество с ограниченной ответственностью «Хенкель Рус» | Добыча подземных вод для водоснабжения ООО «Хенкель Рус» | Ленинградская область, г. Тосно, Московское шоссе | 10.06.2023 |

- Характеристика подземных источников водоснабжения в технологической зоне централизованной сети водоснабжения г. Тосно

Водозабор из подземных источников технологической зоны водоснабжения г. Тосно по степени обеспеченности подачи воды соответствует II категории. Над каждым устьем подземного источника водоснабжения устроен павильон, предназначенный для размещения оголовка скважины, насосов, приборов отопления, пусковой, контрольно-измерительной аппаратуры и приборов автоматики, а также части напорного трубопровода, на котором устанавливаются задвижки, обратный клапан, вантуз, пробно-спускной кран для отбора проб и трубопровод промывной воды с задвижкой, необходимой для сброса воды при пуске и промывке скважины.

До 40% услуг водоснабжения в технологической зоне централизованной сети водоснабжения г. Тосно обеспечивается из подземных источников водоснабжения (таблица 75). Ограниченное использование воды из подземных источников связано с особенностями технологической схемы системы водоснабжения г. Тосно, предусматривающей смешение воды из подземных источников без дополнительной очистки и осветления с водой от внешнего источника.

Баланс разрешенного водозабора из подземных источников водоснабжения и потребления услуг водоснабжения из подземных источников избыточный. Резерв разрешенного водозабора из подземных источников около 30%.

Таблица 75. Показатели объемов водопотребления из подземных источников в технологической зоне централизованной сети водоснабжения г. Тосно

| № п/п | Показатель ресурса подземных источников водоснабжения | Размер- ность | Период учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Разрешенный забор из подземных источников водоснабжения | куб.м в сут. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 1.1 | Тоже в год | куб.м в год | 1 825 000 | 1 825 000 | 1 825 000 | 1 825 000 |
| 2 | Подано воды в сеть водоснабжения | куб.м в год | 3 510 655 | 3 613 963 | 3 583 557 | 3 331 176 |
| 2.1 | Среднесуточная подача в сеть | куб.м в сут. | 9 618 | 9 901 | 9 818 | 9 127 |
| 3 | Принято воды от внешнего источника | куб.м в год | 2 238 641 | 2 547 560 | 2 253 308 | 2 014 487 |
| 3.1 | Среднесуточный забор от внешнего источника | куб.м в сут. | 6 133 | 6 980 | 6 173 | 5 519 |
| 4 | Поднято воды из подземных источников | куб.м в год | 1 272 014 | 1 066 403 | 1 330 249 | 1 316 689 |
| 4.1 | Среднесуточный подъем из подземных источников | куб.м в сут. | 3 485 | 2 922 | 3 645 | 3 607 |
| 5 | Доля покрытия потребления услуг водоснабжения из подземных источников | % | 36,0 | 30,0 | 37,0 | 40,0 |
| 6 | Баланс подземных источников системы водоснабжения избыточный (+), дефицитный (-) | куб.м в год | 552 986 | 758 597 | 494 751 | 508 311 |
| 6.1 | Среднесуточный баланс подземных источников | куб.м в сут. | 1 515 | 2 078 | 1 355 | 1 393 |
| 7 | Резерв разрешенного водозабора из подземных источников | % | 30,3 | 41,6 | 27,1 | 27,9 |

Установленная мощность подземных источников в технологической зоне централизованной сети водоснабжения г. Тосно обеспечивает установленную проектную мощность системы водоснабжения 12 500 куб. м в сут. (5 000 куб. м в сут. – из подземных источников, 7 500 куб. м в сут. – от внешнего источника водоснабжения).

Подземные источники водоснабжения работают в пределах установленных сроков службы (таблица 76). На горизонте планирования системы водоснабжения в технологической зоне централизованной сети водоснабжения г. Тосно выработают назначенные сроки службы 90% подземных источников водоснабжения.

Таблица 76. Сроки службы с начала эксплуатации подземных источников водоснабжения в технологической зоне централизованной сети водоснабжения г. Тосно, лет

| № источ- ника | Год ввода | Горизонт планирования системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| I | 1970 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| II | 1970 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| III | 1970 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| IV | 1978 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| V | 1971 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| VIII | 1977 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| VIII-а | 1999 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| IX | 1978 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| X | 1978 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| XI | 1978 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| XIV | 1978 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

- Характеристика подземных источников водоснабжения в технологической зоне локальной сети водоснабжения Марьино

Водозаборы из подземных источников в технологической зоне локальной сети водоснабжения Марьино по степени обеспеченности подачи воды соответствуют III категории. Над каждым устьем подземного источника водоснабжения устроен павильон.

Баланс мощности подземных источников водоснабжения в технологической зоне локальной сети водоснабжения Марьино обеспечивает подачу воды на хозяйственно-бытовые нужды объектов жилой и общественно-деловой застройки и сельскохозяйственное водоснабжение предприятия ООО «Агрохолдинг “Пулковский”». Резерв разрешенного водозабора из подземных источников более 60% (таблица 77).

Таблица 77. Показатели объемов водопотребления из подземных источников в технологической зоне локальной сети водоснабжения Марьино

| № п/п | Показатель ресурса подземных источников водоснабжения | Размер- ность | Период учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Разрешенный водозабор из подземных источников водоснабжения | куб.м в сут. | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1 | Тоже в год | куб.м в год | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 146 000 |
| 2 | Среднесуточный подъем воды из подземных источников | куб.м в сут. | 183 | 176 | 155 | 125 |
| 2.1 | Поднято воды из подземных источников | куб.м в год | 66 902 | 64 120 | 56 547 | 45 451 |
| 2.2 | Потребление услуг коммунально-бытового водоснабжения в период максимума водоразбора с учетом нужд на пожаротушение и полив территории | куб.м в сут. | 309 | 304 | 302 | 314 |
| 3 | Баланс системы водоснабжения избыточный (+), дефицитный (-) | куб.м в год | 86 271 | 88 550 | 95 752 | 108 276 |
| 4 | Резерв разрешенного водозабора из подземных источников | % | 54 | 56 | 61 | 69 |

Подземные источники водоснабжения работают в пределах установленных сроков службы. 75% (3 подземных источника) выработают установленные сроки службы на горизонте планирования системы водоснабжения в технологической зоне локальной сети водоснабжения Марьино в период до 2025 года.

Таблица 78. Сроки службы с начала эксплуатации подземных источников водоснабжения в технологической зоне локальной сети водоснабжения Марьино

| № источ- ника | Год ввода | Горизонт планирования системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| I | 1974 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| II | 1975 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| III | 1990 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| IV | 1970 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |

- Характеристика подземных источников водоснабжения в технологической зоне локальной сети водоснабжения п. Ушаки

Водозаборы из подземных источников в технологической зоне локальной сети водоснабжения п. Ушаки по степени обеспеченности подачи воды соответствуют III категории. Над каждым устьем подземного источника водоснабжения устроен павильон.

Баланс мощности подземных источников водоснабжения в технологической зоне локальной сети водоснабжения п. Ушаки обеспечивает подачу воды на хозяйственно-бытовые нужды объектов жилой и общественно-деловой застройки. Резерв производительности подземных источников более 60% (таблица 79).

Таблица 79. Показатели объемов водопотребления из подземных источников в технологической зоне локальной сети водоснабжения п. Ушаки

| № п/п | Показатель ресурса подземных источников водоснабжения | Размер-ность | Период учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Установленная мощность подземных источников водоснабжения | куб.м в сут | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 1.1 | Тоже в год | куб.м в год | 200 750 | 200 750 | 200 750 | 200 750 |
| 2 | Среднесуточный подъем воды из подземных источников | куб.м в сут. | 384 | 360 | 325 | 305 |
| 2.1 | Поднято воды из подземных источников | куб.м в год | 140 184 | 131 544 | 118 798 | 111 198 |
| 2.2 | Потребление услуг коммунально-бытового водоснабжения в период максимума водоразбора с учетом нужд на пожаротушение и полив территории | куб.м в сут. | 532 | 527 | 537 | 557 |
| 3 | Баланс системы водоснабжения избыточный (+), дефицитный (-) | куб.м в год | 60 566 | 69 206 | 81 952 | 89 552 |
| 4 | Резерв производительности подземных источников | % | 30 | 34 | 41 | 45 |

Подземные источники водоснабжения работают в пределах установленных сроков службы. В период до 2020 года выработает назначенный срок службы один подземный источник водоснабжения (таблица 80).

Таблица 80. Сроки службы с начала эксплуатации подземных источников водоснабжения в технологической зоне локальной сети водоснабжения п. Ушаки

| № источ-ника | Год ввода | Горизонт планирования системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| I | 1982 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| II | 1970 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| III | 1981 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| IV | 1982 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

- Характеристика подземных источников водоснабжения в технологической зоне локальной сети водоснабжения п. Новолисино

Водозабор из подземного источника технологической зоны п. Новолисино не удовлетворяет требованиям п. 8.12 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», предъявляемым к III категории водозаборов из подземных источников по степени обеспеченности подачи воды, вследствие отсутствия резервной скважины на водозаборе и ограниченной производительности действующего подземного источника водоснабжения.. Обеспеченность водозабора в период максимума водоразбора с учетом нужд на пожаротушение составляет 14,3% от расчетного значения.

Выводы:

- Вода из подземных источников не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям мутность, содержание растворенного железа и содержание бария. Для использования воды из подземных источников на хозяйственно-бытовые нужды требуется ее дополнительная очистка.

- Увеличение разрешенного водозабора из подземных источников на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области ограничено производительностью водоносного горизонта месторождения «Тосненское». Интенсивный водоотбор из водоносного слоя привел к снижению уровня водоносного горизонта на 24 м. Резерв водоносного горизонта исчерпан.

- Использование воды из подземных источников на хозяйственно-бытовые нужды в системах водоснабжения муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области ограничено вследствие наличия в воде соединений бария, железа и азотсодержащих соединений, превышающих ПДК.

- Установленная мощность подземных источников системы водоснабжения г. Тосно при смешении с водой, поступающей от внешнего источника, обеспечивает приготовление товарной воды, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, в объемах, соответствующих установленной мощности насосной станции II подъема 12 500 куб.м в сут.

- Существующий разрешенный водозабор из подземных источников водоснабжения на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области обеспечивают нужды системы водоснабжения и имеют резерв разрешенного водозабора около 45% от существующей потребности:

- в технологической зоне централизованного водоснабжения г. Тосно - около 30%;

- в технологической зоне локального водоснабжения Марьино - более 60%;

- в технологической зоне локального водоснабжения п. Ушаки - более 60%.

- В технологической зоне локальной сети водоснабжения п. Новолисино подземный источник водоснабжения не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к подземным источникам водоснабжения III категории вследствие отсутствия резервной скважины ограниченной производительности.

- Подземные источники водоснабжения на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области выработали сроки эксплуатации, установленные в пределах норм амортизационных отчислений.

- Подземные источники водоснабжения на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области работают в пределах установленных сроков службы. На горизонте планирования схемы водоснабжения муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области выработают установленные сроки службы 68,4% (13 из 2) подземных источников водоснабжения, обеспечивающих хозяйственно-бытовые нужды потребителей объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

В технологической зоне централизованного водоснабжения г. Тосно предусмотрена бактерицидная обработка воды, поднимаемой из подземных источников. Качество воды, соответствующее требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01, достигается разбавлением в воде, поднятой из подземных источников, концентрации растворенных веществ, превышающих ПДК, до допустимых значений при смешении с водой, поступающей от внешнего источника водоснабжения ООО «Невский водовод», в пропорции 2:3.

В технологической зоне локального водоснабжения Марьино предусмотрена обработка воды, поднятой из подземных источников, в установке обезжелезивания воды, установленной в насосной станции II подъема в д. Тарасово. В процессе обезжелезивания вместе с осадочным железом выводится часть солей бария, присутствующих в пробах воды, поднятой из подземных источников. После обезжелезивания вода подвергается бактерицидной обработке, после чего поступает в резервуары чистой воды. В здании насосной станции II подъема установлено 3 фильтра по обезжелезиванию воды и 3 фильтра по очистке от органических соединений суммарной производительностью 12 куб. м в ч. (288 куб. м в сут.). Существующая производительность фильтров по очистке от органических соединений не обеспечивает удаление ионов аммония NH4 до предельно-допустимых концентраций содержания.

В технологической зоне локального водоснабжения п. Ушаки предусмотрена обработка воды, поднятой из подземных источников, в установке обезжелезивания воды, установленной в насосной станции II подъема. В процессе обезжелезивания вместе с осадочным железом выводится часть солей бария, присутствующих в пробах воды, поднятой из подземных источников. После обезжелезивания вода подвергается бактерицидной обработке, после чего поступает в резервуары чистой воды. В здании насосной станции II подъема установлено 3 фильтра по обезжелезиванию воды типа БАКТ-25 суммарной производительностью 29 куб. м в ч. (700 куб. м в сут.).

В технологической зоне локального водоснабжения п. Новолисино вода, поднятая из подземного источника насосом I подъема, подается непосредственно в водопроводную сеть без дополнительной очистки и подготовки воды.

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды

Насосное оборудование подземных источников водоснабжения выполняет функции насосных станций I подъема. Насосные оборудование I подъема размещается в павильонах подземных источников водоснабжения. Описание представлено в разд. 2.3.2 Характеристика подземных источников водоснабжения на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

В существующей схеме водоснабжения муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области предусмотрено три насосных станции II подъема (таблица 81):

- Насосная станция II подъема технологической зоны водоснабжения г. Тосно.

- Насосная станция II подъема технологической зоны водоснабжения Марьино.

- Насосная станция II подъема технологической зоны водоснабжения п. Ушаки.

Таблица 81. Основные характеристики насосных станций II подъема в технологических зонах водоснабжения муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| Наименование | Производи-тельность, куб.м /ч, проект/ факт | Количество и марка насосов | Установ-ленная мощность, кВт | Среднее потребление электроэнергии, тыс.кВт*ч/год | Срок ввода в эксплуатацию степень износа по нормам амортизационных отчислений, %, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция II подъема технологической зоны г. Тосно | 1260/375 | Д-320-50-2 ед. Д-315-50- 2 ед. | 200 | 1576 | 1971 37% |
| Насосная станция II подъема технологической зоны Марьино | 150/8,3 | К 80-50-200 –3 ед. | 40 | 55 | 1967 100% |
| Насосная станция II подъема технологической зоны п. Ушаки | 300/14,6 | К100-80-160-3ед. | 56,4 | 138 | 1970 20% |

В технологической зоне водоснабжения п. Новолисино не предусмотрена насосная станция II подъема. В связи с отсутствием насосной станции II подъема, оборудованной резервуаром чистой воды для обеспечения пожарного запаса, система водоснабжения п. Новолисино не удовлетворяет требованиям разд. 7 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» по пожарной безопасности, предъявляемым к объединенным системам водоснабжения.

Насосная станция II подъема технологической зоны водоснабжения г. Тосно

Насосная станция II подъема технологической зоны водоснабжения г. Тосно по степени обеспеченности подачи воды относится к I категории в соответствии с требованиями п. 7.1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Существующий состав оборудования соответствует насосной станции I категории.

Здания и сооружения выработали расчетный срок службы по нормам амортизационных отчислений. В результате обследования, проведенного в 2013 году, было выявлено:

- мягкая кровля здания насосной станции имеет протечки;

- заполнения оконных проемов имеют неустранимые конструктивные дефекты,

- монтажные швы на стыках оконных конструкций с оконными проемами имеют неустранимые дефекты;

- нарушена гидроизоляция стеновых ограждающих конструкций и половых покрытий здания.

Насосное оборудование выработало расчетный срок службы по нормам амортизационных отчислений:

- механическая часть насосных агрегатов (шифр 41502) – 5-ти кратно (42 года при существующей норме амортизации 8 лет);

- электрическая часть насосных агрегатов (шифр 40201) - 22 года при существующей норме амортизации 18 лет.

Планирование территории насосной станции не обеспечено инфраструктурой для организации технического обслуживания оборудования. Подъездные пути не отвечают предъявляемым к подъездным дорогам к промышленным предприятиям требованиям п. 3.6 СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги. В пределах водоохранной зоны насосной станции II подъема и водоохранных зон подземных источников водоснабжения не предусмотрен организованный сбор воды с поверхности проезжей части с последующим ее очисткой или отводом в места, исключающие загрязнение источников водоснабжения.

Электроснабжение электрооборудования подземных источников водоснабжения ст. №№ III, V и IX осуществляется по временной схеме и не соответствует требованиям п. 1.2.19 ПУЭ, предъявляемым к особой группе электроприемников первой категории.

Насосные станции II подъема технологической зоны водоснабжения Марьино и технологической зоны п. Ушаки

Насосные станции II подъема технологической зоны водоснабжения Марьино и технологической зоны п. Ушаки по степени обеспеченности подачи воды относятся ко II категории. Существующий состав оборудования соответствует II категории.

Здания и сооружения выработали расчетный срок службы по нормам амортизационных отчислений. В результате обследования, проведенного в 2013 году, было выявлено:

- мягкая кровля здания насосной станции имеет протечки;

- заполнения оконных проемов имеют неустранимые конструктивные дефекты,

- монтажные швы на стыках оконных конструкций с оконными проемами имеют неустранимые дефекты;

- нарушена гидроизоляция стеновых ограждающих конструкций и половых покрытий здания.

Насосное оборудование выработало расчетный срок службы по нормам амортизационных отчислений и эксплуатируется в предельном техническом состоянии.

Производительность насосной станции II подъема технологической зоны водоснабжения Марьино ограничена производительностью существующих сооружений очистки и подготовки воды 12 куб. м в ч.

Выводы:

- Насосная станция II подъема технологической зоны водоснабжения г. Тосно не соответствует требования, предъявляемым к насосным станциям I категории:

- по предельному техническому состоянию зданий, сооружений и оборудования;

- вследствие нарушения планирования территории по инженерной инфраструктуре подъездных путей;

- по категории электробезопасности.

- Насосная станция II подъема технологической зоны водоснабжения Марьино не соответствует требованиям, предъявляемым к насосным станциям II категории:

- по производительности существующих сооружений очистки и подготовки воды;

- по предельному техническому состоянию зданий, сооружений и оборудования.

- Насосная станция II подъема технологической зоны водоснабжения п. Ушаки не соответствует требованиям, предъявляемым к насосным станциям II категории по предельному техническому состоянию зданий, сооружений и оборудования.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

Технологическая зона централизованного водоснабжения г. Тосно

Поселение г. Тосно характеризуется:

- наличием характерных зон расселения постоянного населения:

- зоны компактного проживания в объектах многоэтажной многоквартирной застройки: кварталы I, II, микрорайоны I, II, III, IV, V;

- зоны разреженного проживания в объектах малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан: микрорайон Тосно-2, микрорайон Коллективный, микрорайон Железнодорожный;

- обеспечением 94% потребителей услуг водоснабжения от централизованной сети водоснабжения технологической зоны водоснабжения г. Тосно;

- 6% потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, не обеспечены услугами водоснабжения в соответствии с требованиями ст.ст. 71-75 Правил холодного водоснабжения и водоотведения;

- 17,6% потребителей, пользующихся услугами централизованной сети водоснабжения технологической зоны водоснабжения г. Тосно, проживающих в объектах малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, обеспечивается услугами водоснабжения с водопользованием из водоразборных колонок.

В технологической зоне централизованного водоснабжения г. Тосно трассировка магистральных и распределительных водоводов Ду 100÷300 мм выполнена по кольцевой схеме в соответствии с требованиями п. 8.4 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

В микрорайоне № 1, микрорайоне № 3, микрорайоне Тосно-2 и на территории Тосненской Центральной районной больницы (Тосненская ЦРБ) отсутствуют кольцевые сети водоводов в отступление от требований п. 8.4 СП 8.13130.2009 (таблица 82).

Таблица 82. Имеющиеся отступления от требований пожарной безопасности в трассировке сети водоснабжения г. Тосно

| Единица территориального деления, микрорайон | Характеристики водовода |  | Направление водовода | Содержание отступления от требований п. 8.4 СП 8.13130.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ду, мм | L, м |  |  |
| Микрорайон №1 | 150 | 608 | от ш. Барыбина в сторону ул. Победы | По территории квартала микрорайона № 1 между пр. Ленина и ул. Горького проходит тупиковый участок водовода. На территории расположен социальнозначимый объект МДОУ детский сад №9 |
| Микрорайон №3 | - | - | - | Квартал между ж/д и пр Ленина, ограниченный ш. Баркина и ул. Чехова 13,15 га с объектами жилой застройки и социально-значимыми объектами не оборудован кольцевым распределительным водоводом |
| Тосненская ЦРБ | - | - | - | Социальнозначимый объект Тосненской ЦРБ, размещенный на территории 8,23 га, не имеет кольцевой сети водоводов, обеспечивающих подачу пожарного расхода воды |
| Тосно-2 | 200 | 2530 | от ул. Чехова до ЗАО «Агрохим» | В микрорайон Тосно-2 проложен участок тупикового водовода. На территории обслуживаемого микрорайона находятся социальнозначимый объект Тосненская начальная школа-детский сад №5 и объекты жилой застройки |

Обеспеченность максимального расчетного расхода воды с учетом нужд пожаротушения в системе водоснабжения г. Тосно определена в соответствии с требованиями п. 5.12 СП 8.13130.2009. Пропускная способность водоводов в микрорайоне Тосно-2, микрорайоне № 2, микрорайоне № 3, микрорайоне № 5 и в промышленной зоне не обеспечивает максимальные расчетные расходы воды с учетом нужд пожаротушения в системе водоснабжения г. Тосно (таблица 83).

Хранение пожарного и аварийного объемов воды в сети водоснабжения технологической зоны водоснабжения г. Тосно осуществляется в двух резервуарах чистой воды (РЧВ) емкостью по 9 000 куб. м, установленных на промышленной площадки насосной станции II подъема. В технологической зоне водоснабжения г. Тосно обеспечивается хранение пожарного и аварийного объемов воды в соответствии с требованиями п. 9.7 СП 8.13130.2009, предусматривающим наличие общего количества резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле не менее двух.

Таблица 83. Показатели обеспеченности максимального расчетного расхода воды с учетом нужд пожаротушения в сети водоснабжения г. Тосно

| Расчет- ный участок по схеме | Единица территориального деления, микрорайон | Направление водовода | Характеристики водовода |  | Номинальная пропускная способность при расчетном режиме, л/с | Расчетный расход при максималь-ном водоразборе, л/с | Резерв при максималь-ном водоразборе, л/с | Максимальный расчетный расход с учетом нужд пожаротушения, л/с | Наличие резерва (+), дефицита (-) пропускной способности водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ду, мм | L, м |  |  |  |  | л/с | % |
| 26-30 | Тосно-2 | от Мкр-5 в Тосно-2 | 200 | 671 | 12,7 | 12,9 | -0,2 | 37,9 | -25,2 | -198,3% |
| 30-29 | Тосно-2 | от МДОУ №2 до ЗАО «Анрохим» | 200 | 1582 | 29,7 | 0,3 | 29,4 | 10,3 | 19,4 | 65,3% |
| 30-28 | Тосно-2 | от МДОУ №2 до вагоно-ремонтного депо «Тосно» | 225 | 704 | 29,7 | 0,3 | 29,4 | 10,3 | 19,4 | 65,3% |
| 30-27 | Тосно-2 | от МДОУ вдоль Промышленной улицы до ООО «Рока Сантехника» | 100 | 1650 | 4,3 | 0,6 | 3,7 | 10,6 | -6,3 | -146,5% |
| 26-9 | Микрорайон №5 | от ул. Чехова по ул. Шолохова | 200 | 805 | 29,7 | 19,1 | 10,6 | 44,1 | -14,4 | -48,4% |
| 23-7 | БОС и частный сектор | от котельной по улице Урицкого до БОС | 150 | 2710 | 12,7 | 0,4 | 12,3 | 10,4 | 2,3 | 18,2% |
| 7-22 | Квартал №1 | Вдоль ж/д от пр. Барыбина до Советской ул. | 375 | 725 | 126,3 | 44,5 | 81,8 | 69,5 | 56,8 | 44,9% |
| 24-22 | Микрорайон Железнодорожный | от Искож и агродорстрой до частного сектора | 200 | 1359 | 29,7 | 1,0 | 28,7 | 26,0 | 3,7 | 12,3% |
| 24-17 | Частный сектор | по частному сектору до ул. Максима Горького | 200 | 2532 | 29,7 | 1,0 | 28,7 | 26,0 | 3,7 | 12,3% |
| 22-21 | Квартал №1, №2 | ул. Советская (около пр. Ленина) | 300 | 286 | 86,1 | 56,1 | 30,0 | 81,1 | 5,0 | 5,8% |
| 21-14 | Микрорайон №2 | От мкр. № 2 по ул. Советской в сторону ул. Боярова | 300 | 224 | 86,1 | 62,6 | 23,5 | 87,6 | -1,5 | -1,7% |
| 14-13 | Микрорайон №2 | ул. Победы (между пр. Ленина и ул. Максима Горького) | 300 | 318 | 86,1 | 70,0 | 16,1 | 95,0 | -8,9 | -10,3% |
| 18-17 | Микрорайон №2 | ул. Радищева | 325 | 218 | 86,1 | 13,7 | 72,4 | 39,1 | 47 | 54,6% |
| 17-16 | Микрорайон №2 | ул. Радищева | 300 | 191 | 86,1 | 14,3 | 71,8 | 39,3 | 46,8 | 54,4% |
| 16-31 | Микрорайон №2 | ул. Радищева | 300 | 304 | 86,1 | 17,8 | 68,3 | 42,8 | 43,3 | 50,3% |
| 13-12 | Микрорайон №2 | ул. Победы | 530 | 320 | 330,0 | 79,2 | 250,8 | 104,2 | 225,8 | 68,4% |
| т. 9 | Микрорайон №3 | перекресток ул. Шолохова и ул. Чехова | 200 | - | 29,7 | 23,8 | 5,9 | 48,8 | -19,1 | -64,4% |
| 9-10 | Микрорайон №3 | ул. Станиславского | 300 | 350 | 86,1 | 14,3 | 71,8 | 39,3 | 46,8 | 54,3% |
| 10-4 | Микрорайон №3 | ул. Станиславского | 300 | 340 | 86,1 | 18,0 | 68,1 | 43,0 | 43,1 | 50,0% |
| 9-8 | Микрорайон №3 | ул. Чехова | 150 | 423 | 12,7 | 16,0 | -3,3 | 26,0 | -13,3 | -104,4% |
| 8-6 | Микрорайон №3 | по пр. Ленина от ул. Чехова до ш. Барыбина | 273 | 288 | 50,0 | 20,7 | 29,3 | 45,7 | 4,3 | 8,5% |
| 7-6 | Квартал №1 | ш. Барыбина | 300 | 343 | 86,1 | 44,8 | 41,3 | 69,8 | 16,3 | 19,0% |
| 6-5-4 | Микрорайон №3 | по ш. Барыбина от ул. Станиславского до пр. Ленина | 300 | 472 | 86,1 | 78,3 | 7,8 | 103,3 | -17,2 | -20,0% |
| 4-3 | Микрорайон №7 | по ш. Барыбина от ул. Радищева до ул. Станиславского | 300 | 196 | 86,1 | 101,2 | -15,1 | 126,2 | -40,1 | -46,6% |
| 12-31 | Микрорайон №2 | ул. Радищева | 530 | 442 | 330,0 | 79,2 | 250,8 | 104,2 | 225,8 | 68,4% |
| 31-32 | Частный сектор | по Корпусной улице | 530 | 1061 | 330,0 | 97,2 | 232,8 | 122,2 | 207,8 | 63,0% |
| 32-1 | Промзона | ул. Энергетиков | 500 | 745 | 330,0 | 91,4 | 238,6 | 116,4 | 213,6 | 64,7% |
| 1-3 | Промзона | ш. Барыбина от ул. Радишева до ул. Энергетиков и по ул. Энергетиков | 300 | 1322 | 86,1 | 96,5 | -10,4 | 121,5 | -35,4 | -41,1% |

Суммарная протяженность сети водоснабжения г. Тосно – 48 620 м (таблица 84). 76% от протяженности сети водоснабжения проложено из чугунных труб (рисунок 15). Отдельные участки сети водоснабжения Ду 100÷150 мм, протяженностью 695 м (1,4% от общей протяженности сети), проложены с применением современных полимерных материалов.

Рисунок 15  – Показатели протяженности в разрезе применяемых материалов трубопроводов сети водоснабжения

Таблица 84. Протяженность трубопроводов сети водоснабжения технологической зоны централизованного водоснабжения г. Тосно в разрезе диаметров условного прохода и применяемых материалов

| Диаметр условный Ду, мм | Материал трубопроводов |  |  | Всего протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чугун | сталь | полиэтилен |  |
| 530 | 3808 |  |  | 3808 |
| 400 | 1122 |  |  | 1122 |
| 300 | 9604 | 1637 |  | 11241 |
| 200 | 5654 | 198 |  | 5852 |
| 150 | 10206 | 2167 | 411 | 12784 |
| 100 | 6650 | 6879 | 284 | 13813 |
| Всего протяженность, м | 37044 | 10881 | 695 | 48620 |
| Доля от протяженности сети | 76,2% | 22,4% | 1,4% | 100% |

34% (16 171 м) от общей протяженности сети водоснабжения г. Тосно – магистральные трубопроводы Ду 300÷530 мм. 66% (32449 м) – распределительные трубопроводы Ду 100-200 мм (рисунок 16).

Рисунок 16 - Соотношение протяженности магистральных и распределительных трубопроводов сети водоснабжения г. Тосно

69,4% протяженности распределительной сети водоснабжения, 22 510 м, проложено из чугунных труб Ду100÷200 мм (рисунок 17). Протяженность стальных распределительных трубопроводов - 9 244 м (28,5% от общей протяженности распределительных водопроводных сетей).

Рисунок 17 - Показатели протяженности распределительных трубопроводов в разрезе применяемых материалов

34% протяженности сети водоснабжения или 16 171 м – магистральные водоводы Ду 300÷530 мм. Из них 90% проложено из чугунных труб (рисунок 18).

Рисунок 18 - Показатели протяженности в разрезе применяемых материалов магистральных трубопроводов сети водоснабжения г. Тосно

Средний срок службы чугунных водопроводных труб более 40 лет. Чугунные водоводы исчерпали установленный срок службы.

В связи с длительными сроками эксплуатации чугунных трубопроводов возрастает интенсивность возникновения дефектов из-за трещин на концевых участках и в раструбах на стыке трубопроводов. Вследствие неплотности стыков чугунных трубопроводов возникают неучтенные расходы воды. Показателем нарушения плотности сети водоснабжения г. Тосно является устойчивый рост неучтенных расходов воды в водопроводных сетях (таблица 85).

# Таблица 85. Сравнительные показатели плотности сетей водоснабжения г. Тосно

| Показатель работы сети водоснабжения | Ед. изм. | Период учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| Подано воды в сеть водоснабжения | тыс.куб.м в год | 3 510,7 | 3 614,0 | 3 583,6 |
| Неучтенные потери воды в водопроводных сетях | тыс.куб.м в год | 692,7 | 836,1 | 929,6 |
| то же в % от воды, поданной в сеть | % | 19,7 | 23,1 | 25,9 |

По результатам технического обследования сети водоснабжения г. Тосно в 2013 году были выявлены дефекты из-за трещин, свидетельствующие о предельном техническом состоянии чугунных водоводов:

- Микрорайон № 1 участок распределительного водовода Ду 150 мм L=20 м пр. Ленина, 24 (СОШ № 1);

- Тосненская ЦРБ участок потребительского ввода Ду 100 мм L=50 м к корпусу ЦРБ ш. Барыбина, 29;

- участок магистрального водовода Ду 300 мм L=660 м по ш. Барыбина от ул. Шолохова через путепроводный мост;

- Микрорайон Железнодорожный участок распределительного водовода Ду 150 мм L=100 м по ул. Урицкого.

Основным фактором, влияющим на показатели качества питьевой воды, подаваемой потребителям в г Тосно, является наличие большой протяженности сетей водоснабжения, проложенных из чугунных и стальных трубопроводов, находящихся в длительной эксплуатации. На внутренних поверхностях чугунных и стальных трубопроводов образовались окисные отложения, которые являются источниками вторичного загрязнения при транспортировке воды. Соответствие качества питьевой воды нормативным требованиям после транспортировки по водопроводным сетям составляет 90,1%.

Существенное влияние на вторичное загрязнение воды оказывают потребительские вводы из стальных трубопроводов Ду 65 мм. Продолжительность эффективной эксплуатации водопроводных вводов из стальных труб - 15 лет. 100% водопроводных вводов выработало эффективные сроки эксплуатации. Удельный вес проб воды, отобранных из сети водоснабжения из кранов потребителей, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, достигает 29% .

Выводы:

- Трассировка существующей системы водоснабжения в технологической зоне централизованного водоснабжения г. Тосно не в полной мере обеспечивает требования пожарной безопасности социально значимых объектов в микрорайоне № 1, микрорайоне № 2, микрорайоне Тосно-2 и на территории, на которой расположены объекты Тосненской ЦРБ:

- между пр. Ленина и ул. Горького проходит тупиковый участок водовода Ду 150 мм L=608 м;

- квартал между ж/д и пр. Ленина, ограниченный ш. Барыбина и ул. Чехова, не оборудован кольцевым распределительным водоводом;

- не оборудованы кольцевым распределительным водоводом объекты Тосненской ЦРБ;

- от ул. Чехова до ЗАО «Агрохим» проходит тупиковый участок водовода Ду 200 мм L=2900 м.

- Вследствие недостаточной пропускной способности участков водоводов  в микрорайоне Тосно-2, микрорайоне № 2, микрорайоне № 3, микрорайоне № 5 и в промышленной зоне возникает дефицит обеспеченности максимального расчетного расхода воды с учетом нужд пожаротушения в системе водоснабжения г. Тосно:

- участок водовода Ду 200 мм L=671 м от Мкр-5 в Тосно-2;

- участок водовода Ду 200 мм L=20 на перекрёстке ул. Шолохова и ул. Чехова;

- участок водовода Ду 100 мм L=1650 м от МДОУ вдоль Промышленной улицы до ООО «Рока Сантехника»;

- участок водовода Ду 200 мм L=805 м от ул. Чехова по ул. Шолохова;

- участок водовода Ду 300 мм L=318 м по ул. Победы (между пр. Ленина и ул. Максима Горького);

- участок водовода Ду 150 мм L=423 м по ул. Чехова от ул. Ленина в сторону ул. Шолохова;

- участок водовода Ду 300 мм L=472 м по ш. Барыбина от ул. Станиславского до пр. Ленина;

- участок водовода Ду 300 мм L=196 м по ш. Барыбина от ул. Радищева до ул. Станиславского;

- участок водовода Ду 300 мм L=1196 м по ш. Барыбина от ул. Радишева до ул. Энергетиков и по ул. Энергетиков.

- Вследствие длительных сроков эксплуатации чугунных трубопроводов из-за трещин на концевых участках и в раструбах на стыке трубопроводов увеличилось количество дефектов, приводящих к росту неучтенных расходов воды (более 25% от объемов воды поданной в сеть). В 2013 году были выявлены дефекты из-за трещин, свидетельствующие о предельном техническом состоянии чугунных водоводов:

- участок распределительного водовода Ду 150 мм L=20 м пр. Ленина, 24 (СОШ № 1);

- участок потребительского ввода Ду 100 мм L=50 м к корпусу ЦРБ ш. Барыбина, 29;

- участок магистрального водовода Ду 300 мм L=660 м по ш. Барыбина от ул. Шолохова через путепроводный мост;

- участок распределительного водовода Ду 150 мм L=100 м по ул. Урицкого.

- Чугунные и стальные водоводы являются источниками вторичного загрязнения товарной воды вследствие длительных сроков их эксплуатации. Соответствие качества питьевой воды нормативным требованиям после транспортировки по водопроводным сетям составляет 90,1%.

- Основным источником вторичного загрязнения воды являются потребительские вводы из стальных трубопроводов Ду 65 мм, выработавшие назначенные сроки службы. Соответствие качества питьевой воды нормативным требованиям на водоразборах потребителей составляет 71%.

- 6% потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, не обеспечены услугами водоснабжения в соответствии с требованиями ст.ст. 71-75 Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

- Для реализации технической возможности обеспечения всех потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, услугами водоснабжения с водопользованием из водоразборных колонок от централизованной сети водоснабжения технологической зоны водоснабжения г. Тосно требуется:

- Строительство водопроводных сетей в микрорайон малоэтажной застройки Железнодорожный, в том числе:

- прокладка водовода из полиэтиленовых трубопроводов ПНД Ду 100 мм L=7 000 м;

- строительство водоразборных колонок – 16 ед.

- Строительство водопроводных сетей в микрорайон малоэтажной застройки Коллективный, в том числе:

- прокладка водовода из полиэтиленовых трубопроводов ПНД Ду 100 мм L=3 200 м;

- строительство водоразборных колонок – 7 ед.

- Строительство водопроводных сетей в микрорайон малоэтажной застройки Тосно-2, в том числе:

- прокладка водовода из полиэтиленовых трубопроводов ПНД Ду 100 мм L=1 500 м;

- строительство водоразборных колонок – 7 ед.

Технологическая зона локального водоснабжения Марьино

Технологическая зона локального водоснабжения Марьино обеспечивает услуги водоснабжения в поселениях д. Сидорово, д. Усадище, д. Тарасово.

Поселение д. Сидорово характеризуется:

- потреблением услуг коммунально-бытового водоснабжения на нужды потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан;

- рассеянным проживанием постоянного населения на значительной по площади территории;

- трассировкой по территории поселения сети водоснабжения технологической зоны водоснабжения Марьино;

- водопользованием на коммунально-бытовые нужды из бытового несовершенного шахтного колодца из первого от поверхности водоносного горизонта, находящегося в муниципальной собственности «Тосненского городского поселения»;

- протяженностью 600 м центральной образующей линии территориального планирования д. Сидорово;

- равномерным расселением постоянного населения д. Андрианово вдоль центральной образующей линии территориального планирования;

- равномерной удаленностью до 50 м территориальных границ от центральной образующей линии территориального планирования;

- расчетным нормируемым количеством точек водоразбора – 2 ед. на линейном участке L=400 м для обеспечения в нормированных показателях доступности 100 м по радиусу действия точки водоразбора в соответствии с требованиями п. 11.19 СП 31.13330.2012;

- показателем нормы среднесуточного потребления услуг коммунально-бытового водоснабжения до 1,0 куб. м в сут.

Поселение д. Усадище характеризуется:

- потреблением услуг коммунально-бытового водоснабжения на нужды потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан;

- рассеянным проживанием постоянного населения на значительной по площади территории;

- трассировкой по территории поселения сети водоснабжения технологической зоны водоснабжения Марьино;

- протяженностью 900 м центральной образующей линии территориального планирования д. Усадище;

- равномерным расселением постоянного населения д. Усадище вдоль центральной образующей линии территориального планирования;

- равномерной удаленностью до 50 м территориальных границ от центральной образующей линии территориального планирования;

- расчетным нормируемым количеством точек водоразбора – 3 ед. на линейном участке L=400 м для обеспечения в нормированных показателях доступности 100 м по радиусу действия точки водоразбора в соответствии с требованиями п. 11.19 СП 31.13330.2012.

- показателем нормы среднесуточного потребления услуг коммунально-бытового водоснабжения до 1,5куб. м в сут.

Поселение д. Тарасово характеризуется:

- потреблением услуг коммунально-бытового водоснабжения на нужды потребителей социальной сферы и потребителей объектов многоквартирной жилой застройки, находящихся в собственности муниципального образования, и на сельскохозяйственные нужды предприятия ООО «Агрохолдинг “Пулковский”»;

- компактным проживанием постоянного населения в объектах многоквартирной жилой застройки, находящихся в собственности муниципального образования;

- трассировкой по территории поселения сети водоснабжения технологической зоны водоснабжения Марьино;

- трассировкой по территории поселения технологической зоны теплоснабжения от квартальной котельной, находящейся в муниципальной собственности;

- размещением в территориальных границах поселения градообразующего предприятия ООО «Агрохолдинг “Пулковский”» и других промышленных объектов.

Сеть водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения Марьино выполнена по комбинированной схеме, включающей:

- линейный участок водовода Ду 110 мм, проходящий по территории п. Усадище и п. Сидорово, с контррезервуаром, расположенным на территории д. Тарасово;

- кольцевую сеть водовода Ду 110 от насосной станции II подъема на территории д. Тарасово.

Суммарная протяженность трубопроводов сети водоснабжения 8 157 м. Материал трубопроводов – полиэтилен тип ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001). Вода в трубопроводах не подвергается вторичному загрязнению.

Трассировка сети водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями п. 8.4 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», предусмотренными для поселений с населением менее 5000 чел.

Требования пожарной безопасности в системе водоснабжения технологической зоне локального водоснабжения Марьино соответствуют п. 5.12 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (таблица 86).

Обмен пожарного и аварийного объемов воды в резервуарах чистой воды в часы максимального водоразбора обеспечивается в срок не более 17 ч. в соответствии с требованиями разд. 12 СП 8.13130.2009.

Таблица 86. Показатели обеспеченности максимального расчетного расхода воды с учетом нужд пожаротушения в системе водоснабжения Марьино

| Расчет- ный участок по схеме | Направление водовода | Характерис-тики водовода |  | Номинальная пропускная способность при расчетном режиме, л/с | Расчетный расход при максимальном водоразборе, л/с | Резерв при максималь-ном водоразборе, л/с | Максимальный расчетный расход с учетом нужд пожаротушения, л/с | Наличие резерва (+), дефицита (-) пропускной способности водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ду, мм | L, м |  |  |  |  | л/с | % |
| ВНС - т. 1 | от ВНС до ж.д. №11 | 110 | 165 | 5,8* | 5,2 | 0,6 | 15,2 | -9,4 | -161,5 |
| ВНС - т. 6 | от ВНС до ж.д. №14 | 110 | 431 | 13,8 | 1,3 | 12,5 | 11,3 | 2,5 | 17,9 |
| т. 1 - 2 | от ж.д. №11 до ж.д. 5 | 110 | 167 | 13,8 | 2,3 | 11,5 | 12,3 | 1,5 | 11,0 |
| т. 6 - 5 | от ж.д. №11 до котельной | 110 | 70 | 13,8 | 1,2 | 12,6 | 11,2 | 2,6 | 19,2 |
| т. 2 - 3 | от ж.д. №5 до столовой | 110 | 130 | 13,8 | 1,5 | 12,3 | 11,5 | 2,3 | 16,8 |
| т. 5 - 4 | от столовой до школы | 110 | 92 | 13,8 | 1,1 | 12,7 | 11,1 | 2,7 | 19,9 |
| т. 3 - 4 | от котельной до школы | 110 | 170 | 13,8 | 1,1 | 12,7 | 11,1 | 2,7 | 19,9 |

- *По производительности подземных источников водоснабжения

Расчетные расходы воды с учетом нужд пожаротушения в д. Тарасово в соответствии с требованиями разд. 6 СП 8.13130.2009 обеспечены производительностью подземных источников водоснабжения и пожарным объемом воды – 250 куб. м в резервуаре чистой воды насосной станции II подъема (таблица 87).;

Таблица 87. Показатели обеспеченности расчетных расходов воды с учетом нужд пожаротушения в технологической зоне локального водоснабжения Марьино в д. Тарасово

| Параметры расчета пожарного объема воды | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Производительность подземных источников водоснабжения | л/с | 5,8 |
| Существующий пожарный объем воды | куб. м | 250 |
| Расчетный расход воды при максимуме водоразбора с учетом пожаротушения | л/с | 15,2 |
| Суммарный расход воды в период пожаротушения (3 часа) | куб. м | 136,3 |
| Остаток пожарного объема воды после завершения пожаротушения | куб. м | 326,4 |
| Расчетное время восстановления пожарного объема воды | ч. | 32,2 |
| Нормативное время восстановления пожарного объема воды | ч. | 72,0 |

Выводы:

Сеть водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения Марьино удовлетворяет требованиям СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», предъявляемым к системам водоснабжения III категории.

Технологическая зона локального водоснабжения п. Ушаки

Территория поселения д. Ушаки характеризуется:

- наличием зоны компактного расселения постоянного населения в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности;

- размещением в территориальных границах и примыкающих к территориальным границам поселения промышленных и сельскохозяйственных объектов, в том числе объекты теплоснабжающей организации;

- размещением в территориальных границах поселения садоводческого некоммерческого товарищества ТСН «Гутлов ручей»;

- наличием на территории поселения технологической зоны локального водоснабжения объектов социальной сферы и объектов жилой застройки, находящейся в муниципальной собственности.

Суммарная протяженность трубопроводов сети водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения п. Ушаки - 6 558 м. Трубопроводы выполнены из чугунных, стальных и полиэтиленовых труб Ду 50÷150 мм (таблица 88).

Таблица 88. Протяженность трубопроводов сети водоснабжения п. Ушаки по типу применяемых материалов

| #### Материал | #### Протяженность, м | Доля от протяженности сети водоснабжения, % |
| --- | --- | --- |
| Чугун | 4 590 | 70 |
| Сталь | 1 310 | 20 |
| Полиэтилен | 658 | 10 |
| Всего | 6 558 | 100 |

Основной материал трубопроводов - чугун, 70% протяженности сети водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения п. Ушаки (рисунок 19).

Рисунок 19 - Показатели протяженности в разрезе применяемых материалов трубопроводов сети водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения п. Ушаки

Трассировка распределительной сети водоснабжения L=1000 м технологической зоны локального водоснабжения п. Ушаки выполнена по кольцевой схеме:

- чугунными трубопроводами Ду 150 мм L= 360 м;

- стальными трубопроводами Ду 100 мм L=840 м.

Трубопроводы системы водоснабжения в технологической зоне локального водоснабжения п. Ушаки в удовлетворительном техническом состоянии. Плотность трубопроводов системы водоснабжения удовлетворяет нормативным техническим требованиям. Неучтенные расходы воды восставляют 0,9% от объемов воды, поданной в сеть, и соответствуют допустимым объемам естественной убыли воды.

Среднесуточные расходы воды в распределительной сети системы водоснабжения п Ушаки обеспечивают оптимальные скорости движения воды в трубопроводах, предупреждающие возникновение интенсивной коррозии стальных и чугунных трубопроводов и их заиливание. Вторичное загрязнение при транспортировке воды выражено слабо.

Вторичное загрязнение происходит на потребительских вводах из стальных трубопроводов Ду 50 мм. Продолжительность эффективной эксплуатации водопроводных вводов из стальных труб – 15 лет. 100% стальных водопроводных вводов выработало эффективные сроки эксплуатации.

Обеспеченность максимального расчетного расхода воды с учетом нужд пожаротушения в системе водоснабжения п. Ушаки определена в соответствии с требованиями п. 5.12 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Пропускная способность водоводов не обеспечивает максимальные расчетные расходы воды с учетом нужд пожаротушения по направлениям:

- участок водовода Ду 100 мм L=376 м от насосной станции II подъема до жилого дома № 14;

- участок водовода Ду 100 мм L=159 м от жилого кома № 14 до квартальной отопительной котельной «Котельная п. Ушаки»;

- участок водовода Ду 100 мм L=182 м от здания столовой до здания МКОУ «Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1»;

- участок водовода Ду 100 мм L=123 м от квартальной отопительной котельной «Котельная п. Ушаки» до здания МКОУ «Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1».

Расчетные расхода воды с учетом нужд пожаротушения в соответствии с требованиями разд. 6 СП 8.13130.2009 обеспечены производительностью подземных источников водоснабжения и пожарным объемом воды в резервуарах чистой воды емкостью 500 куб. м.

Обмен пожарного и аварийного объемов воды в резервуарах чистой воды в часы максимального водоразбора обеспечивается в срок не более 22 ч. в соответствии с требованиями разд. 12 СП 8.13130.2009.

Таблица 89. Показатели обеспеченности расчетных расходов воды с учетом нужд пожаротушения в технологической зоне локального водоснабжения п. Ушаки

| Параметры расчета пожарного объема воды | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Производительность подземных источников водоснабжения | л/с | 6,9 |
| Существующий пожарный объем воды | куб. м | 500 |
| Расчетный расход воды при максимуме водоразбора с учетом пожаротушения | л/с | 18,5 |
| Суммарный расход воды в период пожаротушения (3 часа) | куб. м | 199,8 |
| Остаток пожарного объема воды после завершения пожаротушения | куб. м | 374,7 |
| Расчетное время восстановления пожарного объема воды | ч. | 66* |
| Нормативное время восстановления пожарного объема воды | ч. | 72 |

*Для обеспечения нормативного времени восстановления пожарного объема воды требуется снижение на 25% подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды в течение 66 ч.

Выводы:

- Потребителями услуг водоснабжения в технологической зоне локального водоснабжения п. Ушаки являются потребители коммунально-бытового холодного и горячего водоснабжения объектов жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности.

- Распределительная сеть трубопроводов системы водоснабжения в технологической зоне локального водоснабжения п. Ушаки находится в удовлетворительном техническом состоянии, обеспечивающем плотность трубопроводов и сохранение исходных показателей качества воды при транспортировке от насосной станции II подъема.

- Источником вторичного загрязнения товарной воды являются потребительские вводы из стальных трубопроводов Ду 50 мм, отработавшие назначенный срок службы более 15 лет.

- Трассировка существующей системы водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения п. Ушаки не в полной мере обеспечивает требования пожарной безопасности объектов жилой и общественно-деловой застройки, в том числе социально значимых объектов. Вследствие недостаточной пропускной способности участков водоводов возникает дефицит обеспеченности максимального расчетного расхода воды с учетом нужд пожаротушения:

- участок водовода Ду 100 мм L=376 м от насосной станции II подъема до жилого дома № 14;

- участок водовода Ду 100 мм L=159 м от жилого кома № 14 до квартальной отопительной котельной «Котельная п. Ушаки»;

- участок водовода Ду 100 мм L=182 м от здания столовой до здания МКОУ «Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1»;

- участок водовода Ду 100 мм L=123 м от квартальной отопительной котельной «Котельная п. Ушаки» до здания МКОУ «Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1».

Таблица 90. Показатели обеспеченности максимального расчетного расхода воды с учетом нужд пожаротушения в системе водоснабжения п. Ушаки

| Расчет- ный участок по схеме | Направление водовода | Характеристики водовода |  | Номинальная пропускная способность при расчетном режиме, л/с | Расчетный расход при максималь-ном водоразборе, л/с | Скорость течения воды в трубопроводе, м/с | Резерв при максималь-ном водоразборе, л/с | Максимальный расчетный расход с учетом нужд пожаротушения, л/с | Наличие резерва (+), дефицита (-) пропускной способности водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ду, мм | L, м |  |  |  |  |  | л/с | % |
| т. 1 - 2 | от ВНС до ж.д. №11 | 150 | 57 | 17,0 | 8,5 | 0,48 | 8,5 | 18,5 | -1,5 | -9,0 |
| т. 1 - 7 | от ВНС до ж.д. №14 | 100 | 376 | 6,4 | 3,2 | 0,41 | 3,2 | 13,2 | -6,8 | -105,5 |
| т. 2 - 3 | от ж.д. №11 до ж.д. 5 | 150 | 210 | 17,0 | 6,4 | 0,36 | 10,5 | 16,4 | 0,5 | 3,2 |
| т. 7 - 6 | от ж.д. №11 до котельной | 100 | 159 | 6,4 | 2,0 | 0,26 | 4,4 | 12,0 | -5,6 | -87,1 |
| т. 3 - 4 | от ж.д. №5 до столовой | 150 | 93 | 17,0 | 2,8 | 0,16 | 14,2 | 12,8 | 4,2 | 24,5 |
| т. 6 - 5 | от столовой до школы | 100 | 182 | 6,4 | 1,4 | 0,17 | 5,1 | 11,4 | -4,9 | -76,7 |
| т. 4 - 5 | от котельной до школы | 100 | 123 | 6,4 | 1,4 | 0,17 | 5,1 | 11,4 | -4,9 | -76,7 |

Технологическая зона локального водоснабжения п. Новолисино

Территория поселения п. Новолисино характеризуется:

- наличием двух характерных зон расселения постоянного населения: компактной зоны проживания в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, и рассеянной зоны объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан;

- размещением в территориальных границах поселения промышленных и сельскохозяйственных объектов: ООО «Техвуд.Ру» и крестьянско-фермерского хозяйства КФХ им. Калинина;

- наличием на территории поселения технологической зоны локального водоснабжения для водоснабжения тепловых сетей, объектов социальной сферы и объектов жилой застройки, находящейся в муниципальной собственности;

- водопользованием на коммунально-бытовые нужды объектов малоэтажной жилой застройки из 16 бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находящихся в муниципальной собственности «Тосненского городского поселения»;

- удаленностью 300 м зоны рассеянной зоны расселения потребителей объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан, от сети водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения п. Новолисино, отделенное железнодорожным полотном;

- протяженностью 1 400 м центральной образующей линии территориального планирования рассеянной зоны расселения потребителей объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан;

- равномерным расселением постоянного населения зоны расселения потребителей объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан, вдоль центральных образующих линий территориального планирования;

- удаленностью территориальных границ от центральной образующей линии территориального планирования, обеспечивающей нормированные показатели доступности 100 м по радиусу действия водозаборной колонки в соответствии с требованиями п. 11.19 СП 31.13330.2012;

- расчетным нормируемым количеством точек водоразбора – 7 ед. на линейном участке L=1400 м;

- расчетным нормируемым количеством точек водоразбора – 1 ед. на отводе протяженностью L=400 м от линейного участка вдоль центральной осевой линии территориального планирования.

Трассировка сети водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения п. Новолисино выполнена по тупиковой линейной схеме от одного подземного источника водоснабжения. Суммарная протяженность трубопроводов сети водоснабжения 2 552 м.

Трассировка сети водоснабжения выполнена с отступлениями от требований п. 8.4 СП 8.13130.2009: при тупиковых линиях водоводов длиной более 200 м не предусмотрено устройство противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем воды. Тупиковый участок водовода обеспечивает подачу воды на пожаротушение социально-значимого объекта - МКОУ «Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования».

Обеспеченность максимального расчетного расхода воды с учетом нужд пожаротушения в системе водоснабжения п. Новолисино определена в соответствии с требованиями п. 5.12 СП 8.13130.2009. Требования пожарной безопасности». Пропускная способность водоводов не обеспечивает максимальные расчетные расходы воды с учетом нужд пожаротушения в системе водоснабжения п. Новолисино по направлениям (таблица 91):

- участок водовода Ду 100 мм L=76 м от ж.д. №8 в сторону МКОУ;

- участок водовода Ду 150 мм L=203 м вывода от подземного источника водоснабжения.

Таблица 91. Показатели обеспеченности максимального расчетного расхода воды с учетом нужд пожаротушения в системе водоснабжения п. Новолисино

| Расчет- ный участок по схеме | Направление водовода | Характеристики водовода |  | Номинальная пропускная способность при расчетном режиме, л/с | Расчетный расход при максималь-ном водоразборе, л/с | Скорость течения воды в трубопроводе, м/с | Резерв при максималь-ном водоразборе, л/с | Максимальный расчетный расход с учетом нужд пожаротушения, л/с | Наличие резерва (+), дефицита (-) пропускной способности водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ду, мм | L, м |  |  |  |  |  | л/с | % |
| т. 1 - 2 | по территории МКОУ | 200 | 232 | 29,7 | 0,3 | 0,008 | 29.4 | 10.3 | 19.4 | 65.4 |
| т. 2 - 3 | от ж.д. №8 в сторону МКОУ | 100 | 76 | 4.3 | 0,3 | 0,033 | 4.0 | 10.3 | -6.0 | -138.7 |
| т. 3 - 4 | вдоль ж.д №8 | 150 | 108 | 12,7 | 0,7 | 0,038 | 12.0 | 10.7 | 2.0 | 16.0 |
| т. 4 - 5 | ж.д № 10 и 9 | 150 | 17 | 12,7 | 1,5 | 0,084 | 11.2 | 11.49 | 1.2 | 9.5 |
| т. 5 - скв | баня, д/сад, ж.д. №1 и 6 | 150 | 203 | 12,7 | 2,7 | 0,151 | 10.0 | 12.67 | 0.0 | 0.0 |
| т. 6 - скв | От скв в сторону ж.д №5 и почта | 100 | 408 | 4,3 | 1,2 | 0,157 | 3.1 | 1.23 | 3.1 | 71.3 |
| скв | Подземный источник водоснабжения (скв) | 150 | 203 | 2,3* |  | 3,9 | -1,6 | 13,90 | -11,6 | -504,4 |

*По производительности подземных источников водоснабжения

Сеть водоснабжения проложена из чугунных, стальных и полиэтиленовых труб Ду 32÷200 мм (таблица 92).

Таблица 92. Протяженность трубопроводов сети водоснабжения п. Новолисино по типу применяемых материалов

| #### Материал | #### Протяженность, м | Доля от протяженности сети водоснабжения, % |
| --- | --- | --- |
| Чугун | 1220 | 47,8 |
| Сталь | 813 | 31,9 |
| Полиэтилен | 519 | 20,3 |
| Всего | 2552 | 100,0 |

Линейный участок водовода из полиэтиленовых труб марки ПНД Ду 32 мм L=519 м обеспечивает нужды локальных очистных сооружений п. Новолисино и не оказывает влияние на показатели работы сети водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения п. Новолисино.

Основные материалы трубопроводов, из которых проложены сети водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения п. Новолисино: чугун – 1220 м, сталь – 813 м (рисунок 20).

Рисунок 20 – Относительные показатели протяженности сети водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения п. Новолисино в разрезе материалов трубопроводов

Суммарная протяженность чугунных и стальных трубопроводов – 2033 м, из них: Ду 100 мм L= 944 м – 46% от общей протяженности; Ду 150 мм L=877 м – 43%; Ду 200 L=232 м – 11% (рисунок 21).

Рисунок 21 – Протяженность чугунных и стальных трубопроводов технологической зоны локального водоснабжения п. Новолисино в разрезе диаметров условного прохода

В связи с вялым течением в чугунных и стальных трубопроводах при среднесуточном водоразборе воды со скоростями менее 0,5 м/с трубопроводы сети водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения п. Новолисино подвержены интенсивной коррозии и заиливанию, приводящим к вторичному загрязнению товарной воды.

По результатам технического обследования сети водоснабжения п. Новолисино в 2013 году был выявлен дефект из-за трещин, свидетельствующий о предельном техническом состоянии чугунного водовода Ду 100 мм L=120 м на участке направлением от павильона подземного источника водоснабжения в сторону жилого дома №5 и здания почты.

Выводы:

- Трассировка существующей системы водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения п. Новолисино не в полной мере обеспечивает требования пожарной безопасности социально значимых объектов. Вследствие недостаточной пропускной способности участков водоводов возникает дефицит обеспеченности максимального расчетного расхода воды с учетом нужд пожаротушения:

- на участке водовода Ду 100 мм L=76 м от ж.д. №8 в сторону МКОУ;

- на участке водовода Ду 150 мм L=203 м вывода от подземного источника водоснабжения.

- В сеть водоснабжения вода поступает непосредственно от насоса I подъема подземного источника водоснабжения. Резервного подземного источника водоснабжения нет.

- Трубопроводы сети водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения п. Новолисино подвержены интенсивной коррозии. В 2013 году был выявлен дефект из-за трещин чугунного водовода Ду 100 мм L=120 м на участке направлением от павильона подземного источника водоснабжения в сторону жилого дома №5 и здания почты

- Товарная вода подвержена интенсивному вторичному загрязнению при транспортировке по чугунным и стальным трубопроводам вследствие вялого течения при среднесуточном водоразборе со скоростями менее 0,5 м/с, приводящего к интенсивной коррозии и заиливанию внутренней поверхности трубопроводов.

- В рассеянной зоне расселения объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан обеспечиваются услуги водоснабжения, соответствующие требованиям п. 8.9 СП 55.13330.2011, предъявляемым к одноквартирным домам.

- Потребители услуг системы водоснабжения рассеянной зоны расселения объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан, обеспечиваются услугами водоснабжения на коммунально-бытовые нужды из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находящихся в муниципальной собственности «Тосненского городского поселения».

- В рассеянной зоне расселения объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан, существует техническая возможность обеспечения услуг коммунально-бытового водоснабжения от точки подключения к сети водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения п. Новолисино.

- Для реализации технической возможности подключения к сети водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения п. Новолисино требуется:

- строительство второго защищенного источника подземного водоснабжения;

- строительство участка водовода из технологической зоны локального водоснабжения п. Новолисино направлением в зону рассеянного расселения объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан из трубопроводов ПНД Ду 100 L=300 м;

- строительство дюкера из стального трубопровода Ду 150 L=40 м под железнодорожным полотном;

- строительство участка водовода из трубопровода ПНД Ду 80 L=1400 м и 7 ед. водоразборных колонок;

- строительство отвода участка водовода от Народной ул. направлением водоем Княже-Лисино из трубопровода ПНД Ду 60 L=200 м и водоразборной колонки.

Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения

Нет централизованного водоснабжения в поселениях муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области: д. Авати, д. Горки, д. Гутчево, д. Еглизи, д. Жары, д. Красный Латыш, д. Мельница, д. Примерное, д. Рублево, п. Строение.

Территории поселений д. Авати, д. Горки, д. Гутчево, д. Еглизи, д. Жары, д. Красный Латыш, д. Мельница, д. Примерное, д. Рублево, п. Строение, с. Ушаки являются единицами территориального планирования, характеризующиеся низкими показателями удельной плотности населения (таблица 93).

Таблица 93. Показатели плотности населения в поселениях д. Авати, д. Андрианово, д. Горки, д Гутчево, д. Еглизи, д. Жары, д. Красный Латыш, д. Мельница, д. Примерное, д. Рублево, п. Строение, с. Ушаки

| Наименование поселения | Численность населения | Площадь территории поселения, га | Плотность населения на единицу территории, чел/га |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Авати | 12 | 15,9 | 0,76 |
| д.Андрианово | 122 | 125,0 | 0,98 |
| д.Георгиевское | 159 | 23,2 | 6,85 |
| д.Горка | 9 | 29,0 | 0,31 |
| д.Гутчево | 6 | 11,2 | 0,54 |
| д.Еглизи | 66 | 77,9 | 0,85 |
| д.Жары | 47 | 43,3 | 1,09 |
| д.Красный Латыш | 54 | 28,0 | 1,93 |
| д.Мельница | 40 | 95,9 | 0,42 |
| д.Примерное | 33 | 35,5 | 0,93 |
| д.Рублево | 66 | 23,6 | 2,80 |
| п.Строение | 168 | 51,2 | 3,28 |
| с. Ушаки | 1038 | 388,5 | 2,67 |

Показатели удельного водопотребления в д. Авати, д. Андрианово, д. Горки, д Гутчево, д. Еглизи, д. Жары, д. Красный Латыш, д. Мельница, д. Примерное, д. Рублево, п. Строение, с. Ушаки соответствуют нормам для локальных систем водоснабжения с водопользованием из водоразборных колонок (таблица 94).

В д. Авати, д. Горка, д. Гутчево, д. Жары, д. Красный Латыш, д. Мельница, д. Примерное среднесуточное потребление услуг коммунально-бытового водоснабжения не превышает 2 куб. м в сут.

Таблица 94. Показатели удельного водопотребления на территориях д. Авати, д. Андрианово, д. Горки, д Гутчево, д. Еглизи, д. Жары, д. Красный Латыш, д. Мельница, д. Примерное, д. Рублево, п. Строение, с. Ушаки

| Наименование поселения | Численность населения | Площадь территории поселения, га | Норма обеспечения населения услугами водопотребления на коммунально-бытовые нужды, куб. м в сут. | Удельное водопотребление площади территориального планирования, куб. м в сут./га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Авати | 12 | 15.88 | 0.37 | 0.02 |
| д.Андрианово | 122 | 125 | 3.78 | 0.03 |
| д.Георгиевское | 159 | 23.2 | 4.93 | 0.21 |
| д.Горка | 9 | 29 | 0.28 | 0.01 |
| д.Гутчево | 6 | 11.2 | 0.19 | 0.02 |
| д.Еглизи | 66 | 77.9 | 2.05 | 0.03 |
| д.Жары | 47 | 43.3 | 1.46 | 0.03 |
| д.Красный Латыш | 54 | 28 | 1.67 | 0.06 |
| д.Мельница | 40 | 95.9 | 1.24 | 0.01 |
| д.Примерное | 33 | 35.5 | 1.02 | 0.03 |
| д.Рублево | 66 | 23.6 | 2.05 | 0.09 |
| п.Строение | 168 | 51.2 | 5.21 | 0.10 |
| с. Ушаки | 1038 | 388.5 | 32.18 | 0.08 |

Границы поселений д. Авати, д. Андрианово, д. Горки, д Гутчево, д. Еглизи, д. Жары, д. Красный Латыш, д. Мельница, д. Примерное, д. Рублево, п. Строение, с. Ушаки характеризуются большой протяженностью центральных образующих линий территориального планирования для обеспечения объектами повседневного обслуживания в пределах территории и объектами периодического обслуживания в пределах нормативной доступности (таблица 95).

Таблица 95. Показатели нормируемого обеспечения и существующей доступности услуг коммунально-бытового водоснабжения д. Авати, д. Андрианово, д. Горки, д Гутчево, д. Еглизи, д. Жары, д. Красный Латыш, д. Мельница, д. Примерное, д. Рублево, п. Строение, с. Ушаки

| Наименование поселения | Протяженность центральных образующих линий территориаль- ного планирования, м | Удаленность территориальных границ от центральных образующих линий территориального планирования, м | количество точек водоразбора, ед. |  | Удаленность от централизован- ных систем водоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Расчетное нормируемое |  |
| д.Авати | 550 | 80 | нет | 1 | 6500 |
| д.Андрианово | 1600 | 100 | нет | 4 | 1500 |
| д.Георгиевское | 100 | 50 | нет | 1 | 14900 |
| д.Горка | 100 | 150 | нет | 1 | 6500 |
| д.Гутчево | 100 | 50 | нет | 1 | 13300 |
| д.Еглизи | 740 | 200 | 1 | 4 | 4440 |
| д.Жары | 1500 | 100 | 3 | 4 | 13300 |
| д.Красный Латыш | 770 | 100 | 2 | 2 | 15400 |
| д.Мельница | 600 | 200 | нет | 3 | 1000 |
| д.Примерное | 450 | 50 | нет | 1 | 4750 |
| д.Рублево | 350 | 150 | 1 | 1 | 3500 |
| п.Строение | 1700 | 100 | 6 | 4 | 5250 |
| с. Ушаки | 4500 | 400 | 19 | 45 | 6500 |

Особенности территориального планирования д. Авати, д. Горка, д. Гутчево, д. Примерное

Поселения д. Авати, д. Горка, д. Гутчево, д. Примерное характеризуются:

- потреблением услуг коммунально-бытового водоснабжения на нужды потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан;

- водопользованием на коммунально-бытовые нужды из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного горизонта;

- значительной удаленностью от технологических зон централизованного и локального водоснабжения, действующих на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области;

- равномерной удаленностью территориальных границ от центральной точки территориального планирования в нормированных показателях доступности 100 м по радиусу действия точки водоразбора в соответствии с требованиями п. 11.19 СП 31.13330.2012;

- расчетным нормируемым количеством точек водоразбора не более одной на поселение;

- показателями нормы среднесуточного потребления услуг коммунально-бытового водоснабжения, не превышающими 2 куб. м в сут.

Выводы:

- Обеспечение потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, услугами коммунально-бытового водоснабжения не соответствует требованиям ст.ст. 71-75 Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

- 2.	В поселениях д. Авати, д. Горка, д. Гутчево, д. Примерное требуется строительство подземного источника водоснабжения для обеспечения услуг водоснабжения в нецентрализованной системе водоснабжения в соответствии с требованиями п. 11.19 СП 31.13330.2012.

Особенности территориального планирования д. Жары, д. Красный Латыш

Поселения д. Жары, д. Красный Латыш характеризуются:

- потреблением услуг коммунально-бытового водоснабжения на нужды потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан;

- водопользованием на коммунально-бытовые нужды из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находящихся в муниципальной собственности «Тосненского городского поселения»: д. Жары - 3 шахтных колодца, д. Красный Латыш - 2 шахтных колодца;

- значительной удаленностью от технологических зон централизованного и локального водоснабжения, действующих на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области;

- равномерной удаленностью территориальных границ от центральной точки территориального планирования в нормированных показателях доступности 100 м по радиусу действия точки водоразбора в соответствии с требованиями п. 11.19 СП 31.13330.2012;

- расчетным нормируемым количеством точек водоразбора не более одной на поселение;

- показателями нормы среднесуточного потребления услуг коммунально-бытового водоснабжения, не превышающими 2 куб. м в сут.

Выводы:

- На территории поселений д. Жары и д. Красный Латыш действуют подземные источники водоснабжения, удовлетворяющие требованиям ст. 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение потребителей жилой застройки д. Жары и д. Красный Латыш, находящейся в частной собственности, осуществляется из подземных источников нецентрализованного водоснабжения.

- В поселении д. Красный Латыш обеспечиваются услуги водоснабжения, соответствующие требованиям п. 8.9 СП 55.13330.2011, предъявляемым к одноквартирным домам.

- В поселении д. Жары требуется строительство подземного источника водоснабжения для обеспечения услуг водоснабжения в нецентрализованной системе водоснабжения в соответствии с требованиями п. 11.19 СП 31.13330.2012.

Особенности территориального планирования д. Рублево

Поселение д. Рублево характеризуются:

- потреблением услуг коммунально-бытового водоснабжения на нужды потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан;

- водопользованием на коммунально-бытовые нужды из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в муниципальной собственности «Тосненского городского поселения»;

- значительной удаленностью, не менее 3 500 м, от технологических зон централизованного и локального водоснабжения, действующих на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области;

- равномерной удаленностью территориальных границ от центральной точки территориального планирования в нормированных показателях доступности 100 м по радиусу действия точки водоразбора в соответствии с требованиями п. 11.19 СП 31.13330.2012;

- расчетным нормируемым количеством точек водоразбора не более одной на поселение;

- показателями нормы среднесуточного потребления услуг коммунально-бытового водоснабжения, не превышающими 2 куб. м в сут.

Выводы:

- На территории поселений д. Рублево действует защищенный подземный источники водоснабжения, удовлетворяющие требованиям ст. 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение потребителей жилой застройки д. Рублево, находящейся в собственности граждан, осуществляется из подземного источника нецентрализованного водоснабжения.

- В поселении д. Рублево обеспечиваются услуги водоснабжения, соответствующие требованиям п. 8.9 СП 55.13330.2011, предъявляемым к одноквартирным домам.

Особенности территориального планирования д. Мельница

Поселение д. Мельница характеризуется:

- потреблением услуг коммунально-бытового водоснабжения на нужды потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан;

- водопользованием на коммунально-бытовые нужды из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного горизонта;

- рассеянным проживанием постоянного населения на значительной по площади территории;

- показателем нормы среднесуточного потребления услуг коммунально-бытового водоснабжения, не превышающим 2 куб. м в сут.

- удаленностью до 1000 м от сети водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения Марьино;

- расчетным количеством точек водоразбора не менее 3 единиц на линейном участке L=600 м для обеспечения нормируемой доступности услуг водоснабжения с водопользованием из водоразборных колонок в соответствии с требованиями 11.19 СП 31.13330.2012.

Выводы:

- Обеспечение потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, услугами коммунально-бытового водоснабжения не соответствует требованиям ст.ст. 71-75 Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

- Потребителями услуг системы водоснабжения на территории д. Мельница являются потребители объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан.

- В поселении д. Мельница существует техническая возможность обеспечения услуг коммунально-бытового водоснабжения от точки подключения к централизованной сети водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения Марьино.

- Для реализации технической возможности подключения к централизованной сети водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения Марьино требуется строительство участка водовода Ду 60 L=1600 м и 3 ед. водоразборных колонок.

Особенности территориального планирования д. Андрианово

Поселение д. Андрианово характеризуется:

- протяженностью 1 600 м центральной образующей линии территориального планирования д. Андрианово;

- водопользованием на коммунально-бытовые нужды из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного горизонта;

- равномерным расселением постоянного населения д. Андрианово вдоль центральной образующей линии территориального планирования;

- удаленностью территориальных границ от центральной образующей линии территориального планирования, обеспечивающей нормированные показатели доступности 100 м по радиусу действия водозаборной колонки в соответствии с требованиями п. 11.19 СП 31.13330.2012;

- расчетным нормируемым количеством точек водоразбора – 4 ед. на линейном участке L=1600 м;

- удаленностью до 1500 м от сети водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения Марьино.

Выводы:

- Потребителями услуг системы водоснабжения на территории д. Георгиевское являются потребители объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан.

- В д. Андрианово существует техническая возможность обеспечения услуг коммунально-бытового водоснабжения от точки подключения к централизованной сети водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения Марьино (д. Тарасово, д. Сидорово, д. Усадище).

- Для реализации технической возможности подключения к централизованной сети водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения Марьино требуется:

- строительство участка водовода Ду 80 L=1500 м и участка водовода Ду 60 L=1600 м и 4 ед. водоразборных колонок;

- перетрассировка участка сети водопровода с выносом из под пятна застройки здания школы в д. Тарасово с прокладкой участка водовода Ду 80 мм L=400 м.

Особенности территориального планирования д. Георгиевское

Поселение д. Георгиевское характеризуется:

- наличием двух характерных зон расселения постоянного населения: компактной зоны проживания в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, и компактной зоны объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан;

- водопользованием на коммунально-бытовые нужды из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного горизонта;

- размещением в шаговой доступности от территориальных границ поселения градообразующего предприятия «Молочно-товарная ферма» (МТФ);

- наличием на территории поселения технологической зоны технического водоснабжения квартальной котельной, находящейся в муниципальной собственности;

- наличием на территории поселения защищенного подземного источника технического водоснабжения;

- значительной удаленностью, около 15 км, от технологических зон водоснабжения, действующих на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области;

- показателем нормы среднесуточного потребления услуг коммунально-бытового водоснабжения 4,93 куб. м в сут.;

- расчетным нормируемым количеством точек водоразбора не более одной на поселение.

Выводы:

- Обеспечение потребителей объектов многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности, и малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, услугами коммунально-бытового водоснабжения не соответствует требованиям ст. 71-75 Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

- Потребителями услуг системы водоснабжения на территории д. Георгиевское являются:

- потребители объектов жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности;

- потребители объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан;

- теплоснабжающая организация;

- сельскохозяйственные потребители.

- Услуги водоснабжения в д. Георгиевское следует осуществлять от централизованной локальной сети водоснабжения от подземных источников водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 23 п.п. 2, 3 416-ФЗ .

- Для реализации технической возможности присоединения потребителей к централизованной сети водоснабжения требуется создание технологической зоны локального водоснабжения д. Георгиевское, в том числе строительство:

- защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием и системой автоматического регулирования, - 2 единицы;

- водовода сети водоснабжения из трубопроводов ПНД Ду 80 мм  L=1000 м;

- 6 колодцев потребительских вводов Ду 50 мм для подключения потребителей объектов жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности;

- водовода сети водоснабжения из трубопроводов ПНД Ду 50 мм L=100 м для подключения водоразборной колонки и обеспечения потребителей малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан;

- водоразборной колонки.

Особенности территориального планирования д. Еглизи

Поселение д. Еглизи характеризуется:

- наличием зоны рассеянного расселения постоянного населения в объектах жилой малоэтажной застройки, находящихся в собственности граждан;

- водопользованием на коммунально-бытовые нужды из одного подземного источника водоснабжения - бытового несовершенного шахтного колодца из первого от поверхности водоносного горизонта, находящегося в муниципальной собственности «Тосненского городского поселения»;

- площадью расселения постоянного населения на территории поселения, предусматривающей наличие не менее 4 точек водоразбора;

- показателем нормы среднесуточного потребления услуг коммунально-бытового водоснабжения 2,05 куб. м в сут.;

- значительной удаленностью, не менее 4 440 м, от технологических зон централизованного и локального водоснабжения, действующих на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области;

- размещением в территориальных границах поселения садоводческого массива с товариществами садоводов некоммерческими (ТСН): ТСН «Жемчуг», ТСН «Заря», ТСН «Еглизи», ТСН «Ромашка», ТСН «Утро»;

- сезонным увеличением наличной численности населения на территории поселения.

Выводы:

- Обеспечение потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, услугами коммунально-бытового водоснабжения не соответствует требованиям ст.ст. 71-75 Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

- Потребителями услуг системы водоснабжения на территории д. Еглизи являются потребители объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан.

- Услуги водоснабжения в д. Еглизи следует осуществлять от нецентрализованной системы водоснабжения от подземных источников водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 9 416-ФЗ .

- Для реализации нецентрализованной системы водоснабжения в д. Еглизи требуется строительство 3-х подземных источников водоснабжения в соответствии с требованиями разд. 2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Особенности территориального планирования д. Строение

Поселение д. Строение характеризуется:

- наличием зоны рассеянного расселения постоянного населения в объектах жилой малоэтажной застройки, находящихся в собственности граждан;

- водопользованием на коммунально-бытовые нужды из 6 подземных источников водоснабжения - бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находящихся в муниципальной собственности «Тосненского городского поселения»;

- равномерным расселением постоянного населения д. Андрианово вдоль центральных образующих линий территориального планирования;

- удаленностью территориальных границ от центральных образующих линий территориального планирования, обеспечивающей нормированные показатели доступности 100 м по радиусу действия водозаборной колонки в соответствии с требованиями п. 11.19 СП 31.13330.2012;

- площадью расселения постоянного населения на территории поселения, предусматривающей наличие не менее 4 точек водоразбора;

- показателем нормы среднесуточного потребления услуг коммунально-бытового водоснабжения 5,21 куб. м в сут.;

- значительной удаленностью, не менее 5 250 м, от технологических зон централизованного и локального водоснабжения, действующих на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области;

- размещением в территориальных границах объекта промышленности: деревообрабатывающий завод ООО «Статус».

Выводы:

- На территории поселений д. Строение действуют подземные источники водоснабжения, удовлетворяющие требованиям ст. 72 Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение потребителей жилой застройки д. Строение, находящиеся в собственности граждан, осуществляется из подземных источников нецентрализованного водоснабжения.

- В поселении д. Строение обеспечиваются услуги водоснабжения, соответствующие требованиям п. 8.9 СП 55.13330.2011, предъявляемым к одноквартирным домам.

Особенности территориального планирования с. Ушаки

Поселение с. Ушаки характеризуется:

- потреблением услуг коммунально-бытового водоснабжения на нужды потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан;

- водопользованием на коммунально-бытовые нужды из 19 бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находящихся в муниципальной собственности «Тосненского городского поселения»;

- большой протяженностью, более 4 500 м, центральной образующей линии территориального планирования с. Ушаки;

- значительной, более 400 м, удаленностью территориальных границ от центральной образующей линии территориального планирования;

- рассеянным проживанием постоянного населения на значительной по площади территории;

- наличием двух зон разреженного расселения постоянного населения, разделенных охранными зонами железной дороги;

- значительной удаленностью, не менее 3 500 м, от технологических зон централизованного и локального водоснабжения, действующих на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области;

- расчетным нормируемым количеством 45 точек водоразбора на поселение;

- показателями нормы среднесуточного потребления услуг коммунально-бытового водоснабжения 32,18 куб. м в сут.

Выводы:

- Обеспечение потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, услугами коммунально-бытового водоснабжения не соответствует требованиям ст.ст. 71-75 Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

- Потребителями услуг системы водоснабжения на территории с. Ушаки являются потребители объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан.

- Услуги водоснабжения в с. Ушаки следует осуществлять от централизованной локальной сети водоснабжения от защищенных подземных источников водоснабжения в соответствии с требованиями ст. 23 п.п. 2, 3 416-ФЗ .

- Для реализации технической возможности обеспечения потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, услугами коммунально-бытового водоснабжения требуется создание технологической зоны локального централизованного водоснабжения с Ушаки, в том числе строительство:

- защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием и системой автоматического регулирования - 4 единицы;

- водоводов разводящей сети водоснабжения из трубопроводов ПНД Ду мм 80÷100 мм L=7500 м;

- 45 водоразборных колонок.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

Описание существующих технических и технологических проблем в технологической зоне централизованного водоснабжения г. Тосно

Основной технической и технологической проблемой в технологической зоне централизованного водоснабжения г. Тосно является обеспечение надежности работы источников водоснабжения. Участок водовода от внешнего источника водоснабжения «Невский водовод» является основным источником водоснабжения технологической зоны централизованного водоснабжения г. Тосно в связи с существующими ограничениями на водозабор из подземных источников на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и низкими показателями качества поднятой из подземных источников водоснабжения воды..

Участок водовода от внешнего источника водоснабжения «Невский водовод» эксплуатируется в предельном техническом состоянии. Участок водовода от внешнего источника водоснабжения «Невский водовод» эксплуатируется в предельном техническом состоянии. Ежегодно на «Невском водоводе» происходит до 3 аварий, приводящих к ограничению водоснабжения в технологической зоне централизованного водоснабжения г. Тосно.

- Существующие технологические проблемы, связанные с эксплуатацией подземных источников водоснабжения

Подземные источники водоснабжения № III, № V и № IX обеспечиваются электроснабжением по временной схеме. Схема электроснабжения подземных источников водоснабжения № III, № V и № IX не соответствует требованиям по категории электробезопасности, предъявляемым к источникам водоснабжения централизованных систем водоснабжения II категории.

- Существующие технологические проблемы, связанные с эксплуатацией насосной станции II подъема

Насосная станция II подъема технологической зоны водоснабжения г. Тосно не соответствует требования, предъявляемым к насосным станциям I категории:

- По предельному техническому состоянию зданий, сооружений и оборудования.

- Вследствие нарушения планирования территории по инженерной инфраструктуре подъездных путей.

- По категории электробезопасности подземных источников водоснабжения № III, № V и № IX.

- Существующие технологические проблемы, связанные с обеспечением водоснабжения в период максимума водоразбора с учетом расхода на нужды пожаротушения

Вследствие недостаточной пропускной способности участков водоводов  в микрорайоне Тосно-2, микрорайоне № 2, микрорайоне № 3, микрорайоне № 5 и в промышленной зоне возникает дефицит обеспеченности максимального расчетного расхода воды с учетом нужд пожаротушения в системе водоснабжения г. Тосно, в том числе:

- Участок водовода Ду 200 мм L=671 м от Мкр-5 в Тосно-2;

- Участок водовода Ду 200 мм L=20 на перекрёстке ул. Шолохова и ул. Чехова;

- Участок водовода Ду 100 мм L=1650 м от МДОУ вдоль Промышленной улицы до ООО «Рока Сантехника»;

- Участок водовода Ду 200 мм L=805 м от ул. Чехова по ул. Шолохова;

- Участок водовода Ду 300 мм L=318 м по ул. Победы (между пр. Ленина и ул. Максима Горького);

- Участок водовода Ду 150 мм L=423 м по ул. Чехова от ул. Ленина в сторону ул. Шолохова;

- Участок водовода Ду 300 мм L=472 м по ш. Барыбина от ул. Станиславского до пр. Ленина;

- Участок водовода Ду 300 мм L=196 м по ш. Барыбина от ул. Радищева до ул. Станиславского;

- Участок водовода Ду 300 мм L=1196 м по ш. Барыбина от ул. Радишева до ул. Энергетиков и по ул. Энергетиков.

- Существующие технологические проблемы, связанные с трассировкой системы водоснабжения для обеспечения нужд пожаротушения

Трассировка существующей системы водоснабжения в технологической зоне централизованного водоснабжения г. Тосно не в полной мере обеспечивает требования пожарной безопасности социально значимых объектов микрорайоне Тосно-2 и на территории размещения объектов Тосненской ЦРБ, в том числе:

- Не оборудованы кольцевым распределительным водоводом объекты Тосненской ЦРБ.

- От ул. Чехова до ЗАО «Агрохим» проходит тупиковый участок водовода Ду 200 мм L=2900 м.

- Существующие технологические проблемы, связанные с техническим состоянием трубопроводов системы водоснабжения

Вследствие длительных сроков эксплуатации чугунных трубопроводов из-за трещин на концевых участках и в раструбах на стыках трубопроводов увеличилось количество дефектов, приводящих к росту неучтенных расходов воды, в том числе:

- Участок распределительного водовода Ду 150 мм L=20 м пр. Ленина, 24 (СОШ № 1).

- Участок потребительского ввода Ду 100 мм L=50 м к корпусу ЦРБ ш. Барыбина, 29.

- Участок магистрального водовода Ду 300 мм L=660 м по ш. Барыбина от ул. Шолохова через путепроводный мост.

- Участок распределительного водовода Ду 150 мм L=100 м по ул. Урицкого.

Описание существующих технических и технологических проблем в технологической зоне локального водоснабжения Марьино

Существующие технологические проблемы связанны с эксплуатацией подземных источников водоснабжения. Вода из подземных источников не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям мутность, содержание растворенного железа, содержание ионов аммония NH4 и содержание бария. Для использования воды из подземных источников на хозяйственно-бытовые нужды требуется ее дополнительная очистка.

Описание существующих технических и технологических проблем в технологической зоне локального водоснабжения п. Ушаки

- Существующие технологические проблемы, связанные с эксплуатацией подземных источников водоснабжения

Вода из подземных источников не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям мутность, содержание растворенного железа и содержание бария. Для использования воды из подземных источников на хозяйственно-бытовые нужды требуется ее дополнительная очистка. Существующие очистные установки эксплуатируются в предельном техническом состоянии и не обеспечивают очистку воды, поднятой из подземных источников, до норм качества, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

- Существующие технологические проблемы, связанные с обеспечением водоснабжения в период максимума водоразбора с учетом расхода на нужды пожаротушения

Трассировка существующей системы водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения п. Ушаки не в полной мере обеспечивает требования пожарной безопасности объектов жилой и общественно-деловой застройки, в том числе социально значимых объектов. Вследствие недостаточной пропускной способности участков водоводов возникает дефицит обеспеченности максимального расчетного расхода воды с учетом нужд пожаротушения, в том числе:

- На участке водовода Ду 100 мм L=376 м от насосной станции II подъема до жилого дома № 14.

- На участке водовода Ду 100 мм L=159 м от жилого кома № 14 до квартальной отопительной котельной «Котельная п. Ушаки».

- На участке водовода Ду 100 мм L=182 м от здания столовой до здания МКОУ «Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1».

- На участке водовода Ду 100 мм L=123 м от квартальной отопительной котельной «Котельная п. Ушаки» до здания МКОУ «Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1».

Описание существующих технических и технологических проблем в технологической зоне локального водоснабжения п. Ушаки

В технологической зоне локальной сети водоснабжения п. Новолисино система водоснабжения не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к системам водоснабжения III категории вследствие отсутствия резервного подземного источника водоснабжения.

- Существующие технологические проблемы, связанные с обеспечением водоснабжения в период максимума водоразбора с учетом расхода на нужды пожаротушения

Трассировка существующей системы водоснабжения технологической зоны локального водоснабжения п. Новолисино не в полной мере обеспечивает требования пожарной безопасности социально значимых объектов. Вследствие недостаточной пропускной способности участков водоводов возникает дефицит обеспеченности максимального расчетного расхода воды с учетом нужд пожаротушения, том числе:

- На участке водовода Ду 100 мм L=76 м от ж.д. №8 в сторону МКОУ.

- На участке водовода Ду 150 мм L=203 м вывода от подземного источника водоснабжения.

Водоотведение

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

Источниками образования сточных вод в муниципальном образовании Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области являются:

- сточные воды, поступающие от коммунально-бытовых нужд потребителей объектов жилой застройки;

- сточные воды, поступающие от коммунально-бытовых нужд муниципальных потребителей социальной сферы;

- сточные воды от прочих потребителей, в том числе от предприятий промышленности и теплоснабжающей организации.

Основными источниками образования сточных вод, 72,6% от общего образования сточных вод, являются объекты жилой застройки муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области (рисунок 22).

Рисунок 22 – Распределение сточных вод в разрезе источников их образования на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

Источниками образования сточных вод поступающих от коммунально-бытовых нужд потребителей объектов жилой застройки являются благоустроенные объекты жилой застройки (рисунок 23).

Неблагоустроенные и не полностью благоустроенные объекты жилой застройки являются источниками образования фекальных отходов нецентрализованной канализации.

Рисунок 23 – Схема образования сточных вод в поселениях муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

На территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области показатели обеспеченности услугами централизованного водоотведения потребителей объектов жилой застройки в 2013 году достиг уровня 88,4% (таблица 96).

Таблица 96. Показатели обеспеченности услугами централизованного водоотведения потребителей объектов жилой застройки на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области за период 2010 2013 г.г.

| Показатель обеспеченности | Ед. изм. | Учетный период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Количество жителей, пользующихся услугами централизованного водоотведения | чел. | 32 452 | 34 190 | 36 442 | 39 866 |
| Уровень обеспеченности населения услугами централизованного водоотведения | % | 72,4 | 76,6 | 80,7 | 88,4 |
| Количество жителей, проживающих в не полностью благоустроенных объектах жилой застройки | чел. | 755 | 791 | 837 | 907 |
| Доля населения, проживающего в не полностью благоустроенных объектах жилой застройки | % | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| Количество жителей, проживающих в не благоустроенных объектах жилой застройки | чел. | 11 598 | 9 646 | 7 903 | 4 320 |
| Доля населения, проживающего в неблагоустроенных объектах жилой застройки | % | 25,9 | 21,6 | 17,5 | 9,6 |
| Количество жителей в муниципальном образовании | чел. | 44 805 | 44 627 | 45 182 | 45 093 |

Источниками образования фекальных отходов нецентрализованной канализации являются 11,6% потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан. Из них 2,0% потребителей проживают в не полностью благоустроенных объектах малоэтажной жилой застройки, обеспеченных услугами централизованного водоснабжения (рисунок 24).

Рисунок 24 – Сравнительные показатели обеспеченности услугами централизованного водоотведения потребителей объектов жилой застройки на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2013 году

В связи с тем, что потребители не полностью благоустроенных объектов малоэтажной жилой застройки, пользующиеся услугами централизованного водоснабжения, осуществляют водоотведение на ландшафт, их объемы образования фекальных отходов составляют 36% фекальных отходов нецентрализованной канализации, образующихся на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области (рисунок 25). Удельное образование отходов от потребителей объектов не полностью благоустроенной жилой застройки в 2,7 раза превышает удельное образование фекальных отходов от потребителей неблагоустроенных объектов.

Рисунок 25 – Сравнительные показатели образования фекальных отходов нецентрализованной канализации на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

Централизованное водоотведение от благоустроенных объектов жилой застройки осуществляется по сетям канализации в четырех технологических зонах водоотведения, в том числе:

- Технологическая зона централизованного водоотведения г. Тосно.

- Технологическая зона локального водоотведения д. Тарасово.

- Технологическая зона локального водоотведения п. Ушаки.

- Технологическая зона локального водоотведения д. Новолисино.

Территориально зоны образования фекальных отходов нецентрализованной канализации расположены на значительном удалении от зон централизованного водоотведения. Зоны потребителей не полностью благоустроенных объектов малоэтажной жилой застройки, пользующихся услугами централизованного водоснабжения, граничат непосредственно с зонами централизованного водоотведения (рисунок 26).

Технологическая зона локального водоотведения д. Новолисино

Технологическая зона локального водоотведения д. Тарасово

Технологическая зона централизованного водоотведения г. Тосно

Технологическая зона локального водоотведения п. Ушаки

Рисунок 26 – Территориальное размещение источников образования сточных вод и фекальных отходов нецентрализованной канализации

Принципиальная существующая схема структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области осуществляется в восемь этапов (рисунок 27):

I этап	–	отвод от потребителей объектов благоустроенной жилой застройки, муниципальных потребителей социальной сферы и предприятий промышленности и транспортировка сточных вод по самотечным канализационным коллекторам в приемные емкости канализационных насосных станций (КНС).

II этап	–	подача насосами сточных вод из приемных емкостей КНС в напорные канализационные коллекторы.

III этап	–	транспортировка сточных вод на биологические очистные сооружения (БОС) по напорным канализационным коллекторам.

IV этап – очистка сточных вод до уровня, отвечающего требованиям действующего законодательства в области охраны окружающей среды, для сброса в поверхностный водный объект.

V этап	–	отведение очищенных сточных вод в поверхностный водный объект.

IV этап	–	сбор и выдача в транспортные емкости осадка сточных вод.

IIV этап	–	 транспортировка осадка сточных вод к местам утилизации и/или захоронения.

IIIV этап	–	передача осадка сточных вод на захоронение на специализированных полигонах (ГУПП «Полигон Красный Бор») или утилизацию другим канализациям (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»).

Рисунок 27 - Существующая схема структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

Территориально-институциональное деление на эксплуатационные зоны действия предприятий, организующих водоотведение муниципального образования «Тоснеское городское поселение»

Собственником сетей водоотведения является муниципальное образование Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на основании Областного закона от 14.08.2006 № 84-оз «Об утверждении перечня имущества, передаваемого от муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области».

20.12.2005 года муниципальное образование «Тосненский район Ленинградской области» на основании договора аренды № 16 передало ОАО «Водоканал» во временное владение и пользование оборудование, сооружения и сети в целях обеспечения посредством эксплуатации имущества бесперебойного водоснабжения и водоотлива на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

На основании договора от 01.02.2008 (с дополнительными соглашениями от 23.12.2005, от 01.08.2007 № 1 и от 31.01.2008 № 2) ОАО «Водоканал» передало права и обязанности по договору аренды ОАО «ЛОКС» для обеспечения посредством эксплуатации имущества бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, проведения инвестиционной деятельности в отношении муниципального имущества и модернизации имущества.

С 2008 года оборудование сети водоотведения муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области эксплуатируются филиалом «Тосненский водоканал» ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы» (ОАО «ЛОКС») на основании долгосрочного договора-аренды муниципального имущества.

Существующие канализационные очистные сооружения

На территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области существующие канализационные очистные сооружения формируют бассейны канализования и границы технологических зон водоотведения:

- биологические канализационные очистные сооружения (БОС) технологической зоны централизованного водоотведения г. Тосно установленной производительностью 12 тыс. куб. м/сут. с выпуском в открытый водный источник р. Тосно;

- биологические канализационные очистные сооружения (КОС) технологической зоны локального водоотведения Марьино установленной производительностью 400 куб.м/сут. с рассеянным выпуском в открытый водный источник р. Ушачка;

- биологические канализационные очистные сооружения (БОС) технологической зоны централизованного водоотведения п. Ушаки установленной производительностью 1 400 куб. м/сут. с выпуском осветленных сточных вод на поле фильтрации;

- биологические канализационные очистные сооружения (БОС) технологической зоны централизованного водоотведения д. Новолисино установленной производительностью 240 куб. м/сут. с выпуском осветленных сточных вод на поле фильтрации.

Канализационные очистные сооружения построены по типовым проектам ПИ «Ленгражданпроект», предусматривающим технологический процесс осветления и биологической очистки сточных вод, в том числе (рисунок 28):

- Прием сточных вод в приемную камеру–гаситель напора;

- Грубую очистку и отделение крупных механических примесей на грубой решетке с прозором 40 мм и ручным удалением отбросов;

- Пропуск сточных вод через горизонтальные песколовки с круговым движением воды,

- Осветление сточных вод в блоке емкостей, состоящем из первичного отстойника, аэротенка, контактного резервуара, аэробного стабилизатора

- Удаление контактного ила во вторичном отстойнике;

- Обезвоживание и сушку осадка на иловых площадках;

- Отведение осветленных и биологически очищенных сточных вод.

# Рисунок 28 – Принципиальная схема биологических очистных сооружений

# Технологический процесс доочистки и дезинфекция сточных вод не осуществляются.

Выводы:

- Технологический процесс не соответствует полному циклу очистки сточных вод, предусмотренному требованиями СП 32.13330.2012.

- Сточные воды не отвечают требованиям СанПиН 2.1.5.980-00, предъявляемым к водным источникам II категории, протекающим в территориальных границах поселений.

Описание технологических зон водоотведения

Технологическая зона централизованного водоотведения г. Тосно

Система водоотведения в технологической зоне централизованного водоотведения г. Тосно раздельная. Технологическая зона централизованного водоотведения г. Тосно обеспечивает нужды на территории поселения г. Тосно по отведению строчных вод коммунально-бытовых нужд потребителей объектов многоэтажной жилой застройки и муниципальных потребителей  социальной сферы, а также сточные воды промышленных потребителей.

Система водоотведения в технологической зоне централизованного водоотведения г. Тосно построена по зонально-территориальному принципу и включает шесть зон водоотведения, в том числе:

- зона водоотведения квартала 1 и Микрорайона 1;

- зона водоотведения Микрорайона 2;

- зона водоотведения квартала 2;

- зона водоотведения Микрорайона 3 и Микрорайона 5;

- зона водоотведения микрорайона Тосно-2;

- зона водоотведения Тосненской ЦРБ.

Прием сточных вод от потребителей осуществляется через канализационную сеть самотечных канализационных трубопроводов Ду 200÷300 мм суммарной протяженностью 12 000 м (таблица 97). 72% протяженности самотечных трубопроводов выполнено из чугуна и 3% из полиэтилена, характеризующихся коррозионной устойчивостью к сточным водам. 25% протяженности самотечных трубопроводов выполнено из стали, подверженной коррозионному разрушению (рисунок 29).

# Таблица 97. Протяженность сетей самотечной канализации, м

| Диаметр условного прохода, Ду мм | Материал |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чугун | сталь | бетон | полиэтилен |  |
| 300 | 8 100 | 3 000 | 0 | 400 | 11 500 |
| 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Всего: | 8 600 | 3 000 | 0 | 400 | 12 000 |

Рисунок 29 – Соотношение протяженности самотечных канализационных трубопроводов в разрезе применяемого материала

По самотечным канализационным трубопроводам сточные воды поступают в приемные резервуары канализационных насосных станций:

- из зоны водоотведения Микрорайона Тосно-2 на КНС-1 и далее на КНС-ВРД;

- из зоны водоотведения ЦРБ на КНС-4 (КТ ГПТУ);

- из зоны водоотведения кварталов 1, 2 и 3 на КНС-14;

- из зоны водоотведения Микрорайона 3 и Микрорайона 5 на КНС 3.

Из зоны водоотведения Микрорайона 1 и Микрорайона 2 сточные воды отводятся непосредственно в самотечный канализационный коллектор Ду 530.

От КНС по напорным трубопроводам сточные воды отводятся в самотечный канализационный коллектор Ду 530. Подключение КНС к самотечному канализационному коллектору осуществляется через камеры гасители напора.

Суммарная протяженность канализационные самотечных коллекторов 5 800 м (таблица 98). Канализационные самотечные коллекторы выполнены в однотрубной прокладке без резервирования по линейной схеме.

17% протяженности самотечных канализационных коллекторов проложено из чугунного трубопровода диаметром Ду 530 мм (рисунок 30).

# Таблица 98. Протяженность коллекторов самотечной канализации, м

| Диаметр условного прохода, Ду мм | Материал |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чугун | сталь | бетон | полиэтилен |  |
| 530 | 1 600 | 1 000 | 0 | 800 | 3 400 |
| 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 2 400 |
| Всего: | 4 000 | 1 000 | 0 | 800 | 5 800 |

Рисунок 30 – Соотношение протяженности самотечных канализационных коллекторов в разрезе применяемого материала

По самотечному канализационному коллектору Ду 530 мм сточные воды поступают в приемный резервуар КНС-2. На КНС-2 поступают объемы образования сточных вод в зоне водоотведения Микрорайона 1, зоне водоотведения Микрорайона 2, зоне водоотведения Микрорайона 3 и Микрорайона 5 и в зоне водоотведения Тосненской ЦРБ. По уровню значимости в системе водоотведения г. Тосно КНС-2 относится к I категории по уровню надежности.

От КНС-2 по двухтрубному напорному канализационному трубопроводу Ду 400 сточные воды отводятся на биологические очистные сооружения БОС.

Объемы образования сточных вод из зоны водоотведения кварталов 1, 2 и 3 отводятся на БОС через КНС-14 по однотрубному напорному канализационному трубопроводу Ду 300 мм.

Суммарная протяженность напорных канализационных трубопроводов в технологической зоне централизованного водоотведения г. Тосно – 35 600 м (таблица 99).

# Таблица 99. Протяженность напорных канализационных коллекторов, м

| Диаметр условного прохода, Ду мм | Материал |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чугун | сталь | бетон | полиэтилен |  |
| 400 | 6 000 |  | 2 000 | 0 | 8 000 |
| 300 | 8 000 | 1 500 | 2 000 | 0 | 11 500 |
| 200 | 5 000 | 1 500 | 1 200 | 0 | 7 700 |
| 150 | 4 000 | 0 | 0 | 600 | 4 600 |
| 100 | 3 200 | 0 | 0 | 600 | 3 800 |
| Всего | 26 200 | 3 000 | 5 200 | 1 200 | 35 600 |

В разрезе применяемых материалов только 3% протяженности напорных канализационных трубопроводов выполнено из современных материалов, отвечающих требованиях надежности и экологической безопасности системы водоотведения (рисунок 31).

Рисунок 31 - Соотношение протяженности напорных канализационных трубопроводов в разрезе применяемого материала

Значительная протяженность напорных канализационных чугунных трубопроводов имеют срок службы более 40 лет. 67,5% чугунных трубопроводов исчерпают установленный срок службы в период до 2022 года. На горизонте планирования схемы водоотведения в 2028 году исчерпают установленный срок службы более 80% чугунных трубопроводов.

В связи с длительными сроками эксплуатации чугунных трубопроводов возрастает интенсивность возникновения дефектов из-за трещин на концевых участках и в раструбах на стыке трубопроводов. Вследствие неплотности стыков чугунных трубопроводов возникают утечки и проникновение сточных вод в грунтовые воды.

При длительных сроках эксплуатации бетонных канализационных напорных трубопроводов возрастает вероятность их повреждений вследствие подверженности материала труб кислотно-щелочной и газовой коррозии.

Наименее устойчивыми к агрессивному воздействию сточных вод являются стальные напорные канализационные трубопроводы. Вследствие длительных сроков эксплуатации происходит утонение стенок труб, приводящее к разрывам трубопроводов и вытеканию сточных вод на поверхность. Увеличивается вероятность проникновения сточных вод в поверхностный водный источник р. Тосно, проходящий по территории г. Тосно, через ливневую канализацию.

Выводы:

- Наиболее ответственным элементом является КНС-2, обеспечивающая 87% транзита на БОС объемов образования сточных вод в зоне централизованного водоотведения г. Тосно.

- Схема включения КНС-2 не соответствует I категории надежности, установленной требованиями п. 8.2.6 СНиП 2.04.03-85.

- Существующая прокладка канализационных чугунных, стальных и бетонных напорных трубопроводов не обеспечивает санитарно-эпидемиологическое благополучие на территории поселения г. Тосно в связи с высокой вероятностью выхода на поверхность сточных вод при разрывах трубопроводов, выработавших назначенные сроки службы.

Технологическая зона локального водоотведения Марьино

Система водоотведения в технологической зоне локального водоотведения Марьино раздельная. Технологическая зона локального водоотведения Марьино обеспечивает нужды на территории поселения д. Тарасово по отведению строчных вод коммунально-бытовых нужд потребителей объектов многоэтажной жилой застройки и муниципальных потребителей  социальной сферы (рисунок 32).

Рисунок 32 - Принципиальная схема трассировки канализационных трубопроводов в технологической зоне локального водоотведения Марьино

Сточные воды от потребителей объектов многоэтажной застройки отводятся по выпускам из стальных трубопроводов Ду 100 мм суммарной протяженностью L=1176 м в смотровые колодцы. Из смотровых колодцев сточные воды отводятся в приемный резервуар канализационной насосной станции (КНС) по самотечным канализационным трубопроводам Ду 150÷300 мм. Суммарная протяженность канализационных трубопроводов 900 м, из них: Ду 150 мм L=665 м, Ду 250 мм L=159 м, Ду 300 мм L=46 м.

От КНС сточные воды отводятся на канализационные очистные сооружения по однотрубному чугунному напорному трубопроводу Ду 150 мм L=1900 м. В связи с длительными сроками эксплуатации чугунных трубопроводов из-за трещин на концевых участках и в раструбах на стыках труб через неплотности сточные воды проникают в грунтовые воды. Техническое и ремонтное обслуживание напорного трубопровода ограничено отсутствием резервной линии для отведения сточных вод на КОС.

Потребители услуг водоснабжения малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, в д. Усадище и д. Сидорово осуществляют водоотведение на ландшафт или по месту образования сточных вод.

Водоотведение от насосной станции II подъема системы водоснабжения зоны локального водоснабжения Марьино осуществляется по прямому выпуску Ду 300 мм в поверхностный источник без предварительной очистки.

Выводы:

- В технологической зоне локального водоотведения Марьино водоотведение от промышленных предприятий, обеспечивающих коммунально-бытовые нужды, осуществляется в поверхностные водные источники по прямым выпускам без предварительной очистки.

- В связи с длительным сроком эксплуатации напорный канализационный трубопровод от КНС на КОС эксплуатируется в предельном техническом состоянии и не обеспечивает санитарно-эпидемиологическое благополучие на территории д. Сидорово и д. Усадище.

- Потребители услуг водоснабжения малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, в д. Усадище и д. Сидорово осуществляют водоотведение на ландшафт или по месту образования сточных вод.

Технологическая зона локального водоотведения п. Ушаки

Система водоотведения в технологической зоне локального водоотведения п. Ушаки раздельная. Технологическая зона локального водоотведения п. Ушаки обеспечивает нужды на территории поселения п. Ушаки по отведению строчных вод коммунально-бытовых нужд потребителей объектов многоэтажной жилой застройки и муниципальных потребителей  социальной сферы (рисунок 33).

Рисунок 33 - Принципиальная схема трассировки канализационных трубопроводов  в технологической зоне локального водоотведения п. Ушаки

Сточные воды от потребителей объектов многоэтажной застройки отводятся по выпускам из стальных трубопроводов Ду 100 мм в смотровые колодцы. Из смотровых колодцев сточные воды отводятся в приемный резервуар канализационной насосной станции (КНС) по самотечным железобетонным и чугунным канализационным трубопроводам Ду 200÷300 мм. Суммарная протяженность канализационных трубопроводов 1187 м, из них: Ду 200 мм L=539 м, Ду  250 мм L=573 м, Ду 300 мм L=75 м.

От КНС сточные воды отводятся на канализационные очистные сооружения по двухтрубному чугунному напорному трубопроводу Ду 200 мм L=183 м. В связи с длительными сроками эксплуатации чугунных трубопроводов из-за трещин на концевых участках и в раструбах на стыках труб через неплотности сточные воды проникают в грунтовые воды.

Выводы:

- В связи с длительным сроком эксплуатации напорные канализационные трубопроводы от КНС на КОС эксплуатируются в предельном техническом состоянии и не обеспечивает санитарно-эпидемиологическое благополучие на территории п. Ушаки.

- На горизонте планирования схемы водоотведения чугунные и железобетонные самотечные канализационные трубопроводы выработают назначенные сроки эксплуатации.

Технологическая зона локального водоотведения д. Новолисино

Система водоотведения в технологической зоне локального водоотведения д. Новолисино раздельная. Технологическая зона локального водоотведения п. Новолисино обеспечивает нужды на территории поселения п. Новолисино по отведению строчных вод коммунально-бытовых нужд потребителей объектов многоэтажной жилой застройки и муниципальных потребителей  социальной сферы (рисунок 34).

Потребители услуг водоснабжения малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, осуществляют водоотведение на ландшафт или по месту образования сточных вод.

Рисунок 34 - Принципиальная схема трассировки канализационных трубопроводов в технологической зоне водоотведения п. Новолисино

Сточные воды от потребителей объектов многоэтажной застройки отводятся по выпускам из чугунных трубопроводов Ду 100 мм в смотровые колодцы. Из смотровых колодцев сточные воды отводятся на канализационные очистные сооружения по самотечным асбоцементным и чугунным канализационным трубопроводам Ду 200÷300 мм. Суммарная протяженность канализационных трубопроводов Ду 200 мм L=2647 м.

В связи с длительными сроками эксплуатации чугунных трубопроводов из-за трещин на концевых участках и в раструбах на стыках труб через неплотности сточные воды проникают в грунтовые воды. Вследствие заиливания асбоцементных канализационных трубопроводов происходит засорение трубопроводов, приводящее к выходу сточных вод на поверхность.

Выводы:

- Канализационные трубопроводы в технологической зоне водоотведения п. Новолисино эксплуатируются в предельном техническом состоянии и не обеспечивают санитарно-эпидемиологическое благополучие на территории поселения.

- Потребители услуг водоснабжения малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, в п. Новолисино осуществляют водоотведение на ландшафт или по месту образования сточных вод.

Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

Биологические очистные сооружения в технологических зонах водоотведения муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области были выполнены по типовым проектам 70-х годов XX века. Типовым проектом предусмотрено подсушивание осадка на иловых площадках до удельной влажности 75-80%, при которой существует возможность погрузки осадка на автотранспортные средства с последующей транспортировкой для использования на сельскохозяйственные нуды в качестве удобрений.

Объемы образования осадка сточных вод за период 2010-2013 гг. сокращаются в связи с устойчивой тенденцией сокращения объемов водопользования всеми категориями потребителей (таблица 100).

Таблица 100. Объемы образования осадка сточных вод за период 2010-2013 гг. в технологических зонах водоотведения муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| Технологическая зона водоотведения | Период анализа данных |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| г. Тосно | 13 350,2 | 13 006,2 | 12 520,8 | 11 794,9 |
| Марьино | 303,3 | 363,6 | 371,5 | 249,3 |
| п. Ушаки | 495,3 | 457,4 | 421,8 | 411,4 |
| д. Новолисино | 303,2 | 284,9 | 283,0 | 250,8 |
| Всего: | 14 451,9 | 14 112,1 | 13 597,0 | 12 706,4 |

В связи с сокращением объемов сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области хранение и накопление осадка сточных вод биологических очистных сооружений осуществляется по месту образования.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод

По состоянию на 01.01.2014 г. расчетные сроки эксплуатации по нормам амортизационных отчислений канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них составляют от 49,2% до 100% (таблица 101).

Канализационные коллекторы и канализационные трубопроводы выработали 90,5% расчетных сроков эксплуатации по нормам амортизационных отчислений. Остаточный ресурс до исчерпания расчетных сроков эксплуатации по нормам амортизационных отчислений составляет 11,6 года.

Канализационные насосные станции: КНС-14 г. Тосно, КНС Марьино, КНС п. Ушаки выработали расчетные сроки эксплуатации по нормам амортизационных отчислений и эксплуатируются в предельном техническом состоянии.

На горизонте планирования схемы водоотведения выработают нормативные сроки эксплуатации по нормам амортизационных отчислений и перейдут в предельное техническое состояние:

- здание канализационной насосной станции (КНС-14)г. Тосно;

- здание канализационной насосной станции (КНС-2) г. Тосно;

- производственное здание БОС г. Тосно;

- здание канализационной насосной станции (ГПТУ) г. Тосно;

- здание канализационной насосной станции (КНС-ВРД) г. Тосно;

- здание биологических очистных сооружений д. Новолисино;

- здание приемной камеры д. Новолисино;

- здание насосной станции Марьино;

- здание канализационной насосной станции Марьино;

- биологические очистные сооружения (здание насосной) п. Ушаки;

- здание канализационной насосной станции п. Ушаки.

Таблица 101. Показатели расчетных сроков эксплуатации по нормам амортизационных отчислений канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них

| Наименование объекта недвижимости | Территориальная принадлежность объекта недвижимости | Балансовая стоимость объекта недвижимости по состоянию на 01.01.2006, тыс. руб. | Остаточная балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2006, тыс. руб. | Амортизационный износ по состоянию на 01.01.2006, % | Ежегодная норма амортизационных отчислений, тыс. руб. | Норма амортизационных сроков эксплуатации, лет | Остаточная стоимость объекта недвижимости по состоянию на 01.01.2014, тыс. руб. | Амортизационный износ по состоянию на 01.01.2014, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети водоотведения, канализационные, ливневые и дренажа | г. Тосно, Тосно-2, дер. Новолисино, д. Усадище, д. Сидорово, д. Тарасово, пос. Ушаки | 48838 | 30023 | 61,5% | 1221,0 | 40,0 | 14 150,7 | 71,0% |
| Здание канализационной насосной станции (ВРД) | Ленинградская область, г. Тосно, район вагоноремонтного депо | 12645,46 | 6513,11 | 51,5% | 252,9 | 50,0 | 3225,3 | 74,5% |
| Здание канализационной насосной станции (КНС-14) | Ленинградская область, г. Тосно, Пожарный проезд | 106,18 | 33,79 | 31,8% | 2,1 | 50,0 | 6,2 | 94,2% |
| Здание канализационной насосной станции (КНС-2) | Ленинградская область, г. Тосно, ул. М.Горького | 272,31 | 148,12 | 54,4% | 5,4 | 50,0 | 77,3 | 71,6% |
| Здание производственного корпуса доочистки | Ленинградская область, г. Тосно, ул. Урицкого, д. 57-а | 1520,81 | 1117,27 | 73,5% | 30,4 | 50,0 | 721,9 | 52,5% |
| Производственное здание БОС | Ленинградская область, г. Тосно, ул. Урицкого, д. 57-а | 4757,72 | 2676,52 | 56,3% | 95,2 | 50,0 | 1439,5 | 69,7% |
| Здание хлораторной | Ленинградская область, г. Тосно, ул. Урицкого, д. 57-а | 468,37 | 389,41 | 83,1% | 9,4 | 50,0 | 267,6 | 42,9% |
| Здание канализационной насосной станции (КНС-3) | Ленинградская область, г. Тосно, ул. Шолохова | 1093,29 | 756,42 | 69,2% | 21,9 | 50,0 | 472,2 | 56,8% |
| Здание канализационной насосной станции (ГПТУ) | Ленинградская область, г. Тосно, ул. Энергетиков | 336,19 | 152,99 | 45,5% | 6,7 | 50,0 | 65,6 | 80,5% |
| Здание хлораторной | Ленинградская область, г. Тосно, ул. Энергетиков | 98,95 | 59,13 | 59,8% | 2,0 | 50,0 | 33,4 | 66,2% |
| Здание камеры бактерицидных установок | Ленинградская область, г. Тосно, ул. Энергетиков | 57,65 | 43,21 | 75,0% | 1,2 | 50,0 | 28,2 | 51,0% |
| Здание биологических очистных сооружений | Ленинградская область, Тосненский район, дер. Новолисино | 341,12 | 128,74 | 37,7% | 6,8 | 50,0 | 40,0 | 88,3% |
| Здание приемной камеры | Ленинградская область, Тосненский район, дер. Новолисино | 341,12 | 128,74 | 37,7% | 6,8 | 50,0 | 40,0 | 88,3% |
| Здание насосной станции | Ленинградская область, Тосненский район, дер. Тарасово | 30,12 | 14,67 | 48,7% | 0,6 | 50,0 | 6,8 | 77,3% |
| Здание канализационной насосной станции | Ленинградская область, Тосненский район, дер. Тарасово | 22 | 0 | 0,0% | 0,4 | 50,0 | -5,7 | 100,0% |
| Здание биологических очистных сооружений | Ленинградская область, Тосненский район, дер. Усадище | 2762,49 | 1980,62 | 71,7% | 55,2 | 50,0 | 1262,4 | 54,3% |
| Биологические очистные сооружения (здание производственного корпуса) | Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки | 2194,36 | 1497,82 | 68,3% | 43,9 | 50,0 | 927,3 | 57,7% |
| Биологические очистные сооружения (здание машинного корпуса) | Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки | 2194,6 | 1497,82 | 68,3% | 43,9 | 50,0 | 927,2 | 57,7% |
| Биологические очистные сооружения (здание насосной) | Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки | 2882,33 | 1497,82 | 52,0% | 57,6 | 50,0 | 748,4 | 74,0% |
| Здание канализационной насосной станции | Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки | 89,65 | 15,3 | 17,1% | 1,8 | 50,0 | 0,0 | 100,0% |

Выводы:

- На горизонте планирования схемы водоснабжения 84,5% основных средств системы водоотведения на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области выработают нормативные сроки эксплуатации по нормам амортизационных отчислений и перейдут в предельное техническое состояние.

- В период до 2022 года 100% канализационных коллекторов и трубопроводов выработают расчетные сроки эксплуатации по нормам амортизационных отчислений.

- Канализационные насосные станции: КНС-14 г. Тосно, КНС Марьино, КНС п. Ушаки выработали расчетные сроки эксплуатации по нормам амортизационных отчислений и эксплуатируются в предельном техническом состоянии.

Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения

Оценка безопасности и надежности системы централизованной канализации выполнена по рассчитанной зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации канализационных трубопроводов (рисунок 35).

Рисунок 35 – Интенсивность отказов в зависимости от сроков эксплуатации участка канализационной сети

Средневзвешенный срок службы канализационных сетей в технологической зоне централизованного водоотведения г. Тосно по расчетным срокам эксплуатации по нормам амортизационных отчислений составляет 30 лет.

Интенсивность отказов системы водоотведения не менее 0,1 отказа на км протяженности трубопровода в год или  5 отказов в год в работе системы централизованного водоотведения г. Тосно.

Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

В технологическом цикле очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях исключен цикл хлорирования сточных вод.

В связи с отсутствием опасных веществ в технологическом процессе водоотведения экологическим аспектом существующей схемы водоотведения является биологическое загрязнение сточными водами неполного цикла очистки. Проникновение биосферозагрязнителей в технологических зонах водоотведения воздействует на выпусках:

- в технологической зоне централизованного водоотведения г. Тосно – в поверхностный водный источник р. Тосно;

- в технологической зоне локального водоотведения Марьино – в поверхностный водный источник р. Ушачка;

- в технологической зоне локально водоотведения п. Ушаки – в почвенные слои поля фильтрации;

- в технологической зоне локального водоотведения д. Новолисино – в почвенные слои поля фильтрации.

Проникновение загрязнителей в водоносный горизонт почвы, использующийся в целях питьевого водоснабжения на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, было зафиксировано в технологической зоне локального водоотведения Марьино.

Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

На территориях муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения, размещаются: объекты не полностью благоустроенной жилой застройки; объекты неблагоустроенной жилой застройки, муниципальные объекты социальной сферы и предприятия промышленности.

В состав территории муниципального образования, неохваченной централизованной системой водоотведения, входят:

- Зоны расселения постоянного населения в неблагоустроенных объектах жилой застройки, находящихся в собственности граждан, в том числе в территориальных границах поселений: д. Авати, д. Андрианово, д. Георгиевское, д. Горка, д. Гутчево, д. Еглизи, д. Жары, д. Красный Латыш, д. Мельница, д. Новолисино, д. Примерное, д. Рублево, п. Строение, с. Ушаки.

- Зоны расселения постоянного населения в не полностью благоустроенных объектах жилой застройки, находящихся в собственности граждан, в том числе в территориальных границах поселений: д. Сидорово, д. Усадище, п. Ушаки.

- Зоны расселения постоянного населения в не полностью благоустроенных объектах жилой застройки, находящихся в собственности граждан, в том числе в территориальных границах микрорайонов г. Тосно: микрорайон Тосно-2, микрорайон Железнодорожный, микрорайон Коллективный, микрорайон Южный, микрорайон Радищева

- Зоны расселения постоянного населения в неблагоустроенных объектах жилой застройки, находящихся в собственности граждан, в территориальных границах поселений: д. Сидорово, д. Усадище.

- Зоны расселения сезонного населения в неблагоустроенных объектах жилой застройки, находящихся в собственности граждан, в территориальных границах Товариществ садоводов некоммерческих (ТСН) расположенных на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области вне границ поселений.

- Зоны расселения сезонного населения ТСН в неблагоустроенных объектах жилой застройки, находящихся в собственности граждан, в территориальных границах поселений г. Тосно, д. Еглизи, п. Ушаки.

Зоны расселения постоянного населения в неблагоустроенных объектах жилой застройки д. Авати, д. Андрианово, д. Горка, д. Гутчево, д. Георгиевское, д. Мельница, д. Примерное характеризуются водопользованием на коммунально-бытовые нужды потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного горизонта.

Зоны расселения постоянного населения в неблагоустроенных объектах жилой застройки д. Жары, д. Красный Латыш, д. Еглизи, д. Строение, с. Ушаки, с Новолисино характеризуются водопользованием на коммунально-бытовые нужды потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, из бытовых несовершенных шахтных колодцев из первого от поверхности водоносного горизонта, находящихся в собственности муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, и из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного горизонта.

Зона расселения постоянного населения в неблагоустроенных объектах жилой застройки д. Рублево характеризуется водопользованием на коммунально-бытовые нужды потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, из защищенного подземного источника водоснабжения, находящегося в собственности муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, и из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного горизонта.

Зоны расселения постоянного населения в неблагоустроенных объектах жилой застройки д. Сидорово, д. Усадище характеризуются водопользованием на коммунально-бытовые нужды потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, из водоразборных колонок локальных систем водоснабжения и из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного горизонта.

Зоны расселения постоянного населения в не полностью благоустроенных объектах жилой застройки микрорайона Тосно-2, микрорайона Железнодорожный, микрорайона Коллективный, микрорайон Южный, микрорайон Радищева г. Тосно характеризуются:

- водопользованием на коммунально-бытовые нужды потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, от централизованной системы водоснабжения;

- водопользованием на коммунально-бытовые нужды потребителей объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, из водоразборных колонок централизованной системы водоснабжения и из индивидуальных бытовых шахтных колодцев и скважин из первого от поверхности водоносного горизонта.

Газоснабжение

Газоснабжение Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области природным газом осуществляется от Единой системы газоснабжения России. Газоснабжающей организацией является ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», газораспределительными организациями – ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» - ведущая организация Ленинградской области, осуществляющая транспортировку природного газа потребителям, реализующая крупномасштабные планы газификации региона.

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Тосно осуществляет техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования и сетей природного газа, а также проектирования и строительство новых систем газоснабжения на территории поселения.

По состоянию на 01.01.2014 г. на территории частного сектора Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области протяженность построенных и введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей составляет 56,3 км, в том числе введенных в эксплуатацию с 2008 по 2013 г. – 31,1 км.

Уровень газификации индивидуального жилого фонда на территории Тосненского городского поселения составляет – 36,8%, в том числе по г. Тосно – 64,8%.

Таблица 102. Данные о газификации индивидуального жилого фонда на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 01.01.2014

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Общее количество индивидуальных жилых домов | ед. | 4562 |
| Количество населенных пунктов, из них | ед. | 19 |
| газифицированных природным газом | ед. | 2 |
| Количество индивидуальных жилых домов, имеющих техническую возможность газификации природным газом | ед. | 1677 |
| Уровень газификации природным газом | % | 36,8% |

До 2012 года газификация индивидуальных жилых домов осуществлялась на территории г. Тосно. На 01.01.2008 г. было построено и введено в эксплуатацию более 25,0 км распределительных газопроводов, подключены к сетям 338 жилых домов, при этом техническую возможность газификации имели 684 дома В период с 2008 по 2012 г введено в эксплуатацию 20,35 км сетей участвовали в программе газификации 296 домов, при этом имеют техническую возможность 625 домов. В 2013 году введено в эксплуатацию 11,3 км сетей, подведены газопроводы-вводы к 134 домам, техническую возможность газификации имеют 358 жилых домов.

С 2012 года ведутся строительно-монтажные работы по прокладке газопроводов в д. Новолисино протяженностью 10,8 км с подводкой газопроводов-вводов к 104 жилым домам (техническая возможность газификации жилых домов составляет 290 ед.) и в мкр. Железнодорожный протяженностью 8,0 км с подводкой газопроводов-вводов к 130 домам (техническая возможность присоединения составляет 237 ед.).

Проблемы газификации Тосненского городского поселения во многом связаны с насыщенностью территорий инженерными коммуникациями и плотной застройкой земельных участков индивидуальных жилых домов, что затрудняет составление схем газификации, а также влечет за собой увеличение расходов на прокладку внутрипоселковых газопроводов.

Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов

Общая характеристика коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

По строительно-климатическому районированию территория МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области относится к климатическому подрайону II В. Климат на территории городского поселения – переходный от континентального к морскому, характеризуется теплым дождливым летом и умеренно холодной зимой.

Жилищный фонд г. Тосно на 83,7% представлен многоквартирными жилыми домами. В структуре сельского фонда многоквартирные жилые дома занимают менее половины (43,5%).

Основными источниками образования твердых бытовых отходов непосредственно на территории поселения являются:

- постоянно проживающее население;

- сезонное население, отдыхающие в садоводческих и дачных объединениях;

- учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли.

К образующимся твердым бытовым отходам относятся:

- отходы жизнедеятельности людей;

- отходы текущего ремонта квартир;

- смет с дворовых территорий;

- крупногабаритные отходы;

- отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий и других предприятий общественного назначения.

Описание системы сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территорий МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области осуществляется на основе Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Учет и контроль за движением отходов потребления ведется в: г. Тосно, с. Ушаки, п. Ушаки, п.Новолисино, д. Тарасово, д. Жары, д. Еглези, д. Красный Латыш, п. Строение.

Не ведется учет и контроль за движением отходов потребления в: д. Авати, д. Георгиевское, д. Горки, д Гутчево, д. Мельница, д. Примерное, д. Рублево, д. Сидорово, д. Усадище.

По состоянию на 2010 год в МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области около 17 тыс. чел. постоянно проживает в частных домовладениях.  Кроме того, на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области численность сезонного населения составляет 12,7 тыс. чел.

Рисунок 36 – Процентное соотношение численности постоянного и сезонного населения МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

Часть отходов, образующихся  этой категорией жилого фонда, не вывозится, сжигается на месте, часть закапывается на приусадебных участках, и в ряде случаев попадает на соседние территории и способствует образованию несанкционированных свалок.

Сбор и накопление отходов на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области производится:

- в контейнеры, размещенные в мусороприемных камерах;

- в контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках;

- в специально оборудованный транспорт в соответствии с заключенным договором;

- в урны.

Сроки хранения накопленных в контейнерах ТБО устанавливаются в соответствии с требованиями «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

# Вывоз и доставку отходов на полигон ТБО осуществляется  рядом организаций по договорам.

По ежегодному отчету главы администрации МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области «Об итогах социально-экономического развития Тосненского городского поселения в 2012 году и задачах на 2013 год» от 21.03.2013 г. за 2012 год выявлено 22 несанкционированные свалки с объемом отходов потребления 1 107 куб. м (таблица 103).

Таблица 103. Объемы образования (накопления) твердых бытовых отходов на территории несанкционированных свалок МО «Тосненского района»

| Муниципальное образование | Период учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год |  | 2012 год |  |
|  | кол-во | куб.м | кол-во | куб.м |
| Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области | 20 | 765,0 | 22 | 1 107,0 |
| Красноборское городское поселение | 8 | 260,0 | 16 | 66,3 |
| Лисинское сельское поселение | 21 | 344,5 | 7 | 64,0 |
| Любанское городское поселение | 19 | 518,0 | 24 | 976,0 |
| Никольское городское поселение | 4 | 198,0 | 3 | 181,0 |
| Нурминское городское поселение | 7 | 29,0 | 16 | 110,5 |
| Рябовское городское поселение | 4 | 12,0 | 4 | 8,0 |
| Тельмановское городское поселение | 7 | 653,0 | 14 | 470,0 |
| Трубниковоборское сельское поселение | 13 | 646,0 | 24 | 766,0 |
| Ульяновское городское поселение | 1 | 2,0 | 16 | 719,0 |
| Шапкинское сельское поселение | 5 | 82,0 | 12 | 108,0 |
| Федоровское сельское поселение | 9 | 581,0 | 12 | 371,0 |
| Форносовское городское поселение | 2 | 96,0 | 4 | 13,0 |
| Московское шоссе | 10 | 477,0 | 12 | 326,0 |
| ИТОГО: | 130 | 4 663,5 | 186 | 5 285,8 |

Рисунок 37 – Поступление отходов потребления на полигон ТБО  с территорий несанкционированных свалок городских и сельских поселений МО «Тосненский район Ленинградской области»

Складирование отходов производится на специально оборудованном полигоне по захоронению ТБО, расположенного в 0,5 км от деревни Куньголово. В настоящее время данный полигон по складированию и захоронению ТБО является одним из основных объектов, используемых для размещения ТБО, образующихся на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Выводы:

- Требуется пересмотр норм накопления ТБО для МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в соответствии с «Рекомендацией по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» от 09.03.1982 г.

- Организованные места сбора твердых бытовых и крупногабаритных отходов на некоторых территориях населенных пунктов и садоводческих объединений отсутствуют.

- Учет и контроль за движением отходов потребления ведется в: г. Тосно, с. Ушаки, п.Ушаки, п. Новолисино, д. Тарасово, д. Жары, п. Строение, д. Еглези, д.Красный Латыш.

- Отсутствует единая система учета и контроля за движением отходов потребления на территории населенных пунктов: д. Авати, д. Георгиевское,  д Гутчево, , д. Примерное, д. Сидорово, д. Усадище.

- Отсутствует планово-регулярная система вывоза ТБО на некоторых территориях индивидуальной жилой застройки.

- На территориях поселения  образуются несанкционированные свалки.

- Не осуществляется раздельный сбор и сортировка ТБО.

Показатели образования (накопления) твердых бытовых отходов для населения на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

Основными источниками образования твердых бытовых отходов непосредственно на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области являются:

- постоянно проживающее население – 49 500 чел.;

- сезонное население, отдыхающие в садоводческих и дачных объединениях –12 710 чел.;

- учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли.

Таблица 104. Сравнительные показатели образования объемов твердых бытовых отходов МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| Норма образования и накопления отходов | Размерность | Период учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Отходы, образующиеся на несанкционированных свалках | куб.м/год | 16 576,2 | 17 359,6 | 17 924,6 |
| Ведется учет и контроль за движением отходов потребления | куб.м/год | 70 651,0 | 70 279,2 | 71 315,0 |
| ИТОГО: | куб.м/год | 87227,20 | 87638,76 | 89239,56 |

Образование объемов твердых бытовых отходов МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, образующихся на несанкционированных свалках, за период с 2010 года по 2012 год увеличились на 7,5 %, и выросло до 20 % от норм образования твердых бытовых отходов, что в абсолютных показателях составляет 17 924,6 куб. м в год (рисунок 7).

Рисунок 7 - Прогноз образования объемов твердых бытовых отходов МО  Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, образующихся на несанкционированных свалках

На основании Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Устава муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области» Постановлением главы муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области» от 19.05.2005 г. №388-пг «Об утверждении норм образования твердых бытовых отходов для населения и объектов общественного назначения на территории МО «Тосненский район Ленинградской области» на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области действуют нормы образования (накопления) твердых бытовых отходов для населения и объектов общественного назначения (таблица 105), установленные для Тосненского района Ленинградской области.

Таблица 105. Нормы образования (накопления) твердых бытовых отходов для населения и объектов общественного назначения на территории муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области»

| Объект образования отходов | Среднегодовая норма образования твердых бытовых отходов/ крупногабаритного мусора на 1 жителя |  | При плотности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кг | куб.м | кг/куб.м |
| Благоустроенные жилые дома | 234,0 | 1,30 | 180,0 |
| Жилые дома с частичными видами благоустройства | 320,0 | 1,60 | 200,0 |
| Индивидуальные жилые дома | 396,0 | 1,80 | 220,0 |
| КГО жилого фонда (благоустроенный) | 23,4 | 0,13 | 180,0 |
| КГО жилого фонда (с частичными видами благоустройства) | 32,0 | 0,16 | 200,0 |
| КГО жилого фонда (индивидуальные жилые дома) | 39,6 | 0,18 | 220,0 |

Всего на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области за 2012 год образовано 94 848 куб.м. коммунальных твердых бытовых отходов. Образование сверхнормативного объема ТБО на 2012 год составил 5 608 куб. м (таблица 106).

Таблица 106. Объемы образования (накопления) твердых бытовых отходов на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| Год утилизации ТБО | Факт | Норма образования поселения | Норма образования сезонное население вне границ населенных пунктов | Норма образования ГП Тосно | Сверхнормативный объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | куб. м | куб. м | куб. м | куб. м | % |
| 2010 год | 88 393 | 71 828 | 15 399 | 87 227 | 1,3 |
| 2011 год | 83 605 | 71 577 | 16 062 | 87 639 | 0,0 |
| 2012 год | 94 848 | 72 490 | 16 750 | 89 240 | 5,9 |

Превышение фактического образования отходов населения в 2012 году составило 5,9% от нормативного образование отходов.

Необходима корректировка норм накопления ТБО для МО «Тосненский район Ленинградской области» в соответствии с «Рекомендацией по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» от 09.03.1982 года. Работы по уточнению норм накопления твердых бытовых отходов целесообразно проводить каждые 5 лет.

Кроме того, как уже было отмечено выше, на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области образуются несанкционированные свалки. Ликвидация таких свалок осуществляется за счет местного бюджета, а отходы поступают на полигон ТБО.

Общее поступление твердых бытовых отходов от населения и коммерческих организаций на полигон ТБО составило 119 614 куб.м. в 2012 году (таблица 107).

Таблица 107. Объемы образования (накопления) твердых бытовых отходов на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

| Наименование поселения | 2009г. |  | 2010г. |  | 2011г. |  | 2012г. |  | 2013г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тип потребителей | Мун. | Ком. | Мун. | Ком. | Мун. | Ком. | Мун. | Ком. | Мун. | Ком. |
| г. Тосно | 52453 | 19725 | 76115 | 20989 | 68050 | 22269 | 75078 | 17452 | 62148 | 14258 |
| г. Тосно-2 | 4215 | 2861 | 3802 | 2265 | 3175 | 2748 | 5870 | 2555 | 4334 | 3515 |
| п. Стекольное |  | 2321 |  | 2500 | 164 | 233 |  | 120 |  | 182 |
| п.Строение | 57 | 1597 |  | 1993 |  | 2237 | 89 | 2487 | 156 | 2510 |
| д. Новолисино | 4022 | 525 | 2831 | 503 | 3491 | 678 | 3778 | 595 | 2597 | 592 |
| д. Андрианово |  | 126 | 10 | 144 | 12 | 147 |  | 138 |  | 150 |
| д. Тарасово | 1829 | 30 | 1688 | 95 | 1776 | 170 | 1990 | 92 | 1569 | 46 |
| д. Георгиевское | 418 | 16 | 339 | 12 | 632 | 13 | 407 | 8 | 253 | 25 |
| п. Ушаки | 2627 | 841 | 1069 | 697 | 3076 | 823 | 3696 | 448 | 2428 | 195 |
| с/х Ушаки | 2402 | 420 | 2878 | 204 | 4025 | 390 | 3940 | 728 | 2710 | 719 |
| д. Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Авати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Еглизи |  | 153 |  | 90 |  | 125 |  | 143 | 136 | 106 |
| д. Кр.Латыш | 66 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| д. Гутчево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Мельница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Рублево |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |
| д. Усадище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 68089 | 28615 | 88732 | 29492 | 84407 | 29910 | 94848 | 24766 | 76331 | 22298 |

Выводы:

- Целесообразна корректировка норм накопления ТБО для МО «Тосненский район Ленинградской области» в соответствии с «Рекомендацией по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» от 09.03.1982 года. Работы по уточнению норм накопления твердых бытовых отходов целесообразно проводить каждые 5 лет

- На полигон захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов поступают том числе  отходы  в результате ликвидации несанкционированных свалок на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Описание системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

Система захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов (далее – ТБО) в МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области представлена одним объектом захоронения твердых бытовых отходов, общей площадью 8,69 Га, включенным в государственный реестр объектов захоронения отходов и осуществляющий деятельность на основании лицензии.

Согласно проектной документации расчетный срок эксплуатации полигона ТБО  – 26 лет (расчет производился 1986 году), расчетная вместимость объекта захоронения составляет 1 580 000 куб.м отходов в уплотненном состоянии, производственная мощность принимаемых бытовых отходов составляет 240 тыс. куб. м в год, проектная высота складирования – 15 метров.

Полигон ТБО  введен в эксплуатацию с 1989 год. Полигон ТБО  расположен на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области. Полигон ТБО  расположен в 0,5 км от деревни Куньголово, являющейся населенным пунктом МО «Форносовское городское поселение». Эксплуатацию полигона ТБО  осуществляет ООО «Спецавтотранс» c 31.12.2002 года по договору аренды.

В состав полигона ТБО входят следующие зоны и объекты:

- административно-хозяйственная зона – 0,4 га;

- водоотводные (водосборные канавы) – 0,4 га;

- зона непосредственного складирования твердых бытовых отходов (зона свалочной массы) – 6,19 га;

- неиспользуемая территория (заболоченная) – 1,5 га;

- подъездная дорога – 0,2 га.

На балансе ООО «Спецавтотранс» числится техника, работающая на полигоне ТБО:

трактор-бульдозер Б10.1111-ЕН-2 единицы;

уплотнитель для полигонов РЭМ-25 – 1 единица.

Полигон ТБО предназначен для захоронения, изоляции бытовых и отдельных видов промышленных отходов 3,4 и 5 класса опасности. На полигон ТБО  принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый смет, строительный мусор согласно перечню отходов, приведенному в приложении к Лицензии ООО «Спецавтотранс» на размещение ТБО. Вывоз и доставка ТБО на полигон ТБО  для захоронения (утилизации) осуществляется рядом организаций, , по договорам.

Прием и складирование отходов ведется в соответствии с «Технологическим регламентом полигона», разработанным на основе нормативных документов и согласованных с ЦГСЭН в Тосненском муниципальном районе (санитарно-эпидемиологическое заключение №2-2-61 от 28.01.02 г.). Разработаны и используются 2 типа договоров на утилизацию (захоронение) ТБО: договора с исполнителями коммунальных услуг, предоставляемых гражданам; договора с прочими организациями.

Способ захоронения является одинаковым для всех видов отходов. Под захоронение отходов используется территория отведенного земельного участка, который разбит на 4 рабочие карты. Карты складирования отходов имеют водонепроницаемые основания из полиэтиленовой пленки СПК по ГОСТ 10354-82. На данный полигон производится отсыпка отходов. Далее бульдозеры сдвигают твёрдые бытовые отходы на рабочую карту слоем высотой до 0,5 м, где происходит их разравнивание и трамбовка бульдозерами Б-10, Б-10М. Уплотнение ТБО достигается 2-4-х кратным проходом уплотнителем для полигона марки РЭМ-25 по одному месту уложенных отходов. Уложенный объем отходов за сутки на рабочую карту, в 3 раза меньше объёма доставляемых отходов на полигон. Промежуточная и окончательная изоляция отходов осуществляется грунтом слоем 0.20-0,25 м. Доставка грунта на рабочую карту осуществляется самосвалами. Летом, в пожароопасные периоды, производится увлажнение  мест непосредственного складирования ТБО при помощи помп. В ООО «Спецавтотранс» разработана программа комплексного экологического мониторинга полигона. Экологический мониторинг включает контроль и оценку воздействия полигона ТБО  на подземные воды, на приземный слой атмосферы воздуха, на почвы и грунты. Разработана программа производственного экологического контроля . Контроль за состоянием атмосферного воздуха, грунтовых вод и почвы осуществляется путем взятия проб, согласно разработанных графиков.

Полигон ТБО  осуществляет размещение отходов потребления в основном с территорий муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области». Общая численность постоянного населения муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области» (без учета сезонного населения), вовлеченного в систему учета и контроля за движением отходов потребления – 120 350 человек.

Среднесуточное поступление ТБО на полигон ТБО  составляет 538 куб.м. ТБО от территорий городских и сельских поселений МО «Тосненский район Ленинградской области», 243 куб.м. из указанного объема составляют отходы потребления МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области (таблица 108).

Таблица 108. Сводная ведомость поступления отходов потребления и производств на полигон ТБО  от городских и сельских поселений МО «Тосненский район Ленинградской области» за 2010-2012 г.

| № п/п | Наименование | 2010 год |  | 2011 год |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Быт. | Ком. | Быт. | Ком. | Быт. | Ком. |
|  |  | куб. м | куб. м | куб. м | куб. м | куб. м | куб. м |
| 1 | Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области | 88 393 | 26 992 | 83 605 | 29 910 | 94 848 | 24 766 |
| 2 | Шапкинское сельское поселение | 3 421 | 575 | 4 122 | 320 | 4 082 | 235 |
| 3 | Нурминское сельское поселение | 3 830 | 2 257 | 2 724 | 1 866 | 4 362 | 2 593 |
| 4 | Любаньское городское поселение | 19 673 | 2 633 | 22 797 | 2 406 | 21 777 | 2 806 |
| 5 | Никольское городское поселение | 35 973 | 5 746 | 16 161 | 6 298 | 27 133 | 6 052 |
| 6 | Рябовское городское поселение | 3 492 | 974 | 4 654 | 1 012 | 5 516 | 1 374 |
| 7 | Ульяновское городское поселение | 16 901 | 6 126 | 19 320 | 5 392 | 813 | 2 518 |
| 8 | Тельмановское сельское поселение | 703 | 251 | 0 | 323 | 0 | 716 |
| 9 | Красноборское городское поселение | 3 251 | 4 555 | 3 104 | 2 174 | 7 185 | 2 621 |
| 10 | Лисинское сельское поселение | 578 | 1 411 | 2 205 | 0 | 2 647 | 384 |
| 11 | Форносовское сельское поселение | 2 605 | 6 251 | 3 908 | 6 644 | 7 582 | 5 432 |
| 12 | Федоровское сельское поселение | 2 237 | 1 081 | 2 554 | 1 557 | 3 986 | 2 202 |
| 13 | Трубникоборское сельское поселение | 992 | 9 475 | 1 335 | 8 165 | 1 467 | 5 637 |
| ИТОГО: |  | 182 049 | 68 327 | 166 489 | 66 067 | 181 398 | 57 336 |

Процентное соотношение участия поселений МО «Тосненский район Ленинградской области» использования полигона ТБО  представлено на рисунке 38.

Рисунок 38 – Поступление отходов потребления на полигон ТБО  с территорий городских и сельских поселений МО «Тосненский район Ленинградской области»

Поступление отходов потребления с территорий поселений МО «Тосненский район Ленинградской области» составляет 48%, количество ТБО, поступающих с территорий МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области – 52% (рисунок 39).

Рисунок 39 – Процентное соотношение поступления отходов потребления на полигон ТБО  с территорий МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и других поселений МО «Тосненский район Ленинградской области»

Около 66% всего объема ТБО составляют коммунально-бытовые отходы от населения, отходы организаций и учреждений составляют 34% от общего образования отходов в МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

По состоянию на 2012 год загрузка полигона по отношению к проектной величине составляет 75%. (таблица 109).

# Таблица 109. Заполнение полигона ТБО

| Дата | Накопленный объем захороненных (утилизированных) ТБО, тыс. м3 | Мощность полигона захоронения ТБО, тыс. м3 | Загрузка полигона, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.11.2010 | 1 067 | 1 884 | 70,8 |
| 01.11.2011 | 1 305 | 1 647 | 71,6 |
| 01.11.2012 | 1 497 | 1 288 | 75 |
| Факт (прогноз) 2013 | 1 691 | 1 094 | 79,8 |

На ряде участков полигона ТБО  уже достигнуты предельные отметки складирования отходов, которые в соответствии с Санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО».

Выводы:

- Полигон ТБО  осуществляет размещение отходов потребления в основном с территорий муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области». Общая численность постоянного населения муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области» (без учета сезонного населения), вовлеченного в систему учета и контроля за движением отходов потребления – 120 350 человек.

- Работа полигона организована в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в сфере утилизации твердых бытовых отходов

- В летний период в муниципальный оборот включаются отходы сезонного населения пригородных районов МО «Тосненский район Ленинградской области».

- В настоящее время не  организован селективный сбор твердых бытовых отходов с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов

Прием отходов осуществляется только на основании договорных отношений. Разработаны и используются 2 типа договоров на утилизацию (захоронение) ТБО: договор с исполнителями коммунальных услуг, предоставляемых гражданам и договора с прочими организациями. Всего объем захоронения твердых бытовых отходов в 2012 году составил 192 тыс. куб. м.

Тариф на утилизацию (захоронение) ТБО на 2012 год установлен Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. Основанием является Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановление Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказ Минрегиона РФ от 15.02.2011 г. № 47 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Положение о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 12.11.2004 г. №255 и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике от 18.11.2011 г. № 15 и на основании Приказа комитета по тарифам и ценовой политике от 18.11.2011 г. № 146-п «Об установлении тарифа на услуги по захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Спецавтотранс» в 2012 году».Составляет с 01 января 2012 года до 30 июня 2012 года - 65 рублей 90 копеек, с 01 июля 2012 года до 31 декабря 2012 года – 68 рублей 70 копеек за 1 куб.м отходов без учета НДС.

ООО «Спецавтотранс» находится на упрощенной системе налогообложения (уведомление № 56 «О возможности применения упрощенной системы налогообложения»).

# Доход ООО «Спецавтотранс» за 2012 год составил 12 921 тыс. руб. (таблица 110).

# Таблица 110. Плата за захоронение твердых бытовых отходов на полигоне ТБО

| № п/п | Наименование | 2010 год |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем ТБО | Стоимостные показатели |  | Объем ТБО | Стоимостные показатели |  | Объем ТБО | Стоимостные показатели |  |
|  |  |  | Тариф на услугу | Выручка от регулируемой деятельности |  | Тариф на услугу | Выручка от регулируемой деятельности |  | Тариф на услугу | Выручка от регулируемой деятельности |
|  |  | тыс. куб. м | руб./куб. м | тыс. руб. | тыс. куб. м | руб./куб. м | тыс. руб. | тыс. куб. м | руб./куб. м | тыс. руб. |
| 1 | Население и организации ЖКХ | 136 | 60,08 | 8 170,88 | 136 | 65,90 | 8 962,40 | 118 | 65,90 68,70 | 7 941,40 |
| 2 | Бюджетные учреждения | 29 | 60,08 | 4 145,52 | 30 | 65,90 | 3 822,20 | 28 | 65,90 68,70 | 4 980,20 |
| 3 | Прочие потребители | 40 |  |  | 28 |  |  | 46 |  |  |
| ИТОГО: |  | 205 |  | 12 316,40 | 194 |  | 12 784,60 | 192 |  | 12 921,60 |

В структуре себестоимости захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов основные затраты приходятся на общехозяйственные (управленческие расходы), на прочие расходы и на расходы на оплату труда (таблица 111).

Таблица 111. Расходы на захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов в 2009-2013 годах

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 12 316,40 | 12 784,60 | 12 921,60 | 13 979,13 |
| 2 | Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, включающей: | тыс.руб. | 13 721,44 | 12 910,76 | 16 253,64 | 10 503,02 |
| 2.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 3 174,50 | 2620,94 | 2432,16 | 2 592,00 |
| 2.2 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 453,95 | 689,31 | 491,3 | 578,00 |
| 2.3 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 234,32 | 388,2 | 368,5 | 364,70 |
| 2.4 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 2 623,00 | 1604,25 | 240 | 504,00 |
| 2.5 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 346,33 | 1057,76 | 2090,04 | 836,53 |
| 2.5.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 303,00 | 837,5 | 1738,8 | 684 |
| 2.5.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 43,33 | 220,26 | 351,24 | 152,53 |
| 2.6 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 3 010,20 | 2910,54 | 3459,51 | 3 245,22 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 2 223,40 | 2546,19 | 2691,52 | 2520 |
| 2.6.2 | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 317,90 | 364,35 | 543,69 | 561,96 |
| 2.7 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс.руб. | 930,31 | 625,58 | 623,63 | 520,14 |
| 2.7.1 | Расходы на капитальный ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | - | - | 173,6 | - |
| 2.7.2 | Расходы на текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 728 | 399,12 | - | - |
| 2.8 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 1 864,9 | 899,7 | 2 627 | - |
| 2.9 | Материалы | тыс.руб. |  | 360,99 | 1 264,5 |  |
| 2.10 | ГСМ | тыс.руб. | 1 083,93 | 1392,5 | 1 392,5 | 1 862,43 |
| 2.11 | Электроэнергия | тыс.руб. | 0 | 360,99 | 1 264,5 | 0 |
| 3 | Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 4 | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | -1405,04 | -126,16 | -3332,04 | 3476,11 |
| 4.1 | В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 5.1 | стоимость основных фондов на начало отчетного периода | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 5.2 | стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 5.3 | стоимость выведенных из эксплуатации основных фондов | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 6 | Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов | тыс.куб.м в год | 205 | 194 | 192 | 174,80 |
| 7 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 12 | 12 | 12 | 12 |

Вывод:

Себестоимость захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов в 2012 год превышает выручку от регулируемой деятельности на 21%.

Оценка нормативно-правового обеспечения в области обращения с отходами муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

Действующая нормативная база в области обращения с отходами представлена рядом федеральных законодательных и нормативных правовых актов, на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области – региональными и муниципальными нормативными актами.

С 1998 года на территории Российской Федерации основополагающим нормативным актом, регулирующим обращение с отходами, является Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Тариф на утилизацию (захоронение) ТБО установлен на основании Федерального закона от 30.12.2004 года № 210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса » приказом комитета по тарифам и ценовой политике от 18.11.2011 г. № 146-п «Об установлении тарифа на услуги по захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Спецавтотранс» в 2012 году».

Согласно статье 8 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами отнесены организация сбора и вывоза бытовых отходов. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами – организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

На уровне муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области в 2004 году разработана, но не завершена окончательно «Генеральная схема санитарной очистки г. Тосно».

Постановлением главы муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области» от 19.05.2005 года №388-пг «Об утверждении норм образования твердых бытовых отходов для населения и объектов общественного назначения на территории МО «Тосненский район Ленинградской области» в муниципальном образовании Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области утверждены нормы образования (накопления) твердых бытовых отходов для населения и объектов общественного назначения.

В период до 2017 года предполагается:

- разработка и принятие Положения «Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Тосненского городского поселения»,

- совершенствование генеральной схемы санитарной очистки г. Тосно;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки территорий муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области;

- разработка и утверждение Положения «О Муниципальном экологическом контроле на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Все мероприятия в области энерго- и ресурсосбережения можно разделить на три группы:

- мероприятия, направленные на снижение удельных расходов ресурсов;

- мероприятия, направленные на снижение технологических потерь, в том числе вследствие применения современных технологических материалов;

- мероприятия, направленные на усовершенствование учета потребления.

К мероприятиям, направленные на снижение удельных расходов, можно отнести следующие мероприятия:

- Модернизация Котельной детского сада;

- Модернизация Котельной д. Ушаки;

- Модернизация Котельной д. Георгиевское;

- Строительство Юго-Западной котельной - 2 мощностью 100 МВт и выводом из эксплуатации существующей;

- Модернизация Квартальной котельной (паровая часть);

- Реконструкция насосной станции II подъема с установкой 4-х единиц насосного оборудования с частотным регулированием в г. Тосно

- Реконструкция насосной станции II подъема со строительством станции очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" в Марьино, п. Ушаки;

- Реконструкция с модернизацией КНС-1 с заменой насосного оборудования с увеличением производительности до 100 куб.м в ч. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП) в г. Тосно;

- Реконструкция с модернизацией КНС-2 с заменой насосного оборудования с увеличением производительности до 600 куб.м в ч. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП) в г. Тосно;

- Реконструкция с модернизацией КНС-14 с заменой насосного оборудования с увеличением производительности до 600 куб.м в ч. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП) в г. Тосно;

- Реконструкция с модернизацией КНС-3 с заменой насосного оборудования с увеличением производительности до 275 куб.м в сут. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП) в г. Тосно;

- Завершение реконструкции БОС;

- Реконструкция с модернизацией КНС без увеличения производительности и без увеличения присоединенной электрической мощности с заменой насосного оборудования и оборудованием устройством плавного пуска (УПП) в Марьино;

- Модернизация КОС Марьино со строительством двух вторичных отстойников и реконструкцией аэротенка-2, заменой насосного оборудования;

- Реконструкция с модернизацией КНС с заменой насосного оборудования производительностью до 63 куб.м в сут. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП);

- Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) локальной системы водоотведения п. Новолисино с увеличением производительности до 300 куб.м в сут..

К мероприятиям, направленные на снижение технологических потерь, в том числе вследствие применения современных технологических материалов, можно отнести следующие мероприятия:

- Реконструкция ПС 35/10 кВ №716;

- Реконструкция РП 10 кВ;

- Реконструкция ТП 10 кВ;

- Реконструкция ВЛ и КЛ 10 кВ;

- Реконструкция, модернизация тепловых сетей;

- Реконструкция, модернизация водопроводных сетей.

К мероприятиям, направленные на усовершенствование учета потребления, в том числе вследствие применения современных технологических материалов, можно отнести следующие мероприятия:

- Техническое перевооружение элеваторных узлов со строительством ИТП;

- Строительство ЦТП;

- Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета холодной воды на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации;

- Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета сточной воды типа WI-I (импульсный) Dn125 на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации.

Перечень инвестиционных проектов

Электроснабжение

Формирование инвестиционных проектов системы электроснабжения

Инвестиционные проекты системы электроснабжения разработаны в соответствии с территориально-ведомственным принципом планирования развития инженерной инфраструктуры на основании прогноза изменений спроса на услуги электроснабжения в соответствии с планами территориального развития МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области. Реализация инвестиционных проектов обеспечивает опережающее развитие системы электроснабжения на территориях перспективной застройки МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Основные направления развития системы электроснабжения, по предложениям ОАО «ЛОЭСК», определены на основании Генерального плана Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденный Решением Совета депутатов МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области от 02.12.2013 № 218, «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2011 г. № 466, «Схемы перспективного развития электрических сетей напряжением 6-10 кВ муниципальных образований Ленинградской области на период до 2012 г. с прогнозом на период до 2017 г. Тосненский район, г. Тосно», выполненной по заказу ОАО «ЛОЭСК» в 2011 году и проекта «Программы социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на период до 2017 года», разработанного администрацией МО «Тосненский район» в январе 2014 года.

В первую очередь, к ним относится оптимизация конфигурации и повышение надежности распределительных электрических сетей в целях повышения надежности электроснабжения потребителей Тосненского городского поселения. Второе важное направление развития – присоединение новых потребителей.

На основе предложений Генерального плана муниципального образования был составлен Адресный перечень мероприятий, которые будут реализованы в рамках Программы комплексного развития в 2014-2028 годах для развития системы электроснабжения по следующим направлениям:

- создание новых опорных источников 110 кВ;

- обеспечение возможности присоединения новых нагрузок;

- модернизация и реконструкция электрической сети 10 кВ для повышения качества электроснабжения существующих потребителей.

На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в 2014-2028 годы в рамках развития системы электроснабжения, был сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы электроснабжения муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

В связи с тем, что на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области электрические сети и электроустановки находятся на балансе большого числа хозяйствующих субъектов, мероприятия Адресного перечня сведены в инвестиционные проекты, которые предусматривают создание гибкого механизма эффективного управления исполнением Программы комплексного развития в части электроснабжения. Инвестиционные проекты направлены на достижение единых целей и решение общих задач в соответствии с мероприятиями, включенными в Адресный перечень. Инвестиционные проекты сформированы, руководствуясь принципом территориально-ведомственного планирования развития системы электроснабжения МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, который обеспечивает функциональную и технологическую взаимосвязь с другими направлениями Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры.

Таким образом, были сформированы следующие инвестиционные проекты, направленные на развитие системы электроснабжения г. Тосно:

- Инвестиционный проект № 1.1 Реконструкция и приведение в надлежащее состояние существующих электросетевых объектов.

- Инвестиционный проект № 1.2 Развитие электрической сети 10 кВ для присоединения новых потребителей.

- Инвестиционный проект № 1.3. Электроснабжение промышленной зоны на северо-западе г.Тосно.

- Инвестиционный проект № 1.4 Электроснабжение логистического парка и промышленной зоны на юго-востоке г.Тосно.

Описание инвестиционных проектов системы электроснабжения

Инвестиционный проект № 1.1 «Реконструкция и приведение в надлежащее состояние существующих электросетевых объектов»

# Цели проекта

Целями реализации инвестиционного проекта являются:

- обеспечение надежного электроснабжения объектов жилищного фонда, объектов социального назначения, промышленных и коммунальных объектов, объектов транспортной инфраструктуры от всех источников электроэнергии, независимо от их имущественной принадлежности;

- реконструкция самортизированного по сроку службы оборудования, приведение к соответствующей категории электроснабжения социально-значимых потребителей, разукрупнение сети 0,38 кВ.

# Технические характеристики проекта

Реконструкция ПС - 1 ед. с увеличением трансформаторной мощности до 20 МВА.

Реконструкция РП - 4 ед..

Реконструкция ТП - 81 ед.

Реконструкция ВЛ и КЛ - 16 км.

Строительство ВЛ и КЛ для разукрупнения сети 0,38 кВ - 1,4 км.

Реконструкция существующего опорного источника 35 кВ, а именно замена трансформаторов на ПС 35/10 кВ №716 на мощность 2х10 МВА.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 113 749 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2014-2028гг.

Инвестиционный проект № 1.2 Развитие электрической сети 10 кВ для присоединения новых коммунально-бытовых объектов

# Цели проекта

Целью реализации данного инвестиционного проекта является обеспечение электроснабжения новых потребителей. Создание технических условий для обеспечения нужд электроснабжения коммунально-бытовых объектов в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Город Тосно»

# Технические характеристики проекта

Строительство ТП 10 кВ - 19 ед.

Строительство ВЛ и КЛ 10 В – 9,5 км.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 19 186 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2014-2028гг.

Инвестиционный проект № 1.3 Развитие электрической сети 10 кВ для присоединения новых потребителей промышленной зоны на северо-западе г.Тосно

# Цели проекта

Целью реализации инвестиционного проекта является обеспечение электроснабжения новых потребителей промышленной зоны на северо-западе г.Тосно.

# Технические характеристики проекта

Строительство нового опорного источника 110 кВ «Тосно-промзона» с заходами ВЛ 110 кВ.

Строительство питающих ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ №539 «Катерпиллар» для обеспечения питания потребителей промышленной зоны на период до 2022 года.

Строительство РП и ТП 10 кВ для электроснабжения потребителей.

Строительство распределительной сети ВЛ и КЛ на территории промышленной зоны.

# Финансовые потребности проекта

# Общие финансовые потребности проекта составят 1 119 654 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2016-2028гг.

      - Инвестиционный проект № 1.4 Электроснабжение логистического парка и промышленной зоны на юго-востоке г.Тосно

# Цели проекта

Целью реализации инвестиционного проекта является обеспечение электроснабжения новых потребителей производственно-складского комплекса ООО «Логистический парк Тосно» (ориентировочно 54,7 га).

# Технические характеристики проекта

Строительство нового опорного источника 110 кВ «Ушаки» с заходами ВЛ 110 кВ.

Строительство РП и ТП 10 кВ для электроснабжения потребителей.

Строительство распределительной сети ВЛ и КЛ на территории промышленной зоны.

# Финансовые потребности проекта

# Общие финансовые потребности проекта составят 381 865 тыс. рублей.

Время реализации проекта – 2022-2026гг.

Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов

# Таблица 112. Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов по разделу «Электроснабжение» на период до 2028 года

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Поселение | Физический показатель рекон-струкции, модерни-зации, строитель-ства | Ед. изм. | Сроки строительства | Сметная стоимость (в ценах 2014 года) | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет с НДС, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| ИП 1.1 | Реконструкция и приведение в надлежащее состояние существующих электросетевых объектов |  |  |  | 2014-2028 | 113 750 | 49 781 | 19 231 | 14 528 | 13 087 | 2 282 | 4 912 | 4 015 | 1 521 | 2 259 | 0 | 1 193 | 1 218 | 1 244 | 1 270 | 1 296 | 117 837 |
| 1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №716 |  | 20 | МВА | 2014 | 15 064 | 15 064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 064 |
| 2 | Реконструкция РП 10 кВ |  | 4 | Ед. | 2014-2015 | 15 108 | 11 331 | 3 597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 928 |
| 3 | Реконструкция ТП 10 кВ |  | 81 | Ед. | 2014-2028 | 71 986 | 19 552 | 13 542 | 12 584 | 11 336 | 1 977 | 4 117 | 3 193 | 1 097 | 2 259 |  | 1 193 | 1 218 | 1 244 | 1 270 | 1 296 | 75 878 |
| 4 | Реконструкция ВЛ и КЛ 10 кВ |  | 16,0 | км | 2014-2021 | 10 985 | 3 227 | 2 092 | 1 944 | 1 751 | 305 | 795 | 822 | 424 |  |  |  |  |  |  |  | 11 360 |
| 5 | Строительство ВЛ и КЛ 10 кВ для разукрупнения сети |  | 1,4 | км | 2014 | 607 | 607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607 |
| ИП 1.2 | Развитие электрической сети 10 кВ для присоединения новых коммунально-бытовых объектов |  |  |  | 2014-2028 | 19 186 | 1 010 | 962 | 1 021 | 1 073 | 1 123 | 1 170 | 1 209 | 1 247 | 1 283 | 1 320 | 1 355 | 2 769 | 2 826 | 2 886 | 2 945 | 24 199 |
| 6 | Строительство ТП 10 кВ для создания технической возможности присоединения новых коммунально-бытовых объектов |  | 19 | ед. | 2014-2028 | 12 664 | 667 | 635 | 674 | 708 | 741 | 772 | 798 | 823 | 847 | 871 | 894 | 1 828 | 1 865 | 1 905 | 1 944 | 15 972 |
| 7 | Строительство ВЛ и КЛ 10 кВ для создания технической возможности присоединения новых коммунально-бытовых объектов |  | 9,5 | км | 2014-2028 | 6 522 | 343 | 327 | 347 | 365 | 382 | 398 | 411 | 424 | 436 | 449 | 461 | 941 | 961 | 981 | 1 001 | 8 227 |
| ИП 1.3 | Развитие электрической сети 10 кВ для присоединения новых потребителей промышленной зоны на северо-западе г.Тосно |  |  |  |  | 1 119 654 | 0 | 0 | 13 515 | 5 818 | 3 616 | 1 223 455 | 10 668 | 7 180 | 11 758 | 7 154 | 3 902 | 3 987 | 4 070 | 2 079 | 2 121 | 1 299 323 |
| 8 | Строительство ПС 110/10 кВ мощностью 2х40 МВА «Тосно-промзона» |  | 40 | МВА | 2020 | 704 755 |  |  |  |  |  | 816 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816 136 |
| 9 | Строительство заходов ЛЭП ПС 110/10 кВ «Тосно-промзона» (АПвПв 500 мм2) |  | 7,0 | км | 2020 | 340 602 |  |  |  |  |  | 394 431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 431 |
| 10 | Строительство питающих ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ №539 «Катерпиллар» для обеспечения питания потребителей промышленной зоны |  | 1,2 | км | 2016 | 1 546 |  |  | 1 564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 564 |
| 11 | Строительство РП 10 кВ для электроснабжения потребителей промышленной зоны на северо-западе г.Тосно |  | 4 | Ед. | 2016-2023 | 15 108 |  |  | 3 820 |  |  | 4 374 | 4 524 |  | 4 801 |  |  |  |  |  |  | 17 519 |
| 12 | Строительство ТП 10 кВ для электроснабжения потребителей промышленной зоны на северо-западе г.Тосно |  | 24 | Ед. | 2016-2028 | 46 658 |  |  | 6 742 | 4 723 | 2 471 | 7 719 | 5 322 | 5 485 | 5 648 | 5 808 | 2 981 | 3 046 | 3 109 | 1 588 | 1 620 | 56 262 |
| 13 | Строительство КЛ 10 кВ для электроснабжения потребителей промышленной зоны на северо-западе г.Тосно |  | 16,0 | км | 2016-2028 | 10 985 |  |  | 1 389 | 1 095 | 1 145 | 795 | 822 | 1 695 | 1 309 | 1 346 | 921 | 941 | 961 | 491 | 501 | 13 411 |
| ИП 1.4 | Электроснабжение логистического парка и промышленной зоны на юго-востоке г.Тосно |  |  |  | 2022-2026 | 381 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 814 | 13 437 | 3 902 | 14 094 | 4 070 | 0 | 0 | 487 317 |
| 14 | Строительство ПС 110/10 кВ мощностью 2х10 МВА «Ушаки» |  | 10 | МВА | 2022 | 277 725 |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 980 |  |  |  |  |  |  | 352 980 |
| 15 | Строительство заходов ЛЭП к ПС 110/10 кВ «Ушаки» (АСБ240 мм2) |  | 7,0 | км | 2022 | 77 763 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 834 |  |  |  |  |  |  | 98 834 |
| 16 | Строительство РП 10 кВ для электроснабжения логистического парка и промышленной зоны на юго-востоке г.Тосно |  | 2 | Ед. | 2023-2026 | 7 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 937 |  | 5 178 |  |  |  | 10 115 |
| 17 | Строительство ТП 10 кВ для электроснабжения логистического парка и промышленной зоны на юго-востоке г.Тосно |  | 12 | Ед. | 2023-2026 | 13 331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 808 | 2 981 | 6 092 | 3 109 |  |  | 17 990 |
| 18 | Строительство ВЛ и КЛ 10 кВ для электроснабжения логистического парка и промышленной зоны на юго-востоке г.Тосно |  | 8,0 | км | 2023-2026 | 5 492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 692 | 921 | 2 824 | 961 |  |  | 7 398 |
|  | Итого | МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области |  |  | 2014-2028 | 1 634 455 | 50 791 | 20 193 | 29 064 | 19 978 | 7 021 | 1 229 537 | 15 892 | 9 948 | 467 114 | 21 911 | 10 352 | 22 068 | 12 210 | 6 235 | 6 362 | 1 928 676 |

Теплоснабжение

Формирование инвестиционных проектов системы теплоснабжения

Основными направлениями нового строительства, реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей системы теплоснабжения на период до 2028 года являются:

- строительство Юго-Западной котельной - 2 мощностью 100 МВт и выводом из эксплуатации существующей;

- модернизация Квартальной котельной (паровая часть);

- Модернизация Котельной детского сада, Котельной д. Ушаки, Котельной д. Георгиевское;

- модернизация и строительство тепловых сетей;

- техническое перевооружение элеваторных узлов со строительством ИТП, строительство ИТП.

Развитие системы теплоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы комплексного развития должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки, их прогнозируемый прирост на период до 2028 года.

Управление реализацией мероприятий Программы осуществляется на основе проектного подхода, в соответствии с которым мероприятия Адресного перечня, реализуемые в 2014-2028 годах объединяются в комплекс инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы теплоснабжения МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Формирование инвестиционных проектов на базе  адресных перечней мероприятий происходит в соответствии со следующими принципами:

- общая цель выполнения мероприятий;

- функциональное и/или территориальное единство мероприятий;

- сравнимые временные рамки реализации мероприятий;

- единый оператор проекта.

При формировании инвестиционных проектов учитывались положения приказа Министерства регионального развития РФ №99 от 10.10.2007 г., в соответствии с которыми в отдельные проекты рекомендуется включать либо мероприятия, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), либо мероприятия, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов.

По разделу «Теплоснабжение» были сформированы следующие инвестиционные проекты, направленные на развитие системы теплоснабжения МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области:

- Инвестиционный проект № 2.1 «Строительство тепловых сетей в зоне теплоснабжения Юго-Западной котельной»;

- Инвестиционный проект № 2.2 «Модернизация системы теплоснабжения в г. Тосно»;

- Инвестиционный проект № 2.3 «Модернизация источников теплоснабжения мощностью меньше 1 Гкал/ч».

Описание инвестиционных проектов системы теплоснабжения

Инвестиционный проект № 2.1 «Строительство тепловых сетей в зоне теплоснабжения Юго-Западной котельной»

# Цели проекта

Создание технической возможности присоединения теплопотребляющих установок объектов перспективного строительства многоквартирной застройки и общественно-делового назначения в г. Тосно.

Согласно генеральному плану МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области основное развитие жилой застройки придется на Микрорайон №7. Данная территория по состоянию на 2013 год практически не была освоена. Предполагается, что перспективная нагрузка на данной территории будет нагружаться на Юго-Западную котельную.

# Технические характеристики проекта.

Согласно Схеме теплоснабжения МО «Тосненское городское поселение на период до 2030 года» для создания технической возможности присоединения теплопотребляющих установок объектов перспективного строительства многоквартирной застройки и общественно-делового назначения г. Тосно потребует строительства тепловых сетей суммарным итогом 6 770 м в двухтрубном исчислении.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 271 883 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2015-2027гг. Оператора проекта – ОАО «Тепловые сети».

Инвестиционный проект № 2.2 «Модернизация системы теплоснабжения в г. Тосно»

# Цели проекта

Обновление системы централизованного теплоснабжения г. Тосно в связи с исчерпанием назначенных сроков службы оборудования котельных и тепловых сетей.

Тепловые сети в зоне централизованного теплоснабжения г. Тосно за исключением 4 км тепловых сетей, замененных в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в области теплоснабжения открытого акционерного общества Тепловые сети на 2012-2016 годы», не обновлялись с 1991 года. Замены требуют 74% тепловых сетей.

Высокий износ основного оборудования Юго-Западной котельной. Срок службы котлов превышает 20 лет. Для Юго-Западной котельной характерен высокий износ вспомогательного оборудовании. Сильно изношено здание котельной, дымовые трубы.

# Срок эксплуатации паровых котлов Квартальной котельной превышает 20 лет.

Для системы централизованного теплоснабжения характерна несбалансированность мощности и нагрузки: высокий резерв мощности на Юго-Западной котельной и высокий дефицит мощности на Квартальной. Переключение части тепловой нагрузки с Квартальной котельной на Юго-Западную требует перекладки участка магистральной тепловой сети с расширением диаметра.

В зоне централизованного теплоснабжения в г. Тосно горячее водоснабжения осуществляется с использованием открытой системы теплоснабжения. Согласно требованиям законодательства к 2021 году системы теплоснабжения должны быть закрытыми, что требует строительства ИТП и ЦТП.

# Технические характеристики проекта.

Строительство Юго-Западной котельной - 2 мощностью 86 Гкал/ч и выводом из эксплуатации существующей.

Модернизация Квартальной котельной (паровая часть) итоговой мощностью 25,8 Гкал/ч.

Модернизация участков тепловых сетей, выработавших расчетные сроки службы протяженностью 48,0 км в однотрубном исчислении.

Техническое перевооружение элеваторных узлов со строительством ИТП в количестве 252 ед.

Строительство ЦТП в количестве 3 ед.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 2 465 898 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2014-2028гг. Оператора проекта – ОАО «Тепловые сети».

Инвестиционный проект № 2.3 «Модернизация источников теплоснабжения мощностью меньше 1 Гкал/ч»

# Цели проекта

Вспомогательное оборудование котельных детского сада, д. Ушаки, д. Георгиевское требует проведение модернизации.

# Технические характеристики проекта.

# Модернизация Котельной детского сада мощностью 0,151 Гкал/ч

Модернизация Котельной д. Ушаки мощностью 0,284 Гкал/ч

Модернизация Котельной д. Георгиевское мощностью 0,215 Гкал/ч

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 14 197 тыс. рублей.

Время реализации проекта – 2014-2015гг. Оператора проекта – ОАО «Тепловые сети».

Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов

# Таблица 113. Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов по разделу «Теплоснабжение» на период до 2028 года

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Поселение | Физический показатель рекон-струкции, модерни-зации, строитель-ства | Ед. изм. | Сроки строи-тельства | Сметная стоимость (в ценах 2014 года) | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет с НДС, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| ИП 2.1 | Строительство тепловых сетей в зоне теплоснабжения Юго-Западной котельной | г. Тосно | 6,8 | км в двух трубн. исч. | 2015-2027 | 203 163 | 21 332 | 22 569 | 23 969 | 25 189 | 26 359 | 27 443 | 14 191 | 14 625 | 15 060 | 15 488 | 15 900 | 16 245 | 16 580 | 16 934 | 0 | 271 883 |
| 1 | Строительство тепловых сетей в зоне теплоснабжения Юго-Западной котельной | г. Тосно | 6,8 | км в двух трубн. исч. | 2015-2027 | 203 163 | 21 332 | 22 569 | 23 969 | 25 189 | 26 359 | 27 443 | 14 191 | 14 625 | 15 060 | 15 488 | 15 900 | 16 245 | 16 580 | 16 934 | 0 | 271 883 |
| ИП 2.2 | Модернизация системы теплоснабжения в г. Тосно | г. Тосно |  |  | 2014-2028 | 1 976 000 | 49 696 | 200 439 | 477 313 | 439 621 | 180 783 | 216 099 | 216 286 | 156 896 | 70 167 | 72 162 | 74 080 | 75 690 | 77 249 | 78 898 | 80 518 | 2 465 898 |
| 2 | Строительство Юго-Западной котельной - 2 мощностью 100 МВт и выводом из эксплуатации существующей | г. Тосно | 86,0 | Гкал/час | 2015-2017 | 400 000 | 0 | 44 436 | 235 955 | 198 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 765 |
| 3 | Модернизация мазутного хозяйства Юго-Западной котельной | г. Тосно | 2,0 | бак | 2015-2017 | 100 000 | 0 | 11 109 | 58 989 | 49 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 691 |
| 4 | Модернизация Квартальной котельной (паровая часть) | г. Тосно | 25,8 | Гкал/час | 2022-2024 | 51 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 695 | 34 850 | 28 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 380 |
| 6 | Модернизация участков тепловых сетей, выработавших расчетные сроки службы | г. Тосно | 47,3 | км в одно трубн. исчисл. | 2014-2028 | 804 600 | 49 696 | 52 578 | 55 838 | 58 681 | 61 406 | 63 932 | 66 120 | 68 140 | 70 167 | 72 162 | 74 080 | 75 690 | 77 249 | 78 898 | 80 518 | 1 005 156 |
| 7 | Модернизация участка тепловой сети на пересечении ул. Станиславского и ш. Барыбина с увеличением диаметра до Æ530 | г. Тосно | 0,68 | км в двух трубн. исч. | 2017 | 40 800 | 0 | 0 | 24 067 | 25 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 360 |
| 8 | Техническое перевооружение элеваторных узлов со строительством ИТП | г. Тосно | 252 | ед. | 2015-2021 | 504 000 | 0 | 83 984 | 89 191 | 93 732 | 98 086 | 102 120 | 105 615 | 72 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 287 |
| 9 | Строительство ЦТП | г. Тосно | 3 | ед. | 2015-2020 | 75 000 | 0 | 8 332 | 13 272 | 13 948 | 14 596 | 15 196 | 15 716 | 16 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 258 |
| ИП 2.3 | Модернизация источников теплоснабжения мощностью меньше 1 Гкал/ч | Тосненское ГП | 0,650 |  | 2014-2015 | 13 140 | 6 899 | 7 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 197 |
| 10 | Модернизация Котельной детского сада | г. Тосно | 0,151 | Гкал/час | 2014-2015 | 4 380 | 2 300 | 2 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 732 |
| 11 | Модернизация Котельной д. Ушаки | д. Ушаки | 0,284 | Гкал/час | 2014-2015 | 4 380 | 2 300 | 2 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 732 |
| 12 | Модернизация Котельной д. Георгиевское | д. Георгиевское | 0,215 | Гкал/час | 2014-2015 | 4 380 | 2 300 | 2 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 732 |
|  | Итого | МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области |  |  | 2014-2030 | 2 192 303 | 77 927 | 230 307 | 501 282 | 464 810 | 207 142 | 243 542 | 230 477 | 171 521 | 85 226 | 87 650 | 89 980 | 91 936 | 93 829 | 95 832 | 80 518 | 2 751 978 |

Водоснабжение

Формирование инвестиционных проектов системы водоснабжения

Основными направлениями развития системы водоснабжения на период до 2028 года является:

- строительство, модернизация и техническое перевооружением объектов водоснабжения;

- строительство, модернизация и техническое перевооружение сетей водоснабжения.

Проведения мероприятий строительству, модернизация и техническое перевооружением объектов и сетей водоснабжения позволит:

- повысить надежность системы водоснабжения;

- повысить качество услуг водоснабжения;

- обеспечить градостроительное развития Тосненского городского поселения в части водоснабжения;

- увеличить обеспеченность услугами централизованного и нецентрализованного водоснабжения на территории Тосненского городского поселения.

На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в 2014-2028 годы, был сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение ожидаемых результатов в части водоснабжения на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Формирование инвестиционных проектов из адресных перечней мероприятий происходит по следующим основным критериям:

- общая цель выполнения мероприятий;

- функциональное и/или территориальное единство мероприятий;

- сравнимые временные рамки реализации мероприятий;

- единый оператор проекта.

Отбор мероприятий в инвестиционные проекты по данным критериям позволит эффективно управлять выполнением Программы.

- Общая цель выполнения мероприятий позволит предусмотреть соответствующие ей целевые показатели с целью оценки эффективности выполнения мероприятий.

- Сравнимые временные рамки реализации мероприятий позволят составить график работ с целью контроля хода работ.

Кроме того, в соответствии приказом Министерства регионального развития РФ №99 от 10.10.2007 г., в проект рекомендуется включать либо мероприятия, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), либо мероприятия, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов.

По разделу «Водоснабжения» были сформированы следующие инвестиционные проекты:

- Инвестиционный проект № 3.1 «Модернизация технологической зоны централизованной системы водоснабжения г. Тосно»;

- Инвестиционный проект № 3.2 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки»;

- Инвестиционный проект № 3.3 «Модернизация технологической зоны локального водоснабжения Марьино»;

- Инвестиционный проект № 3.4 «Модернизация технологической зоны локального водоснабжения п. Ушаки»;

- Инвестиционный проект № 3.5 «Модернизация технологической зоны локального водоснабжения п. Новолисино»;

- Инвестиционный проект № 3.6 «Строительство системы локального централизованного водоснабжения д. Георгиевское и д. Ушаки»;

- Инвестиционный проект № 3.7 «Строительство системы нецентрализованного водоснабжения д. Еглизи, д. Жары, д. Примерное, д. Рублево, д. Авати, д. Гутчево, д. Горки».

Описание инвестиционных проектов системы водоснабжения

Инвестиционный проект № 3.1 «Модернизация технологической зоны централизованной системы водоснабжения г. Тосно»

# Цели проекта

Целями выполнения проекта являются:

- повышение надежности системы водоснабжения;

- повышения качества услуг водоснабжении;

- увеличение обеспеченности услугами централизованного водоснабжения на территории Тосненского городского поселения.

# Технические характеристики проекта.

В период до 2017 года:

- новое строительство магистральных водоводов Ду500 мм L=12 000 м;

- реконструкция сетей водоснабжения  - 170 м;

- новое строительство сетей водоснабжения - 2 046 м;

- Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета холодной воды на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации - 720 ед.;

- строительство водоразборных уличных колонок - 44 ед.;

- строительство пожарных гидрантов - 29 ед.

- прокладка сети электроснабжения L=3 200 п.м постоянной схемы электроснабжения подземных источников водоснабжения № III, № V и № IX с установкой коммутационного элегазового оборудования;

- строительство внутриплощадочных транспортных коммуникаций III категории L=600 п.м в зоне санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

В период до 2022 года:

- новое строительство магистральных водоводов Ду500 мм L=20 000 м;

- реконструкция сетей водоснабжения  - 11 192 м;

- новое строительство сетей водоснабжения - 550 м;

- реконструкция подземных источников водоснабжения № I, № II, № III и № V, в том числе разработка проектов зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения;

- планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны 1000 кв.м источников водоснабжения № I, № II, № III и № V;

- строительство внутриплощадочных транспортных коммуникаций III категории L=600 п.м в зоне санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

В период до 2028 года:

- новое строительство магистральных водоводов Ду500 мм L=10 000 м;

- реконструкция магистральных водоводов Ду500 мм L=12 000 м;

- реконструкция сетей водоснабжения - 27 638 м;

- реконструкция насосной станции II подъема;

- реконструкция подземных источников водоснабжения № IV, № VI, № Х, № IX, № XI и № XIV, в том числе разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения;

- планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны 1500 кв.м источников водоснабжения № IV, № VI, № Х, № IX, № XI и № XIV;

- строительство внутриплощадочных транспортных коммуникаций III категории L=1000 п.м в зоне санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 2 034 349 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2014-2028 гг.

Инвестиционный проект № 3.2 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки»

# Цели проекта

Создание технической возможности присоединения к системе водоснабжения объектов перспективного строительства многоквартирной застройки и общественно-делового назначения в г. Тосно.

Согласно генеральному плану муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области основное развитие жилой застройки придется на Микрорайон №7. Данная территория по состоянию на 2013 год практически не была освоена. Всего планируется построить 142,3 тыс. кв. м жилой многоквартирной застройки.

# Технические характеристики проекта.

Реконструкция участка водопроводной сети Ду 400 мм L 886 м.

Строительство участка кольцевого распределительного водопровода Ду 200 мм L=562 м.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 97 936 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2016-2018 гг.

Инвестиционный проект № 3.3 «Модернизация технологической зоны локального водоснабжения Марьино»

# Цели проекта

Целями выполнения проекта являются:

- повышение надежности системы водоснабжения;

- повышения качества услуг водоснабжении;

- увеличение обеспеченности услугами централизованного водоснабжения на территории Тосненского городского поселения.

# Технические характеристики проекта.

В период до 2017 года:

- строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" в д. Андреево;

- установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета холодной воды на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации - 25 ед.;

- реконструкция насосной станции II подъема.

В период до 2022 года:

- строительство участка водовода из трубопровода ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 60 L=1600 м в зону территориального планирования д. Мельница для подключения водоразборной колонки;

- строительство участка водовода  из трубопровода ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 60 L=1600 м для подключения водоразборных колонок в д. Андрианово;

- реконструкция подземных источников водоснабжения № IV, в том числе разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения;

- планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны 250 кв.м источника водоснабжения № IV.

В период до 2028 года:

- реконструкция подземных источников водоснабжения № I № II, в том числе разработка проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения;

- планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны 500 кв.м источников водоснабжения № I № II.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 78 344 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2020-2025 гг.

Инвестиционный проект № 3.4 «Модернизация технологической зоны локального водоснабжения п. Ушаки»

# Цели проекта

Целями выполнения проекта являются:

- повышение надежности системы водоснабжения;

- повышения качества услуг водоснабжении.

# Технические характеристики проекта.

В период до 2017 года:

- установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета холодной воды на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации - 8 ед.;

- реконструкция насосной станции II подъема.

В период до 2022 года:

- реконструкция подземных источников водоснабжения № II, в том числе разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения;

- планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны 500 кв.м источников водоснабжения № II;

- реконструкция сетей водоснабжения - 376 м.

В период до 2028 года:

- реконструкция сетей водоснабжения - 464 м.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 10 345 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2014-2025 гг.

Инвестиционный проект № 3.5 «Модернизация технологической зоны локального водоснабжения п. Новолисино»

# Цели проекта

Целями выполнения проекта являются:

- повышение надежности системы водоснабжения;

- повышения качества услуг водоснабжении;

- увеличение обеспеченности услугами централизованного водоснабжения на территории Тосненского городского поселения.

# Технические характеристики проекта.

В период до 2017 года предлагается выполнить мероприятия в текущих ценах в объеме 6 189,3 тыс. руб., в том числе:

- установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета холодной воды на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации - 18 ед.;

- строительство насосной станции II подъема;

- планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны 250 кв.м источников водоснабжения № I;

- реконструкция сетей водоснабжения  - 399 м.

В период до 2022 года предлагается выполнить мероприятия в текущих ценах в объеме 15 713,6 тыс. руб., в том числе:

- строительство источника водоснабжения № II, в том числе разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта строительства подземного источника водоснабжения;

- планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны 250 кв.м источников водоснабжения № II;

- строительство сетей водоснабжения  - 220 м;

- строительство водоразборных колонок – 4 ед.;

- строительство пожарных гидрантов – 3 ед.

В период до 2028 года предлагается выполнить мероприятия в текущих ценах в объеме 13 644,8 тыс. руб., в том числе:

- строительство сетей водоснабжения  - 1 600 м;

- строительство водоразборных колонок – 4 ед.;

- строительство пожарных гидрантов – 2 ед.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 122 228 тыс. рублей.

# Время реализации проекта –2014-2025 гг.

Инвестиционный проект № 3.6 «Строительство системы локального централизованного водоснабжения д. Георгиевское и д. Ушаки»

# Цели проекта

Целью выполнения проекта является:

- увеличение обеспеченности услугами централизованного водоснабжения на территории Тосненского городского поселения.

# Технические характеристики проекта.

Строительство защищенных подземных источников водоснабжения - 2 ед. 15 куб.м в сутки, 2 ед. по 25 куб. м.

Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта строительства подземного источника водоснабжения - 4 ед.

Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения – 4 ед. по 250 кв. м.

Строительство сети водоснабжения из трубопроводов Ду 80 L=1000 м.

Строительство 6 колодцев потребительских вводов Ду 50 мм для подключения потребителей объектов жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности.

Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета холодной воды на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации 6 ед.

Строительство водовода сети водоснабжения из трубопроводов Ду 50 мм  L=100 м

Строительство водоразборных колонок 41 ед.

Строительство  водоводов разводящей сети водоснабжения из трубопроводов Ду мм 80÷100 мм L=7500 м.

Строительство пожарных гидрантов	- 20 ед.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 72 080 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2017-2023 гг.

Инвестиционный проект № 3.7 «Строительство системы нецентрализованного водоснабжения д. Еглизи, д. Жары, д. Примерное, д. Рублево, д. Авати, д. Гутчево, д. Горки»

# Цели проекта

Целью выполнения проекта является:

- увеличение обеспеченности услугами нецентрализованного водоснабжения на территории Тосненского городского поселения.

# Технические характеристики проекта.

Строительство защищенных подземных источников водоснабжения – 9 ед.

Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта строительства подземного источника водоснабжения – 9 ед.

Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения – 9 ед.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 14 990 тыс. рублей.

Время реализации проекта – 2016-2026 гг.

Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов

# Таблица 114. Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов по разделу «Водоснабжение» на период до 2028 года

| № п/п | Адресный перечень выполнения мероприятий | Физические показатели объекта |  | Ед. изм. | Стоимость строитель-ства в базовых ценах, тыс. руб. | Период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диа-метр Ду/ Комп-лект-ность | Протяжен-ность/ Мощность/ Произво-дительность |  |  | Начало | Окончание | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| ИП 3.1 | Модернизация технологической зоны централизованной системы водоснабжения г. Тосно |  |  |  | 1 334 200 | 2014 | 2028 | 31 142 | 175 450 | 196 719 | 194 833 | 193 532 | 180 169 | 169 383 | 156 637 | 116 190 | 139 971 | 105 492 | 81 998 | 110 243 | 114 611 | 67 979 | 2 034 349 |
|  | Повышение надежности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство второй линии участка подводящего водовода "Невский водовод", проходящего по территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области | 500 | 42 | км | 265 099 | 2016 | 2025 | 0 | 37 444 | 39 192 | 40 972 | 42 641 | 44 171 | 45 590 | 46 875 | 48 143 | 49 422 | 50 678 | 25 922 | 0 | 0 | 0 | 471 051 |
| 2 | Реконструкция участка подводящего водовода "Невский водовод" Ду 900 мм L=7,43 км, проходящего по территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, с заменой на трубы ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) | 500 | 42 | км | 265 099 | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 961 | 54 018 | 55 081 | 162 060 |
| 3 | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 200 мм L 100 м, проходящего по ул. Полины Осипенко от Зеленой улицы в сторону ул. Ани Алексеевой, с заменой на трубы ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) | 200 | 100 | м | 2 328 | 2015 | 2015 | 0 | 3 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 453 |
| 4 | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 150 мм L 20 м, по адресу ул. Ленина, 24, с заменой на трубы ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) | 150 | 20 | м | 402 | 2015 | 2015 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 |
| 5 | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 100 мм L 50 м ввода к объектам Тосненской центральной больницы, ш. Барыбина, 29, с заменой на трубы ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) | 100 | 50 | м | 888 | 2015 | 2015 | 0 | 1 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 317 |
| 6 | Реконструкция участка магистральной водопроводной сети с заменой на трубы ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 500 мм L 1322 м от насосной станции 2-го подъема направлением по ул. Энергетиков - ш. Барыбина до пр Ленина | 500 | 1 322 | м | 60 283 | 2015 | 2023 | 0 | 10 144 | 10 618 | 11 100 | 11 552 | 11 967 | 12 351 | 12 699 | 12 347 | 11 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 383 |
| 7 | Реконструкция участка водопроводной сети с заменой на трубы ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L 1476 м, проходящего от ул. Чехова по ул. Шолохова до промышленной зоны в микрорайон 5 | 300 | 1 476 | м | 49 180 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 681 | 29 602 | 30 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 719 |
| 8 | Строительство кольцевого распределительного водовода квартала между ж/д и пр. Ленина, ограниченный ш. Барыбина и ул. Чехова Ду=150 мм L=550 мм | 150 | 550 | м | 13 805 | 2019 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 978 | 13 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 575 |
| 9 | Строительство кольцевого распределительного водовода по периметру территории, на которой размещены объекты Тосненской ЦРБ, с прокладкой водовода из полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 150 L=765 м | 150 | 765 | м | 19 202 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 9 936 | 10 387 | 10 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 132 |
| 10 | Реконструкция участка водовода Ду 200 мм L=671 м от Мкр-5 в Тосно-2 со строительством нового полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=671 м | 300 | 672 | м | 22 391 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 857 | 14 232 | 14 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 699 |
| 11 | Реконструкция участка водовода Ду 200 мм L=805 м от ул. Чехова по ул. Шолохова со строительством нового полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=429 м | 300 | 429 | м | 14 294 | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 336 | 8 604 | 8 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 786 |
| 12 | Реконструкция участка водовода Ду 300 мм L=318 м по ул. Победы (между пр. Ленина и ул. Максима Горького) со строительством нового полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 400 мм L=318 м | 400 | 318 | м | 14 501 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 7 503 | 7 844 | 8 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 511 |
| 13 | Реконструкция участка водовода Ду 150 мм L=423 м по ул. Чехова от ул. Ленина в сторону ул. Шолохова методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 200 мм L=423 м | 200 | 423 | м | 1 874 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 278 |
|  | Обеспечение качества услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция участков распределительной водопроводной сети Ду 150 мм методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы | 150 | 10 186 | м | 24 854 | 2017 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 3 667 | 3 816 | 3 953 | 4 080 | 4 195 | 4 308 | 4 423 | 4 535 | 4 640 | 4 740 | 4 834 | 0 | 47 190 |
| 15 | Реконструкция участков распределительной водопроводной сети Ду 100 мм методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы | 100 | 6 600 | м | 9 827 | 2015 | 2020 | 0 | 0 | 3 051 | 3 190 | 3 320 | 3 439 | 3 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 548 |
| 16 | Реконструкция участков распределительной водопроводной сети Ду 200 мм методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы | 200 | 5 554 | м | 18 278 | 2021 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 888 | 5 020 | 5 089 | 5 219 | 5 339 | 5 454 | 5 591 | 0 | 36 599 |
| 17 | Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета холодной воды на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации | 720 | 0 | ед. | 39 024 | 2014 | 2015 | 18 434 | 38 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 017 |
|  | Реконструкция магистральных чугунных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция участка магистральной водопроводной сети Ду 500 мм L1060 м, проходящего по ул. Радищева до Типографского проезда | 500 | 1 060 | м | 50 562 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 291 | 32 138 | 32 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 421 |
| 19 | Реконструкция участка магистральной водопроводной сети с заменой на трубы ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 500 мм L 1806 м от насосной станции 2-го подъема по Корпусной ул., по 3-ей ул. до по ул. Радищева | 500 | 1 806 | м | 86 146 | 2024 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 229 | 44 224 | 45 176 | 46 078 | 0 | 178 708 |
|  | Строительство водопроводных сетей с водоразбором из колонок в микрорайон малоэтажной застройки Железнодорожный, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Прокладка сетей водопровода из ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 100 мм L=7,0 км | 100 | 7 000 | м | 123 200 | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 38 249 | 39 986 | 41 615 | 43 108 | 44 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 452 |
| 21 | Строительство водоразборных колонок | 21 | 0 | ед. | 882 | 206 | 2020 | 0 | 0 | 326 | 273 | 284 | 294 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 480 |
| 22 | Строительство пожарных гидрантов | 14 | 0 | ед. | 588 | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 196 | 204 | 213 | 220 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 |
|  | Строительство водопроводных сетей с водоразбором из колонок в микрорайон малоэтажной застройки Коллективный, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Прокладка сетей водопровода из ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 100 мм L=3,2 км | 100 | 3 200 | м | 56 320 | 2015 | 2019 | 0 | 16 705 | 17 485 | 18 279 | 19 024 | 19 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 201 |
| 24 | Строительство водоразборных колонок | 16 | 0 | ед. | 672 | 2015 | 2019 | 0 | 187 | 196 | 204 | 213 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 094 |
| 25 | Строительство пожарных гидрантов | 10 | 0 | ед. | 420 | 2015 | 2019 | 0 | 125 | 130 | 136 | 142 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
|  | Строительство водопроводных сетей с водоразбором из колонок в микрорайон малоэтажной застройки Тосно-2, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Прокладка сетей водопровода из ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 100 мм L=1,5 км | 100 | 1 500 | м | 26 400 | 2014 | 2016 | 12 470 | 13 051 | 13 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 182 |
| 27 | Строительство водоразборных колонок | 7 | 0 | ед. | 294 | 2014 | 2016 | 179 | 187 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 28 | Строительство пожарных гидрантов | 5 | 0 | ед. | 210 | 2014 | 2016 | 60 | 125 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
|  | Строительство водопроводных сетей с водоразбором из колонок в микрорайон малоэтажной застройки Южный, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Прокладка сетей водопровода из ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 100 мм L=3,2 км | 100 | 2 800 | м | 49 280 | 2015 | 2018 | 0 | 18 272 | 19 125 | 19 993 | 20 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 197 |
| 30 | Строительство водоразборных колонок | 14 | 0 | ед. | 588 | 2015 | 2018 | 0 | 125 | 261 | 273 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 |
| 31 | Строительство пожарных гидрантов | 9 | 0 | ед. | 378 | 2015 | 2018 | 0 | 62 | 130 | 204 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 |
|  | Строительство водопроводных сетей с водоразбором из колонок в микрорайон малоэтажной застройки Радищева, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Прокладка сетей водопровода из ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 100 мм L=3,2 км | 100 | 4 000 | м | 70 400 | 2015 | 2018 | 0 | 26 102 | 27 321 | 28 562 | 29 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 710 |
| 33 | Строительство водоразборных колонок | 20 | 0 | ед. | 840 | 2015 | 2018 | 0 | 311 | 326 | 341 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 333 |
| 34 | Строительство пожарных гидрантов | 13 | 0 | ед. | 546 | 2015 | 2018 | 0 | 249 | 261 | 273 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 137 |
|  | Реконструкция водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Реконструкция насосной станции II подъема с установкой 4-х единиц насосного оборудования с частотным регулированием | 1 | 11 153 | куб.м в сутки | 11 153 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 832 |
| 36 | Реконструкция подземного источника водоснабжения № I | 1 | 500 | куб.м в сутки | 600 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 083 |
| 37 | Реконструкция подземного источника водоснабжения № II | 1 | 500 | куб.м в сутки | 600 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 083 |
| 38 | Реконструкция подземного источника водоснабжения № III | 1 | 500 | куб.м в сутки | 600 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 083 |
| 39 | Реконструкция подземного источника водоснабжения № IV | 1 | 500 | куб.м в сутки | 600 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 309 | 1 309 |
| 40 | Реконструкция подземного источника водоснабжения № V | 1 | 500 | куб.м в сутки | 600 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 |
| 41 | Реконструкция подземного источника водоснабжения № VIII | 1 | 500 | куб.м в сутки | 600 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 284 | 0 | 1 284 |
| 42 | Реконструкция подземного источника водоснабжения № IX | 1 | 500 | куб.м в сутки | 600 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 309 | 1 309 |
| 43 | Реконструкция подземного источника водоснабжения № X | 1 | 500 | куб.м в сутки | 600 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 309 | 1 309 |
| 44 | Реконструкция подземного источника водоснабжения № XI | 1 | 500 | куб.м в сутки | 600 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 309 | 1 309 |
| 45 | Реконструкция подземного источника водоснабжения № XIV | 1 | 500 | куб.м в сутки | 600 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 309 | 1 309 |
| 46 | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | 10 |  | ед. | 1 000 | 2020 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1 091 | 2 032 |
| 47 | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | 10 | 250 | кв. м | 3 000 | 2020 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 625 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 3 272 | 6 096 |
| 48 | Реконструкция схемы электроснабжения подземных источников водоснабжения № III, № V и № IX с установкой коммутационного элегазового оборудования. | 3 |  | компл. | 11 400 | 2015 | 2017 | 0 | 5 636 | 5 899 | 6 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 701 |
| 49 | Прокладка сети электроснабжения постоянной схемы электроснабжения подземных источников водоснабжения № III, № V и № IX |  | 3 200 | п.м. | 2 560 | 2015 | 2017 | 0 | 1 424 | 1 242 | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 964 |
| 50 | Строительство внутриплощадочных транспортных коммуникаций III категории | 6 | 2 200 | кв.м | 10 032 | 2015 | 2028 | 0 | 1 353 | 1 416 | 1 480 | 0 | 1 596 | 1 647 | 1 693 | 0 | 0 | 1 831 | 1 873 | 1 913 | 1 951 | 1 990 | 18 741 |
| ИП 3.2 | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки |  | 1 432 |  | 59 669 | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 9 866 | 48 416 | 39 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 936 |
| 51 | Реконструкция участка водопроводной сети с заменой на трубы ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 400 мм L 886 м, проходящего от ш. Барыбина по Станиславского и ул. Чехова до ул. Шолохова методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы | 500 | 886 | м | 46 958 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 38 102 | 39 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 756 |
| 52 | Строительство участка кольцевого распределительного водопровода Ду 200 мм L=562 м для подключения объектов жилой застройки перспективного строительства | 200 | 546 | м | 12 711 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 9 866 | 10 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 179 |
| ИП 3.3 | Модернизация технологической зоны локального водоснабжения Марьино |  |  |  | 45 194 | 2020 | 2025 | 768 | 3 855 | 2 773 | 1 912 | 21 807 | 22 663 | 11 737 | 8 767 | 0 | 0 | 2 007 | 2 053 | 0 | 0 | 0 | 78 344 |
|  | Реконструкция подземных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Реконструкция подземного источника водоснабжения № I | 1 | 500 | куб.м в сутки | 600 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 204 |
| 54 | Реконструкция подземного источника водоснабжения № II | 1 | 500 | куб.м в сутки | 600 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 232 | 0 | 0 | 0 | 1 232 |
| 55 | Реконструкция подземного источника водоснабжения № IV | 1 | 500 | куб.м в сутки | 600 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 083 |
| 56 | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | 3 |  | ед. | 300 | 2020 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 201 | 205 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| 57 | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | 3 | 250 | кв. м | 900 | 2020 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 602 | 616 | 0 | 0 | 0 | 1 760 |
|  | Обеспечение качества услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета холодной воды на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации | 25 | 0 | ед. | 1 355 | 2014 | 2015 | 768 | 1 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 974 |
| 59 | Реконструкция насосной станции II подъема со строительством станции очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 1 | 10 | куб.м в ч | 3 573 | 2015 | 2015 | 0 | 2 650 | 2 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 423 |
|  | Присоединение к сети водоснабжения потребителей д. Мельница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Строительство участка водовода из трубопровода ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 60 L=1600 м в зону территориального планирования д. Мельница для подключения водоразборной колонки | 80 | 1 400 | м | 16 380 | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 832 | 14 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 161 |
| 61 | Строительство водоразборных колонок | 1 | 0 | ед. | 42 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
|  | Строительство системы локального централизованного водоснабжения д. Андрианово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 2 | 10 | куб.м в сутки | 1 556 | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 263 | 0 | 0 | 1 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 667 |
| 63 | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | 1 |  | ед. | 100 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 64 | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | 1 | 250 | кв. м | 300 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 65 | Строительство участка водовода из трубопровода ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 60 L=1600 м для подключения водоразборных колонок | 60 | 1 600 | м | 18 720 | 2018 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 904 | 8 188 | 8 451 | 8 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 232 |
| 66 | Строительство водоразборных колонок | 4 | 0 | ед. | 168 | 2021 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 73 | 76 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| ИП 3.4 | Модернизация технологической зоны локального водоснабжения п. Ушаки |  |  |  | 5 605 | 2014 | 2025 | 614 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 3 758 | 0 | 1 535 | 978 | 1 513 | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 10 345 |
|  | Реконструкция подземных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Реконструкция подземного источника водоснабжения № II | 1 | 500 | куб.м в сутки | 1 681 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 036 |
| 68 | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | 1 |  | ед. | 100 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 69 | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | 1 | 250 | кв. м | 300 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 |
|  | Повышение надежности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Реконструкция участка водовода Ду 100 мм L=376 м от насосной станции II подъема до жилого дома № 14 методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода Ду 150 мм L=376 м | 150 | 376 | м | 805 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 535 |
| 71 | Реконструкция участка водовода Ду 100 мм L=159 м от жилого кома № 14 до квартальной отопительной котельной «Котельная п. Ушаки» методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода Ду 150 мм L=159 м | 150 | 159 | м | 499 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 |
| 72 | Реконструкция участка водовода Ду 100 мм L=182 м от здания столовой до здания МКОУ «Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1» методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода Ду 150 мм L=182 м | 150 | 182 | м | 754 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 513 |
| 73 | Реконструкция участка водовода Ду 100 мм L=123 м от квартальной отопительной котельной «Котельная п. Ушаки» до здания МКОУ «Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1» методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода Ду 150 мм L=123 м | 150 | 123 | м | 632 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 1 298 |
|  | Обеспечение качества услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Реконструкция насосной станции II подъема со строительством станции очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 1 | 25 | куб.м в ч | 400 | 2017 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 |
| 75 | Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета холодной воды на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации | 8 | 0 | ед. | 434 | 2014 | 2014 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 |
| ИП 3.5 | Модернизация технологической зоны локального водоснабжения п. Новолисино |  |  |  | 75 272 | 2014 | 2025 | 714 | 2 128 | 65 980 | 2 752 | 0 | 0 | 5 299 | 9 721 | 10 064 | 10 167 | 10 426 | 4 978 | 0 | 0 | 0 | 122 228 |
|  | Новое строительство подземных источников водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | -Строительство участков водовода (2 нитки) от «Невского водовода» протяженностью 2 км | 200 | 2 000 | м | 45 267 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 65 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 980 |
| 77 | Установка двух РЧВ НС II подъема. |  | 240 | куб.м в ч | 1 806 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 752 |
|  | Повышение надежности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Реконструкция участка водовода Ду 100 мм L=76 м от ж.д. №8 в сторону МКОУ методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода Ду 150 мм L=76 м | 150 | 76 | м | 163 | 2015 | 2015 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 79 | Реконструкция участка водовода Ду 150 мм L=203 м вывода от подземного источника водоснабжения методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода Ду 200 мм L=203 м | 200 | 203 | м | 622 | 2015 | 2015 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 |
| 80 | Реконструкция участка чугунного водовода Ду 100 мм L=120 м направлением от павильона подземного источника водоснабжения в сторону жилого дома №5 и здания почты методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода Ду 110 мм L=120 м | 110 | 120 | м | 179 | 2014 | 2014 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
|  | Строительство водопроводных сетей с водоразбором из колонок в районах малоэтажной жилой застройки собственников жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Строительство участка водовода из технологической зоны локального водоснабжения д. Новолисино направлением в зону рассеянного расселения объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан из трубопроводов ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 100 L=120 м; | 110 | 120 | м | 2 131 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 848 |
| 82 | Строительство футляра из полиэтиленового трубопровода Ду 150 L=40 м под железнодорожным полотном; | 150 | 40 | м | 803 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 |
| 83 | Строительство участка водовода из трубопровода ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 80 L=1400 м для подключения водоразборных колонок; | 80 | 1 400 | м | 20 440 | 2021 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 487 | 9 744 | 10 003 | 10 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 491 |
| 84 | Строительство отвода участка водовода от Народной ул. направлением водоем Княже-Лисино из трубопровода ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 60 L=200 м для подключения водоразборной колонки. | 60 | 200 | м | 2 340 | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 805 | 0 | 0 | 0 | 4 805 |
| 85 | Строительство водоразборных колонок | 8 |  | ед. | 336 | 2021 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 160 | 164 | 84 | 86 | 0 | 0 | 0 | 651 |
| 86 | Строительство пожарных гидрантов | 5 | 0 | ед. | 210 | 2021 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 160 | 0 | 84 | 86 | 0 | 0 | 0 | 409 |
|  | Обеспечение качества услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета холодной воды на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации | 18 | 0 | ед. | 976 | 2014 | 2015 | 461 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 425 |
| ИП 3.6 | Строительство системы локального централизованного водоснабжения д. Георгиевское и д. Ушаки |  |  |  | 38 703 | 2017 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 3 823 | 7 133 | 7 389 | 9 031 | 11 930 | 10 300 | 8 268 | 3 436 | 3 516 | 3 591 | 3 663 | 0 | 72 080 |
|  | Строительство системы локального централизованного водоснабжения д. Георгиевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 2 | 15 | куб.м в сутки | 1 556 | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 263 | 0 | 0 | 1 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 667 |
| 89 | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | 1 |  | ед. | 100 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 90 | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | 1 | 250 | кв. м | 300 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 91 | Строительство сети водоснабжения из трубопроводов ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 80 L=1000 м | 80 | 1 000 | м | 14 600 | 2018 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 110 | 4 257 | 4 394 | 4 518 | 4 640 | 4 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 682 |
| 92 | Строительство 6 колодцев потребительских вводов Ду 50 мм для подключения потребителей объектов жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности | 6 | 0 | ед. | 144 | 2018 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 93 | Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета холодной воды на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации | 6 | 0 | ед. | 325 | 2018 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 95 | 98 | 101 | 103 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| 94 | Строительство водовода сети водоснабжения из трубопроводов ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 50 мм L=100 м для подключения водоразборной колонки и обеспечения потребителей малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан | 50 | 200 | м | 2 160 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 010 |
| 95 | Строительство водоразборных колонок | 1 | 0 | ед. | 42 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
|  | Строительство системы локального централизованного водоснабжения д. Ушаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 2 | 25 | куб.м в сутки | 1 556 | 2017 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 746 |
| 97 | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | 2 |  | ед. | 200 | 2017 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| 98 | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | 2 | 250 | кв. м | 600 | 2017 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 059 |
| 99 | Строительство водоводов разводящей сети водоснабжения из трубопроводов ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду мм 80÷100 мм L=7500 м; | 80 | 1 000 | м | 14 600 | 2018 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 466 | 2 554 | 2 636 | 2 711 | 2 784 | 2 858 | 2 931 | 2 998 | 3 063 | 3 124 | 0 | 28 124 |
| 100 | Строительство 40 водоразборных колонок | 40 | 0 | ед. | 1 680 | 2018 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 294 | 303 | 312 | 320 | 329 | 337 | 345 | 352 | 359 | 0 | 3 236 |
| 101 | Строительство пожарных гидрантов | 20 | 0 | ед. | 840 | 2018 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 147 | 152 | 156 | 160 | 164 | 169 | 172 | 176 | 180 | 0 | 1 618 |
| ИП 3.7 | Строительство системы нецентрализованного водоснабжения д. Еглизи, д. Жары, д. Примерное, д. Рублево, д. Авати, д. Гутчево, д. Горки |  |  |  | 8 202 | 2016 | 2026 | 0 | 0 | 3 036 | 0 | 0 | 1 361 | 0 | 2 187 | 5 934 | 0 | 0 | 0 | 2 471 | 0 | 0 | 14 990 |
|  | Строительство системы нецентрализованного водоснабжения д. Еглизи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 3 | 10 | куб.м в сутки | 2 334 | 2016 | 2026 | 0 | 0 | 1 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 632 | 0 | 0 | 4 284 |
| 103 | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | 3 |  | ед. | 300 | 2016 | 2026 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 551 |
| 104 | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | 3 | 250 | кв. м | 900 | 2016 | 2026 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 1 652 |
|  | Строительство системы нецентрализованного водоснабжения д. Жары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 1 | 72 | куб.м в сутки | 378 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 |
| 106 | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | 1 |  | ед. | 100 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 107 | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | 1 | 250 | кв. м | 300 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
|  | Строительство системы нецентрализованного водоснабжения д. Примерное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 1 | 10 | куб.м в сутки | 378 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 |
| 109 | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | 1 |  | ед. | 100 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 110 | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | 1 | 250 | кв. м | 300 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
|  | Повышение качества услуг системы нецентрализованного водоснабжения д. Рублево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Реконструкция защищенного подземного источника водоснабжения, укрытого в павильоне и оборудованного насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 1 | 10 | куб.м в сутки | 378 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 |
| 112 | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | 1 |  | ед. | 100 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 113 | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | 1 | 250 | кв. м | 300 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 |
|  | Строительство системы нецентрализованного водоснабжения д. Авати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 1 | 10 | куб.м в сутки | 378 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 |
| 115 | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | 1 |  | ед. | 100 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 116 | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | 1 | 250 | кв. м | 300 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
|  | Строительство системы нецентрализованного водоснабжения д. Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 1 | 10 | куб.м в сутки | 378 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 |
| 118 | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | 1 |  | ед. | 100 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 119 | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | 1 | 250 | кв. м | 300 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
|  | Строительство системы нецентрализованного водоснабжения д. Гутчево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Строительство защищенных подземных источников водоснабжения, укрытых в павильонах и оборудованных насосным оборудованием, системой автоматического регулирования и станцией очистки питьевой воды в составе: предфильтр серии "Сапфир П", аэрационный комплекс серии "СА-К", фильтр удаления железа серии "Сапфир Br", фильтр с активированным углем серии "Сапфир А", финишный мешочный фильтр серии "Ключ ТМ" и ультрафиолетовый стерилизатор серии "УДВ" | 1 | 10 | куб.м в сутки | 378 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 |
| 121 | Разработка проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения в составе проекта реконструкции подземного источника водоснабжения | 1 |  | ед. | 100 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 122 | Планирование и благоустройство территории зоны санитарной охраны источника водоснабжения | 1 | 250 | кв. м | 300 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 |
|  | Итого |  |  |  | 1 566 845 | 2014 | 2028 | 33 239 | 181 433 | 278 374 | 252 385 | 262 127 | 211 583 | 199 208 | 189 242 | 144 023 | 159 383 | 122 874 | 93 843 | 116 306 | 118 274 | 67 979 | 2 430 273 |

Водоотведение

Формирование инвестиционных проектов системы водоснабжения

Основными направлениями развития системы водоотведения на период до 2028 года является:

- строительство, модернизация и техническое перевооружением объектов системы водоотведения;

- строительство, модернизация и техническое перевооружение сетей водоотведения.

Проведения мероприятий строительству, модернизация и техническое перевооружением объектов и сетей системы водоотведения позволит:

- повысить надежность системы водоотведения;

- повысить качество услуг водоотведения;

- обеспечить градостроительное развития Тосненского городского поселения в части водоотведения;

- увеличить обеспеченность услугами водоотведения на территории Тосненского городского поселения.

На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в 2014-2028 годы, был сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение ожидаемых результатов в части водоотведения на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Формирование инвестиционных проектов из адресных перечней мероприятий происходит по следующим основным критериям:

- общая цель выполнения мероприятий;

- функциональное и/или территориальное единство мероприятий;

- сравнимые временные рамки реализации мероприятий;

- единый оператор проекта.

Отбор мероприятий в инвестиционные проекты по данным критериям позволит эффективно управлять выполнением Программы.

- Общая цель выполнения мероприятий позволит предусмотреть соответствующие ей целевые показатели с целью оценки эффективности выполнения мероприятий.

- Сравнимые временные рамки реализации мероприятий позволят составить график работ с целью контроля хода работ.

Кроме того, в соответствии приказом Министерства регионального развития РФ №99 от 10.10.2007 г., в проект рекомендуется включать либо мероприятия, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), либо мероприятия, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов.

По разделу «Водоотведение» были сформированы следующие инвестиционные проекты:

- Инвестиционный проект №4.1 «Модернизация технологической зоны централизованной системы водоотведения г. Тосно»;

- Инвестиционный проект №4.2 «Строительство и реконструкция объектов и сетей системы водоотведения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки»;

- Инвестиционный проект №4.3 «Модернизация технологической зоны локального водоотведения Марьино»;

- Инвестиционный проект №4.4 «Модернизация технологической зоны локального водоотведения п. Ушаки»;

- Инвестиционный проект №4.5 «Модернизация технологической зоны локального водоотведения п. Новолисино»;

Описание инвестиционных проектов системы водоотведения

Инвестиционный проект №4.1 «Модернизация технологической зоны централизованной системы водоотведения г. Тосно»

# Цели проекта

Целями выполнения проекта являются:

- повышение надежности системы водоотведения;

- повышения качества услуг водоотведения;

- минимизация воздействия  экологических аспектов

- увеличение обеспеченности услугами водоотведения на территории Тосненского городского поселения.

# Технические характеристики проекта.

- Реконструкция участка самотечного коллектора направлением пр. Ленина, 22  - ул. Боярова, 8 с заменой на трубы ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 400 мм L=602 м

- Реконструкция участка самотечного коллектора направлением ул.Советская, 2В - ул. Советская, 8 с заменой на трубы ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=204 м

- Реконструкция участка самотечного коллектора направлением Акушерский корпус Тосненской ЦРБ  - КНС-4 методом бестраншейной замены трубопроводов на пластмассовые из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=255 м

- Реконструкция участка самотечного коллектора ул. Победы, 5 - ул. Максима Горького методом бестраншейной замены трубопроводов на пластмассовые из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) протяженностью L=516 м (Ду 300 мм L=283 м, Ду 400 L=233 м)

- Реконструкция участка самотечного коллектора ул. Победы, 5 - ул. Максима Горького методом бестраншейной замены трубопроводов на пластмассовые из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=235 м

- Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета сточной воды типа WI-I (импульсный) Dn125 на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации в количестве 2439 ед.

- Реконструкция участка самотечного трубопровода направлением ул. Станиславского, 8  - ул. Шолохова с заменой на трубы ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=84 м

- Реконструкция участка напорного трубопровода от КНС-2 направлением Пожарный проезд - ул. Урицкого - ул. Володарского - до БОС с заменой на трубы ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 500 мм L=2726 м

- Реконструкция участка двухтрубного напорного стального трубопровода от КНС-1 до КГ-1 методом подземного разрушения старой стальной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=5204 м

- Реконструкция участка двухтрубного напорного стального трубопровода от КНС «ВРД» до биологических очистных сооружений (БОС) методом бестраншейной прокладки с заменой на трубы ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 315 мм L=1300 м

- Реконструкция участка самотечного трубопровода направлением ул. М Горького, 19  - ул. М. Горького, 15 с заменой на трубы ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 500 мм L=282 м

- Реконструкция двухтрубного участка самотечного трубопровода от гасительной камеры №1 направлением ул. М Горького, 19  до КНС-2 с увеличением диаметра и заменой на трубы ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 600 мм L=1500 м

- Строительство участка самотечного трубопровода с врезкой в самотечный коллектор  от пр. Барыбина, 27 (Детский сад № 7) из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 150 мм L=34 м

- Реконструкция с модернизацией КНС-1 с заменой насосного оборудования с увеличением производительности до 100 куб.м в ч. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП)

- Реконструкция с модернизацией КНС-2 с заменой насосного оборудования с увеличением производительности до 600 куб.м в ч. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП)

- Реконструкция с модернизацией КНС-14 с заменой насосного оборудования с увеличением производительности до 600 куб.м в ч. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП)

- Реконструкция с модернизацией КНС-3 с заменой насосного оборудования с увеличением производительности до 275 куб.м в сут. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП)

- Завершение реконструкции БОС мощностью 19000 куб. м в сут

- Строительство сливной станции для приема фекальных отходов от объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, производительностью 30 куб. м в сут.

- Строительство КНС Сливной станции производительностью 10 куб.м в ч. с установкой насосного оборудования с устройством плавного пуска (УПП)

- Строительство участка напорного трубопровода от КНС Сливной станции до БОС методом бестраншейной прокладки полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=400

- Строительство насосной станции технической воды для нужд Сливной станции производительностью 15 куб. м в ч.

- Строительство методом бестраншейной прокладки участка технического водовода от насосной станции технической воды для нужд Сливной станции до Сливной станции  из полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 150 мм L=400.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 726 363 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2015-2028 гг.

Инвестиционный проект №4.2 «Строительство и реконструкция объектов и сетей системы водоотведения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки»

# Цели проекта

Создание технической возможности присоединения к системе водоотведения объектов перспективного строительства многоквартирной застройки и общественно-делового назначения в г. Тосно.

Согласно генеральному плану муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области основное развитие жилой застройки придется на Микрорайон №7. Данная территория по состоянию на 2013 год практически не была освоена. Всего планируется построить 142,3 тыс. кв. м жилой многоквартирной застройки.

# Технические характеристики проекта.

- Строительство КНС Микрорайона 7 производительностью 300 куб.м в ч. с установкой насосного оборудования с устройством плавного пуска (УПП). Мощность - 300 куб.м в ч.

- Строительство гасительной камеры (ГК Микрорайон 7) для подключения к самотечному коллектору сети централизованной канализации. Мощность - 220 куб. м в ч.

- Строительство методом бестраншейной прокладки самотечного канализационного коллектора от объектов многоэтажной жилой застройки перспективного строительства до КНС Микрорайон 7 из труб  из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 400 мм L=243 м

- Строительство методом бестраншейной прокладки самотечной канализационной сети от объектов многоэтажной жилой застройки перспективного строительства Микрорайон 7 из труб  из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=324 м

- Строительство участка напорного трубопровода от КНС "Микрорайон 7" до ГК Микрорайон 7 до методом бестраншейной прокладки полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=60

- Строительство  методом бестраншейной прокладки для приема сточных вод  в централизованную сеть канализации от объектов многоэтажной жилой застройки перспективного строительства самотечных канализационных трубопроводов из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 150 мм L=600 м

- Строительство смотровых колодцев Ду 1000 мм для присоединения потребителей объектов жилой застройки перспективного строительства	Ду 1000 L=8 ед.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 18 394 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2015-2020 гг.

Инвестиционный проект №4.3 «Модернизация технологической зоны локального водоотведения Марьино»

# Цели проекта

Целями выполнения проекта являются:

- повышение надежности системы водоотведения;

- повышения качества услуг водоотведения;

- минимизация воздействия  экологических аспектов

- увеличение обеспеченности услугами водоотведения на территории Тосненского городского поселения.

# Технические характеристики проекта.

- Строительство методом бестраншейной прокладки второй нитки напорного трубопровода от КНС до КОС из труб ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 150 мм L=1900 м.

- Реконструкция напорного трубопровода от КНС до БОС методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 100 мм L=1900 м.

- Реконструкция с модернизацией КНС без увеличения производительности и без увеличения присоединенной электрической мощности с заменой насосного оборудования и оборудованием устройством плавного пуска (УПП).

- Строительство методом бестраншейной прокладки участка самотечного канализационного трубопровода от насосной станции I подъема системы водоснабжения из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 150 мм L=310 м.

- Строительство для приема сточных вод от потребителей малоэтажной жилой застройки д. Усадище методом бестраншейной прокладки участка самотечного канализационного трубопровода из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 150 мм L=900 м.

- Строительство для приема сточных вод от потребителей малоэтажной жилой застройки д. Сидорово методом бестраншейной прокладки участка самотечного канализационного трубопровода из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=850 м.

- Строительство смотровых колодцев Ду 1000 мм для присоединения потребителей объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан.

- Строительство комплектной КНС в корпусе диаметром 1600, H=5м, с двумя насосами и комплектом управления.

- Строительство коллектора 437 м, Ду 100м.

- Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета сточной воды типа WI-I (импульсный) Dn125 на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации.

- Модернизация КОС Марьино со строительством двух вторичных отстойников и реконструкцией аэротенка-2, заменой насосного оборудования.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 58 584 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2015-2021гг.

Инвестиционный проект №4.4 «Модернизация технологической зоны локального водоотведения п. Ушаки»

# Цели проекта

Целями выполнения проекта являются:

- повышение надежности системы водоотведения;

- повышения качества услуг водоотведения;

- минимизация воздействия  экологических аспектов

- увеличение обеспеченности услугами водоотведения на территории Тосненского городского поселения.

# Технические характеристики проекта.

- Реконструкция участка напорного чугунного трубопровода от КНС до КОС с заменой на трубы ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 200 мм L=183 м

- Реконструкция с перетрассировкой участка напорного чугунного двухтрубопровода от КНС до КОС с заменой на трубы ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 200 мм L=992 м

- Реконструкция с модернизацией КНС с заменой насосного оборудования производительностью до 63 куб.м в сут. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП)

- Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета сточной воды типа WI-I (импульсный) Dn125 на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации

- Реконструкция КОС п. Ушаки, в т.ч. реконструкция аэрационного оборудования (аэротенков, вторичных отстойников, здания доочистки)

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 108 715 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2015-2026 гг.

Инвестиционный проект №4.5 «Модернизация технологической зоны локального водоотведения п. Новолисино»

# Цели проекта

Целями выполнения проекта являются:

- повышение надежности системы водоотведения;

- повышения качества услуг водоотведения;

- минимизация воздействия  экологических аспектов

- увеличение обеспеченности услугами водоотведения на территории Тосненского городского поселения.

# Технические характеристики проекта.

- Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) локальной системы водоотведения с увеличением производительности до 300 куб.м в сут.

- Реконструкция системы водоотведения с заменой керамических и асбоцементных трубопроводов методом бестраншейной прокладки с разрушением старой трубы с заменой на трубы ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 200 мм L=2099 м.

- Строительство участка самотечного канализационного коллектора от КОС д. Новолисино направлением в зону рассеянного расселения объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан, из трубопроводов ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 200 мм L=300 м.

- Строительство футляра из полиэтиленового трубопровода Ду 300 L=40 м под железнодорожным полотном;

- Строительство участка самотечного канализационного коллектора из трубопровода  ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 200 мм L=1400 м для подключения водоразборных колонок.

- Строительство участка самотечного канализационного коллектора из трубопровода  ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 150 мм L=200 м.

- Строительство смотровых колодцев Ду 1000 мм для присоединения потребителей объектов жилой застройки, находящихся в собственности граждан.

- Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета сточной воды типа WI-I (импульсный) Dn125 на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 38 426 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2015-2028 гг.

Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов

Таблица 115. Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов по разделу «Водоотведение»

| № п/п | Адресный перечень выполнения мероприятий | Физические показатели объекта |  | Ед. изм. | Стоимость строительства в базовых ценах, тыс. руб | Необходимые объемы финансирования в прогнозных ценах с НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр Ду/ Комплектность | Протяженность/ Мощность/ Производительность |  |  | Начало | Окончание | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| ИП 4.1 | Модернизация технологической зоны централизованной системы водоотведения г. Тосно |  |  |  | 531 875 | 2015 | 2028 | 69 163 | 270 779 | 182 873 | 178 632 | 15 316 | 9 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 363 |
|  | Повышение надежности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция участка самотечного коллектора направлением пр. Ленина, 22 - ул. Боярова, 8 с заменой на трубы ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 400 мм L=602 м | 400 | 602 | м | 23 334 | 2015 | 2015 | 0 | 30 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 587 |
| 2 | Реконструкция участка самотечного коллектора направлением ул.Советская, 2В - ул. Советская, 8 с заменой на трубы ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=204 м | 300 | 204 | м | 6 773 | 2015 | 2015 | 0 | 8 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 878 |
| 3 | Реконструкция участка самотечного коллектора направлением Акушерский корпус Тосненской ЦРБ - КНС-4 методом бестраншейной замены трубопроводов на пластмассовые из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=255 м | 300 | 255 | м | 1 177 | 2015 | 2015 | 0 | 1 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 543 |
| 4 | Реконструкция участка самотечного коллектора ул. Победы, 5 - ул. Максима Горького методом бестраншейной замены трубопроводов на пластмассовые из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) протяженностью L=516 м (Ду 300 мм L=283 м, Ду 400 L=233 м) | 400 | 516 | м | 2 382 | 2015 | 2015 | 0 | 3 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 123 |
| 5 | Реконструкция участка самотечного коллектора ул. Победы, 5 - ул. Максима Горького методом бестраншейной замены трубопроводов на пластмассовые из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=235 м | 300 | 235 | м | 1 085 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 1 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 510 |
|  | Обеспечение качества услуг, развитие системы коммерческого учета водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета сточной воды типа WI-I (импульсный) Dn125 на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации | 2439 | 0 | ед. | 39 024 | 2015 | 2017 | 0 | 17 052 | 18 109 | 19 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 191 |
| 7 | Реконструкция участка самотечного трубопровода направлением ул. Станиславского, 8 - ул. Шолохова с заменой на трубы ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=84 м | 300 | 84 | м | 2 789 | 2015 | 2015 | 0 | 3 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 656 |
|  | Реконструкция напорных канализационных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция участка напорного трубопровода от КНС-2 направлением Пожарный проезд - ул. Урицкого - ул. Володарского - до БОС с заменой на трубы ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 500 мм L=2726 м | 500 | 2 726 | м | 130 030 | 2015 | 2017 | 0 | 62 528 | 66 405 | 50 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 597 |
| 9 | Реконструкция участка двухтрубного напорного стального трубопровода от КНС-1 до КГ-1 методом подземного разрушения старой стальной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=5204 м | 500 | 5 204 | м | 26 030 | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 14 636 | 15 316 | 9 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 551 |
| 10 | Реконструкция участка двухтрубного напорного стального трубопровода от КНС «ВРД» до биологических очистных сооружений (БОС) методом бестраншейной прокладки с заменой на трубы ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 315 мм L=1300 м | 315 | 1 300 | м | 6 760 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 4 705 | 4 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 650 |
|  | Реконструкция самотечных канализационных коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкция участка самотечного трубопровода направлением ул. М Горького, 19 - ул. М. Горького, 15 с заменой на трубы ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 500 мм L=282 м | 500 | 282 | м | 13 451 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 18 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 726 |
| 12 | Реконструкция двухтрубного участка самотечного трубопровода от гасительной камеры №1 направлением ул. М Горького, 19 до КНС-2 с увеличением диаметра и заменой на трубы ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 600 мм L=1500 м | 600 | 1 500 | м | 83 160 | 2016 | 2017 | 0 | 0 | 57 885 | 60 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 717 |
|  | Присоединение муниципальных объектов социальной сферы к централизованным сетям водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство участка самотечного трубопровода с врезкой в самотечный коллектор от пр. Барыбина, 27 (Детский сад № 7) из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 150 мм L=34 м | 150 | 34 | м | 707 | 2015 | 2015 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 |
|  | Реконструкция канализационных насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция с модернизацией КНС-1 с заменой насосного оборудования с увеличением производительности до 100 куб.м в ч. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП) | 1 | 100 | куб.м в ч | 6 327 | 2015 | 2015 | 0 | 8 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 294 |
| 15 | Реконструкция с модернизацией КНС-2 с заменой насосного оборудования с увеличением производительности до 600 куб.м в ч. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП) | 1 | 600 | куб.м в ч | 11 157 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 15 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 532 |
| 16 | Реконструкция с модернизацией КНС-14 с заменой насосного оборудования с увеличением производительности до 600 куб.м в ч. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП) | 1 | 600 | куб.м в ч | 11 157 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 16 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 323 |
| 17 | Реконструкция с модернизацией КНС-3 с заменой насосного оборудования с увеличением производительности до 275 куб.м в сут. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП) | 1 | 275 | куб.м в ч | 8 340 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 12 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 202 |
|  | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Завершение реконструкции БОС | 1 | 21 000 | куб. м в сут | 143 133 | 2011 | 2015 | 69 163 | 114 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 616 |
|  | Прием неканализованных стоков со спуском нечистотной жидкости в канализационную сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство сливной станции для приема фекальных отходов от объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, производительностью 30 куб. м в сут. | 1 | 30 | куб.м в ч | 1 038 | 2015 | 2015 | 0 | 1 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 361 |
| 20 | Строительство КНС Сливной станции производительностью 10 куб.м в ч. с установкой насосного оборудования с устройством плавного пуска (УПП) | 1 | 10 | куб.м в ч | 6 327 | 2015 | 2015 | 0 | 8 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 294 |
| 21 | Строительство участка напорного трубопровода от КНС Сливной станции до БОС методом бестраншейной прокладки полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=400 | 300 | 400 | м | 2 080 | 2015 | 2015 | 0 | 2 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 727 |
| 22 | Строительство насосной станции технической воды для нужд Сливной станции производительностью 15 куб. м в ч. | 1 | 15 | куб.м в ч | 4 756 | 2015 | 2015 | 0 | 6 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 235 |
| 23 | Строительство методом бестраншейной прокладки участка технического водовода от насосной станции технической воды для нужд Сливной станции до Сливной станции из полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 150 мм L=400 | 150 | 400 | м | 856 | 2015 | 2015 | 0 | 1 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 123 |
| ИП 4.2 | Строительство и реконструкция объектов и сетей системы водоотведения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки |  |  |  | 13 706 | 2015 | 2020 | 0 | 15 370 | 343 | 337 | 1 599 | 367 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 394 |
| 24 | Строительство КНС Микрорайона 7 производительностью 300 куб.м в ч. с установкой насосного оборудования с устройством плавного пуска (УПП) | 1 | 300 | куб.м в ч | 8 340 | 2015 | 2015 | 0 | 10 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 933 |
| 25 | Строительство гасительной камеры (ГК Микрорайон 7) для подключения к самотечному коллектору сети централизованной канализации | 1 | 220 | куб. м в ч | 450 | 2015 | 2015 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |
| 26 | Строительство методом бестраншейной прокладки самотечного канализационного коллектора от объектов многоэтажной жилой застройки перспективного строительства до КНС Микрорайон 7 из труб из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 400 мм L=243 м | 400 | 243 | м | 1 696 | 2015 | 2015 | 0 | 2 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 223 |
| 27 | Строительство методом бестраншейной прокладки самотечной канализационной сети от объектов многоэтажной жилой застройки перспективного строительства Микрорайон 7 из труб из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=324 м | 300 | 324 | м | 1 496 | 2015 | 2015 | 0 | 914 | 0 | 0 | 1 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 136 |
| 28 | Строительство участка напорного трубопровода от КНС "Микрорайон 7" до ГК Микрорайон 7 до методом бестраншейной прокладки полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=60 | 300 | 60 | м | 312 | 2015 | 2015 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 |
| 29 | Строительство методом бестраншейной прокладки для приема сточных вод в централизованную сеть канализации от объектов многоэтажной жилой застройки перспективного строительства самотечных канализационных трубопроводов из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 150 мм L=600 м | 150 | 600 | м | 1 285 | 2015 | 2020 | 0 | 281 | 298 | 313 | 328 | 341 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 914 |
| 30 | Строительство смотровых колодцев Ду 1000 мм для присоединения потребителей объектов жилой застройки перспективного строительства | 1 000 | 8 | ед | 128 | 2015 | 2020 | 0 | 21 | 45 | 23 | 49 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| ИП 4.3 | Модернизация технологической зоны локального водоотведения Марьино |  |  |  | 40 141 | 2015 | 2021 | 0 | 25 101 | 2 928 | 3 405 | 2 050 | 0 | 0 | 2 100 | 9 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 584 |
|  | Повышение надежности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Строительство методом бестраншейной прокладки второй нитки напорного трубопровода от КНС до КОС из труб ПЭ 100 SRD 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 150 мм L=1900 м | 150 | 1 900 | м | 4 068 | 2015 | 2017 | 0 | 2 807 | 2 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 489 |
|  | Реконструкция напорных канализационных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Реконструкция напорного трубопровода от КНС до БОС методом подземного разрушения старой чугунной трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место нового полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 100 мм L=1900 м | 100 | 1 900 | м | 2 827 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 177 | 2 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 227 |
|  | Реконструкция канализационных насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Реконструкция с модернизацией КНС без увеличения производительности и без увеличения присоединенной электрической мощности с заменой насосного оборудования и оборудованием устройством плавного пуска (УПП) | 1 | 30 | куб.м в ч | 5 362 | 2015 | 2015 | 0 | 7 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 029 |
| 34 | Строительство комплектной КНС в корпусе диаметром 1600, H=5м, с двумя насосами и комплектом управления | 1 | 0 | ед. | 875 | 2015 | 2015 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 |
| 35 | Строительство коллектора 437 м, Ду 100м | 100 | 437 | м | 3 596 | 2015 | 2015 | 0 | 3 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 596 |
|  | Ликвидация прямых выпусков сточных вод в поверхностные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Строительство методом бестраншейной прокладки участка самотечного канализационного трубопровода от насосной станции I подъема системы водоснабжения из труб ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 150 мм L=310 м | 150 | 310 | м | 664 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 |
|  | Обеспечение качества услуг, развитие системы коммерческого учета водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета сточной воды типа WI-I (импульсный) Dn125 на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации | 33 | 0 | ед. | 528 | 2015 | 2017 | 0 | 231 | 245 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 |
|  | Реконструкция канализационных очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Модернизация КОС Марьино со строительством двух вторичных отстойников и реконструкцией аэротенка-2, заменой насосного оборудования | 1 | 0 | ед. | 14 163 | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 9 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 100 |
|  | Прием неканализованных стоков со спуском нечистотной жидкости в канализационную сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Строительство сливной станции для приема фекальных отходов от объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, производительностью 30 куб. м в сут. | 1 | 30 | куб.м в ч | 1038 | 2015 | 2015 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 361 |
| 40 | Строительство КНС Сливной станции производительностью 10 куб.м в ч. с установкой насосного оборудования с устройством плавного пуска (УПП) | 1 | 10 | куб.м в ч | 6327 | 2015 | 2015 | 0 | 8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 294 |
| 41 | Строительство участка напорного трубопровода от КНС Сливной станции до КОС методом бестраншейной прокладки полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=100 | 300 | 100 | м | 693 | 2015 | 2015 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 |
| ИП 4.4 | Модернизация технологической зоны локального водоотведения п. Ушаки |  |  |  | 67 346 | 2015 | 2026 | 0 | 16 316 | 0 | 7 845 | 2 700 | 20 000 | 20 000 | 19 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 239 | 0 | 0 | 108 715 |
|  | Реконструкция напорных канализационных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Реконструкция участка напорного чугунного трубопровода от КНС до КОС с заменой на трубы ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 200 мм L=183 м | 200 | 183 | м | 4 260 | 2015 | 2015 | 0 | 5 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 585 |
| 43 | Реконструкция с перетрассировкой участка напорного чугунного двухтрубопровода от КНС до КОС с заменой на трубы ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 200 мм L=992 м | 200 | 992 | м | 23 094 | 2021 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 239 | 0 | 0 | 41 855 |
|  | Реконструкция канализационных насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Реконструкция с модернизацией КНС с заменой насосного оборудования производительностью до 63 куб.м в сут. и оборудованием устройством плавного пуска (УПП) | 1 | 63 | куб.м в ч | 5 362 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 7 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 845 |
|  | Обеспечение качества услуг, развитие системы коммерческого учета водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета сточной воды типа WI-I (импульсный) Dn125 на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации | 8 | 0 | ед. | 128 | 2015 | 2015 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
|  | Реконструкция канализационных очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Реконструкция КОС п. Ушаки, в т.ч. реконструкция аэрационного оборудования (аэротенков, вторичных отстойников, здания доочистки) | 1 | 0 | ед. | 26 444 | 2018 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 700 |
|  | Прием неканализованных стоков со спуском нечистотной жидкости в канализационную сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Строительство сливной станции для приема фекальных отходов от объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, производительностью 30 куб. м в сут. | 1 | 30 | куб.м в ч | 1038 | 2015 | 2015 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 361 |
| 48 | Строительство КНС Сливной станции производительностью 10 куб.м в ч. с установкой насосного оборудования с устройством плавного пуска (УПП) | 1 | 10 | куб.м в ч | 6327 | 2015 | 2015 | 0 | 8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 294 |
| 49 | Строительство участка напорного трубопровода от КНС Сливной станции до КОС методом бестраншейной прокладки полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=100 | 300 | 100 | м | 693 | 2015 | 2015 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 |
| ИП 4.5 | Модернизация технологической зоны локального водоотведения д. Новолисино |  |  |  | 25 752 | 2015 | 2028 | 0 | 17 571 | 134 | 7 821 | 0 | 0 | 0 | 2 185 | 978 | 1 722 | 1 306 | 503 | 1 426 | 790 | 3 989 | 38 426 |
|  | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) локальной системы водоотведения с увеличением производительности до 300 куб.м в сут. | 1 | 300 | куб. м в сут. | 10 500 | 2015 | 2017 | 0 | 6 882 | 0 | 7 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 563 |
|  | Повышение надежности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Реконструкция системы водоотведения с заменой керамических и асбоцементных трубопроводов методом бестраншейной прокладки с разрушением старой трубы с заменой на трубы ПЭ 80 SDR 9,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 200 мм L=2099 м | 200 | 2 099 | м | 6 906 | 2021 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 185 | 978 | 1 722 | 1 306 | 503 | 1 426 | 790 | 3 989 | 12 900 |
|  | Обеспечение качества услуг, развитие системы коммерческого учета водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Установка на объектах жилой застройки, находящихся в муниципальной собственности, коллективных (внутридомовых) приборов учета сточной воды типа WI-I (импульсный) Dn125 на границах балансовой принадлежности водоснабжающей организации | 18 | 0 | ед. | 288 | 2015 | 2017 | 0 | 126 | 134 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
|  | Прием неканализованных стоков со спуском нечистотной жидкости в канализационную сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Строительство сливной станции для приема фекальных отходов от объектов малоэтажной жилой застройки, находящихся в собственности граждан, производительностью 30 куб. м в сут. | 1 | 30 | куб.м в ч | 1038 | 2015 | 2015 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 361 |
| 54 | Строительство КНС Сливной станции производительностью 10 куб.м в ч. с установкой насосного оборудования с устройством плавного пуска (УПП) | 1 | 10 | куб.м в ч | 6327 | 2015 | 2015 | 0 | 8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 294 |
| 55 | Строительство участка напорного трубопровода от КНС Сливной станции до КОС методом бестраншейной прокладки полиэтиленового трубопровода ПЭ 100 SDR 17,0 (ГОСТ 18599-2001) Ду 300 мм L=100 | 300 | 100 | м | 693 | 2015 | 2015 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 |
|  | Итого |  |  |  | 678 820 | 2014 | 2028 | 69 163 | 345 137 | 186 276 | 198 040 | 21 665 | 29 966 | 20 379 | 23 902 | 9 978 | 15 722 | 1 306 | 503 | 23 664 | 790 | 3 989 | 950 483 |

Газоснабжение

Формирование инвестиционных проектов системы газоснабжения

Основным направлением нового строительства сетей системы газоснабжения на период до 2028 года является:

- развитие сетей газораспределения низкого давления для создания технической возможности подключения индивидуальных жилых домов к системе газоснабжения природным газом.

Проведения мероприятий по строительству сетей газораспределения низкого давления позволит повысить уровень газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, до 100% к 2024 году.

На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в 2014-2028 годы в рамках, был сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Формирование инвестиционных проектов из адресных перечней мероприятий происходит по следующим основным критериям:

- общая цель выполнения мероприятий;

- функциональное и/или территориальное единство мероприятий;

- сравнимые временные рамки реализации мероприятий;

- единый оператор проекта.

Отбор мероприятий в инвестиционные проекты по данным критериям позволит эффективно управлять выполнением Программы.

- Общая цель выполнения мероприятий позволит предусмотреть соответствующие ей целевые показатели с целью оценки эффективности выполнения мероприятий.

- Сравнимые временные рамки реализации мероприятий позволят составить график работ с целью контроля хода работ.

Кроме того, в соответствии приказом Министерства регионального развития РФ №99 от 10.10.2007 г., в проект рекомендуется включать либо мероприятия, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), либо мероприятия, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов.

По разделу «Газоснабжение» были сформированы следующие инвестиционные проекты, направленные на газификацию индивидуальных жилых домов, расположенных на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области:

- Газификация индивидуальных жилых домов в г. Тосно;

- Газификация индивидуальных жилых домов в д. Новолисино и д. Еглизи;

- Газификация индивидуальных жилых домов в д. Строение;

- Газификация индивидуальных жилых домов в д. Усадище, д. Сидорово, д. Тарасово, д. Андрианово, д. Мельница, д. Примерное, д.  Рублево, д. Авати, д.  Горка, д. Гутчево;

- Газификация индивидуальных жилых домов в д. Ушаки, д. Красный Латыш, д. Георгиевское, д. Жары;

- Газификация индивидуальных жилых домов в г. Тосно перспективной застройки.

Описание инвестиционных проектов системы газоснабжения

Инвестиционный проект № 5.1 «Газификация индивидуальных жилых домов в г. Тосно»

# Цели проекта

# Газификация индивидуальных жилых домов в г. Тосно.

Согласно генеральному плану МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на период до 2030 года должны быть газифицированы все поселения МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области. В г. Тосно к концу 2013 года газифицировано 64,8% индивидуальной жилой застройки.

# Технические характеристики проекта.

Строительство газораспределительной сети низкого давления протяженностью 18,4 км.

Строительство ГРП – 1 ед.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 145 750 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2014-2018гг.

Инвестиционный проект № 5.2 «Газификация индивидуальных жилых домов в д. Новолисино и д. Еглизи»

# Цели проекта

Газификация индивидуальных жилых домов в д. Новолисино и д. Еглизи.

Согласно генеральному плану МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на период до 2030 года должны быть газифицированы все поселения МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области. В д. Новолисино к 2013 году газифицирована большая часть индивидуальной жилой застройки.

# Технические характеристики проекта.

Строительство газораспределительной сети низкого давления протяженностью 2,9 км.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 18 797 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2014-2020 гг.

Инвестиционный проект № 5.3 «Газификация индивидуальных жилых домов в д. Строение»

# Цели проекта

# Газификация индивидуальных жилых домов в д. Строение

Согласно генеральному плану МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на период до 2030 года должны быть газифицированы все поселения МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области. В 2013 году в д. Строение индивидуальная жилая застройка не была газифицирована.

# Технические характеристики проекта.

# Строительство газораспределительной сети низкого давления протяженностью 2,6 км.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 18 525 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2015-2018гг.

Инвестиционный проект № 5.4 «Газификация индивидуальных жилых домов в д. Усадище, д. Сидорово, д. Тарасово, д. Андрианово, д. Мельница, д. Примерное, д.  Рублево, д. Авати, д.  Горка, д. Гутчево»

# Цели проекта

Газификация индивидуальных жилых домов в д. Усадище, д. Сидорово, д. Тарасово, д. Андрианово, д. Мельница, д. Примерное, д.  Рублево, д. Авати, д.  Горка, д. Гутчево.

Согласно генеральному плану МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на период до 2030 года должны быть газифицированы все поселения МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области. В 2013 году в д. Усадище, д. Сидорово, д. Тарасово, д. Андрианово, д. Мельница, д. Примерное, д.  Рублево, д. Авати, д.  Горка, д. Гутчево индивидуальная жилая застройка не была газифицирована.

# Технические характеристики проекта.

# Строительство газораспределительной сети низкого давления протяженностью 17,7 км.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 113 527 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2014-2020гг.

Инвестиционный проект № 5.5 «Газификация индивидуальных жилых домов в д. Ушаки, д. Красный Латыш, д. Георгиевское, д. Жары»

# Цели проекта

Газификация индивидуальных жилых домов в д. Ушаки, д. Красный Латыш, д. Георгиевское, д. Жары.

Согласно генеральному плану МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на период до 2030 года должны быть газифицированы все поселения МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области. В 2013 году в д. Красный Латыш, д. Георгиевское, д. Жары индивидуальная жилая застройка не была газифицирована.

# Технические характеристики проекта.

# Строительство газораспределительной сети низкого давления протяженностью 24,5 км.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 157 525 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2017-2022гг.

Инвестиционный проект № 5.8 «Газификация индивидуальных жилых домов в г. Тосно перспективной застройки»

# Цели проекта

Газификация индивидуальных жилых домов в г. Тосно перспективной застройки.

Согласно генеральному плану МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на период до 2030 года в г. Тосно будет продолжаться строительство индивидуального жилья.

# Технические характеристики проекта.

# Строительство газораспределительной сети низкого давления протяженностью 1,5 км.

# Финансовые потребности проекта.

# Общие финансовые потребности проекта составят 11 279 тыс. рублей.

# Время реализации проекта – 2025-2028гг.

Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов

# Таблица 116. Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов по разделу «Газоснабжение» на период до 2028 года

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Поселение | Физический показатель рекон-струкции, модернизации, строительства | Ед. изм. | Сроки строительства | Сметная стоимость (в ценах 2014 года) | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет с НДС, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| ИП 5.1 | Газификация индивидуальных жилых домов в г. Тосно | г. Тосно | 18,4 | км | 2014-2019 | 128 488 | 30 961 | 20 443 | 32 739 | 47 230 | 14 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 750 |
| 1 | Газораспределительная сеть по ул. Радищева, ул. Пионерская, ул. Советская, пер. Радищева, ул. Корпусная, 2-я улица, 4-я улица, 3-я улица, ул. Комсомольская, ш. Барыбина, 5-я улица к индивидуальным жилым домам (СМР) | г. Тосно | 5,6 | км | 2014-2016 | 28 848 | 19 880 | 8 968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 848 |
| 2 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Октябрьского, 1-й Чкаловский проезд, ул. Володарская, Заводская набережная, 2-й Чкаловский проезд, ул. Чкалова, Володарский проезд, 3-й Чкаловский проезд, 2-ой Октябрьский проезд всего, в т.ч. | г. Тосно | 4,0 | км | 2015-2018 | 19 919 | 0 | 2 000 | 1 135 | 10 404 | 10 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 427 |
|  | ПИР | г. Тосно |  |  | 2015-2016 | 3 135 |  | 2 000 | 1 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 135 |
|  | СМР | г. Тосно |  |  | 2017-2018 | 21 292 |  |  |  | 10 404 | 10 888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 292 |
| 3 | Наружные сети газоснабжения по Гражданскому пер., ул. 1-я Совхозная к индивидуальным жилым домам по Гражданскому пер. и Гражданской наб. г. Тосно (СМР) | г. Тосно | 0,8 | км | 2015 | 4 227 |  | 4 227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 227 |
| 4 | Наружный газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул. 1-я Набережная, 2-я Набережная, 3-я Набережная г. Тосно (СМР) | г. Тосно | 2,2 | км | 2014 | 10 901 | 10 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 901 |
| 5 | Наружные сети газоснабжения к индивидуальным жилым домам по ул. Рабочая, Московскому шоссе г. Тосно всего, в т.ч. | г. Тосно | 1,0 | км | 2014-2017 | 5 970 | 90 | 900 | 2 937 | 3 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 014 |
|  | ПИР | г. Тосно |  |  | 2014-2015 | 990 | 90 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 |
|  | СМР | г. Тосно |  |  | 2016-2017 | 4 980 |  |  | 2 937 | 3 087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 024 |
| 6 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул.Урицкого, ул. Шапкинская, Заводская набережная, ул. Октябрьская всего, в т.ч. | г. Тосно | 1,8 | км | 2014-2017 | 9 953 | 90 | 900 | 5 287 | 5 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 834 |
|  | ПИР | г. Тосно |  |  | 2014 | 990 | 90 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 |
|  | СМР | г. Тосно |  |  | 2016-2017 | 8 963 |  |  | 5 287 | 5 557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 844 |
| 7 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам, ограниченная проспектом Ленина, Ижорским переулком, 1-ой Ижорской улицей, ул. Полины Осипенко, ул. Ани Алексеевой с установкой ГРП и закольцовкой с газопроводом низкого давления всего, в т.ч. | г. Тосно | 1,4 | км | 2015-2017 | 39 653 | 0 | 2 260 | 22 058 | 23 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 498 |
|  | ПИР | г. Тосно |  |  | 2015 | 2 260 |  | 2 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 260 |
|  | СМР | г. Тосно |  |  | 2016-2017 | 37 393 |  |  | 22 058 | 23 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 238 |
| 8 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Вокзальной всего, в т.ч. | г. Тосно | 0,4 | км | 2015-2017 | 3 042 | 0 | 1 050 | 1 175 | 1 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 460 |
|  | ПИР | г. Тосно |  |  | 2015 | 1 050 |  | 1 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 050 |
|  | СМР | г. Тосно |  |  | 2016-2017 | 1 992 |  |  | 1 175 | 1 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 410 |
| 9 | Наружный газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул. Коллективная и Коллективному переулку всего, в т.ч. | г. Тосно | 0,5 | км | 2015-2018 | 2 490 | 0 | 138 | 147 | 1 389 | 1 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 128 |
|  | ПИР | г. Тосно |  |  | 2015-2016 | 249 |  | 138 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 |
|  | СМР | г. Тосно |  |  | 2016-2017 | 2 241 |  |  |  | 1 389 | 1 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 843 |
| 10 | Наружный газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул. 2-я Набережная (ПИР+СМР) | г. Тосно | 0,7 | км | 2017-2018 | 3 486 | 0 | 0 | 0 | 2 377 | 2 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 412 |
|  | ПИР | г. Тосно |  |  | 2017 | 349 |  |  |  | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |
|  | СМР | г. Тосно |  |  | 2018 | 3 137 |  |  |  | 1 945 | 2 035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 980 |
| ИП 5.2 | Газификация индивидуальных жилых домов в д. Новолисино и д. Еглизи |  | 2,9 | км | 2014-2020 | 14 458 | 2 009 | 0 | 0 | 772 | 622 | 7 567 | 7 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 797 |
| 11 | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки северной и южной частей дер. Новолисино (СМР) | д. Новолисино | 0,4 | км | 2014 | 2 009 | 2 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 009 |
| 12 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам д. Еглизи всего, в т.ч. | д. Еглизи | 2,5 | км | 2017-2020 | 12 449 | 0 | 0 | 0 | 772 | 622 | 7 567 | 7 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 788 |
|  | ПИР |  |  |  | 2017-2018 | 1 245 |  |  |  | 772 | 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394 |
|  | СМР |  |  |  | 2019-2020 | 11 204 |  |  |  |  |  | 7 567 | 7 826 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 394 |
| ИП 5.3 | Газификация индивидуальных жилых домов в д. Строение |  | 2,6 | км | 2015-2018 | 15 047 | 0 | 1 000 | 1 100 | 8 026 | 8 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 525 |
| 13 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам д. Строение всего, в т.ч. | д. Строение | 2,6 | км | 2015-2018 | 15 047 | 0 | 1 000 | 1 100 | 8 026 | 8 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 525 |
|  | ПИР |  |  |  | 2015-2016 | 2 100 |  | 1 000 | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 100 |
|  | СМР |  |  |  | 2017-2018 | 12 947 |  |  |  | 8 026 | 8 399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 425 |
| ИП 5.4 | Газификация индивидуальных жилых домов в д. Усадище, д. Сидорово, д. Тарасово, д. Андрианово, д. Мельница, д. Примерное, д. Рублево, д. Авати, д. Горка, д. Гутчево |  | 17,7 | км | 2016-2020 | 88 140 | 0 | 0 | 7 637 | 36 118 | 40 832 | 14 226 | 14 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 527 |
| 14 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в д. Усадище всего, в т.ч. | д. Усадище | 1,2 | км | 2016-2018 | 5 976 | 0 | 0 | 705 | 3 334 | 3 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 528 |
|  | СМР |  |  |  | 2016 | 598 |  |  | 705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705 |
|  | ПИР |  |  |  | 2017-2018 | 5 378 |  |  |  | 3 334 | 3 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 823 |
| 15 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в д. Сидорово всего, в т.ч. | д. Сидорово | 0,6 | км | 2016-2018 | 2 988 | 0 | 0 | 352 | 1 667 | 1 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 764 |
|  | СМР |  |  |  | 2016 | 299 |  |  | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 |
|  | ПИР |  |  |  | 2017-2018 | 2 689 |  |  |  | 1 667 | 1 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 411 |
| 16 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в д. Тарасово всего, в т.ч. | д. Тарасово | 2,5 | км | 2016-2018 | 12 449 | 0 | 0 | 1 469 | 6 946 | 7 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 683 |
|  | СМР |  |  |  | 2016 | 1 245 |  |  | 1 469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 469 |
|  | ПИР |  |  |  | 2017-2018 | 11 204 |  |  |  | 6 946 | 7 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 214 |
| 17 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в д. Андрианово всего, в т.ч. | д. Андрианово | 8,0 | км | 2016-2018 | 39 837 | 0 | 0 | 4 700 | 22 226 | 23 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 185 |
|  | ПИР |  |  |  | 2016 | 3 984 |  |  | 4 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 700 |
|  | СМР |  |  |  | 2017-2018 | 35 853 |  |  |  | 22 226 | 23 259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 485 |
| 18 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в д. Мельница всего, в т.ч. | д. Мельница | 0,7 | км | 2016-2018 | 3 486 | 0 | 0 | 411 | 1 945 | 2 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 391 |
|  | СМР |  |  |  | 2016 | 349 |  |  | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 |
|  | ПИР |  |  |  | 2017-2018 | 3 137 |  |  |  | 1 945 | 2 035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 980 |
| 19 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в д. Примерное всего, в т.ч. | д. Примерное | 0,6 | км | 2018-2020 | 2 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 1 816 | 1 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 082 |
|  | СМР |  |  |  | 2018 | 299 |  |  |  |  | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 |
|  | ПИР |  |  |  | 2019-2020 | 2 689 |  |  |  |  |  | 1 816 | 1 878 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 694 |
| 20 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в д. Рублево всего, в т.ч. | д. Рублево | 1,2 | км | 2018-2020 | 5 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 3 632 | 3 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 164 |
|  | СМР |  |  |  | 2018 | 598 |  |  |  |  | 775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775 |
|  | ПИР |  |  |  | 2019-2020 | 5 378 |  |  |  |  |  | 3 632 | 3 757 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 389 |
| 21 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в д. Авати всего, в т.ч. | д. Авати | 0,9 | км | 2018-2020 | 4 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 2 724 | 2 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 123 |
|  | СМР |  |  |  | 2018 | 448 |  |  |  |  | 581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581 |
|  | ПИР |  |  |  | 2019-2020 | 4 034 |  |  |  |  |  | 2 724 | 2 817 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 542 |
| 22 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в д. Горка всего, в т.ч. | д. Горка | 1,1 | км | 2018-2020 | 5 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 3 330 | 3 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 484 |
|  | СМР |  |  |  | 2018 | 548 |  |  |  |  | 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711 |
|  | ПИР |  |  |  | 2019-2020 | 4 930 |  |  |  |  |  | 3 330 | 3 444 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 773 |
| 23 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в д. Гутчево всего, в т.ч. | д. Гутчево | 0,9 | км | 2018-2020 | 4 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 2 724 | 2 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 123 |
|  | СМР |  |  |  | 2018 | 448 |  |  |  |  | 581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581 |
|  | ПИР |  |  |  | 2019-2020 | 4 034 |  |  |  |  |  | 2 724 | 2 817 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 542 |
| ИП 5.5 | Газификация индивидуальных жилых домов в д. Ушаки, д. Красный Латыш, д. Георгиевское, д. Жары |  | 24,5 | км | 2017-2022 | 122 001 | 0 | 0 | 11 750 | 55 566 | 58 147 | 3 027 | 9 391 | 9 678 | 9 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 525 |
| 24 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в д. Ушаки всего, в т.ч. | д. Ушаки | 20,0 | км | 2017-2022 | 99 593 | 0 | 0 | 11 750 | 55 566 | 58 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 462 |
|  | СМР |  |  |  | 2017-2018 | 9 959 |  |  | 11 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 750 |
|  | ПИР |  |  |  | 2019-2022 | 89 634 |  |  |  | 55 566 | 58 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 712 |
| 25 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в д. Красный Латыш всего, в т.ч. | д. Красный Латыш | 1,5 | км | 2019-2022 | 7 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 009 | 3 130 | 3 226 | 3 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 688 |
|  | СМР |  |  |  | 2019-2020 | 747 |  |  |  |  |  | 1 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 009 |
|  | ПИР |  |  |  | 2021-2022 | 6 723 |  |  |  |  |  |  | 3 130 | 3 226 | 3 322 |  |  |  |  |  |  | 9 679 |
| 26 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в д. Георгиевское всего, в т.ч. | д. Георгиевское | 0,9 | км | 2019-2022 | 4 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 1 878 | 1 936 | 1 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 413 |
|  | СМР |  |  |  | 2019-2020 | 448 |  |  |  |  |  | 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605 |
|  | ПИР |  |  |  | 2021-2022 | 4 034 |  |  |  |  |  |  | 1 878 | 1 936 | 1 993 |  |  |  |  |  |  | 5 807 |
| 27 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в д. Жары всего, в т.ч. | д.Жары | 2,1 | км | 2019-2022 | 10 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 413 | 4 383 | 4 517 | 4 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 963 |
|  | ПИР |  |  |  | 2019-2020 | 1 046 |  |  |  |  |  | 1 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413 |
|  | СМР |  |  |  | 2021-2022 | 9 412 |  |  |  |  |  |  | 4 383 | 4 517 | 4 651 |  |  |  |  |  |  | 13 550 |
| ИП 5.6 | Газификация индивидуальных жилых домов в г. Тосно перспективной застройки | г. Тосно | 1,5 | км | 2025-2028 | 7 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 195 | 3 292 | 3 362 | 3 431 | 11 279 |
| 28 | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам в г. Тосно перспективной застройки всего, в т.ч. | г. Тосно | 1,5 | км | 2025-2028 | 7 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 195 | 3 292 | 3 362 | 3 431 | 11 279 |
|  | СМР |  |  |  | 2025 | 747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 195 |  |  |  | 1 195 |
|  | ПИР |  |  |  | 2026-2028 | 6 723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 292 | 3 362 | 3 431 | 10 085 |
| Итого |  | Тосненское городское поселение | 67,6 | км | 2014-2028 | 375 604 | 32 970 | 21 443 | 53 226 | 147 711 | 122 376 | 24 821 | 31 931 | 9 678 | 9 966 | 0 | 0 | 1 195 | 3 292 | 3 362 | 3 431 | 465 402 |

Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов

Формирование инвестиционных проектов системы газоснабжения

Инвестиционные проекты объектов утилизации (захоронения) ТБО разработаны в соответствии с территориальным принципом планирования развития инженерной инфраструктуры на основании прогноза объема образования ТБО в соответствии с планами территориального развития муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Основные направления совершенствования схемы утилизации (захоронения) ТБО определены на основании Генерального плана муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

# В первую очередь, к ним относится реализация второй очереди строительства полигона ТБО.

Второе важное направление развития – рекультивация существующего полигона ТБО. Существующий полигон ТБО размещается на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области и расположен в 0,5 км от деревни Куньголово, являющейся поселением муниципального образования «Форносовское городское поселение» в соответствии с Генеральным планом муниципального образования  Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области. Сроки закрытия полигона ТБО предусматривают проведение в течение трех лет технического этапа рекультивации для передачи под дальнейшее  целевое использование рекультивируемой территории.

Реализация инвестиционных проектов обеспечивает:

- снижение негативного воздействия ТБО на окружающую среду и здоровье населения;

- создание экономически эффективной системы сбора и транспортировки ТБО для утилизации (захоронения) ТБО на объектах размещения отходов, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов;

- создание системы сортировки отходов на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, использующей инновационные технологии в сфере извлечения вторичных материальных ресурсов из отходов для дальнейшей их переработки с целью получения новых видов сырья, топлива и изделий;

- уменьшение доли захоронения отходов вследствие увеличения доли отходов, направляемых на использование и обезвреживание;

- минимизацию экологического ущерба от неусовершенствованных свалок на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области;

- ввод в эксплуатацию второй очереди полигона ТБО;

- привлечение на реализацию проектов частных инвестиций.

На основе положений Генерального плана муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, был составлен Адресный перечень мероприятий, которые будут реализованы в рамках Программы комплексного развития в 2014-2028 годах для объектов утилизации (захоронения) ТБО по следующим направлениям:

- организация дуального сбора бытовых отходов;

- реализация второй очереди строительства полигона, рекультивация существующего полигона;

- строительства мусоросортировочного комплекса (МСК) с прессами для пакетирования на территории, расположенной в районе  полигона ТБО.

На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в 2014-2028 годы, был сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития схемы утилизации (захоронения) ТБО в муниципальном образовании Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области. Мероприятия Адресного перечня сведены в инвестиционные проекты, которые предусматривают функциональную и технологическую взаимосвязь с другими направлениями Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры.

Таким образом, были сформированы следующие инвестиционные проекты утилизации (захоронения) ТБО в муниципальном образовании Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области:

- Инвестиционный проект № 6.1 «Реализация второй очереди строительства полигона ТБО»;

- Инвестиционный проект № 6.2 «Рекультивация полигона ТБО»;

- Инвестиционный проект № 6.3 «Строительство мусоросортировочного комплекса (МСК); прессами для пакетирования на территории, расположенной в районе полигона ТБО».

Описание инвестиционных проектов системы утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

Инвестиционный проект № 6.1 «Реализация второй очереди строительства полигона ТБО»

# Цели проекта

Целями реализации проекта являются:

- увеличение срока службы существующего полигона ТБО, внесенного в государственный реестр объектов размещения отходов;

- обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности для населения близлежащих районов;

- удовлетворение нужд смежными муниципальными образованиями Тосненского района в сфере захоронения (утилизации) ТБО;

- подготовка существующего полигона к выводу из эксплуатации для рекультивации.

# Технические характеристики

Строительство второй очереди полигона ТБО предусмотрено в сроки, обеспечивающие вывод из эксплуатации существующего полигона ТБО и проведение технической рекультивации в течение трех лет для передачи территории под строительство мусоросортировочного комплекса с прессами для пакетирования в период до 2019 года.

# Площадь полигона – 5,5 Га.

# Финансовые потребности проекта

# Сроки реализации проекта 2015-2022 гг. Общий объем инвестиций – 45,8 млн. руб.

Инвестиционный проект № 6.2 «Рекультивация полигона ТБО»

# Цели проекта.

Целью проекта является обеспечение территориального планирования в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области для перспективного строительства мусоросортировочного комплекса с прессами для пакетирования в период до 2028 года.

Сроки реализации проекта определены в соответствии с требованиями природоохранного законодательства по выводу из эксплуатации и рекультивации полигонов отходов III и IV классов опасности, предусматривающими два этапа рекультивации. Технический этап предусмотрен в течение трех лет после вывода из эксплуатации полигона ТБО.

На период до вывода полигона из эксплуатации предусмотрена рекультивация участков полигона с наполнением более 10% установленной высотной отметки. В период до 2028 года предусмотрено завершение цикла рекультивации.

# Технические характеристики.

Данный проект состоит из двух частей:

- технический (планировка, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев, строительство гидротехнических сооружений);

- биологический (создание зеленых кулис, посадка лесокустарниковой растительности и т.д.)

# Площадь рекультивации – 8, 69 Га.

# Финансовые потребности проекта.

Финансирование инвестиционного проекта предусмотрено в объемах проведения мероприятий по рекультивации 2,1 га до 2017 года и 6,59 га до 2022 года. Общий объем финансирования в период 2014-2028 гг. в прогнозных ценах с учетом НДС составит 225,4 млн. руб.

Инвестиционный проект № 6.3 «Строительство мусоросортировочного комплекса (МСК); прессами для пакетирования на территории, расположенной в районе полигона ТБО»

# Цели проекта.

Целями реализации проекта являются:

- создание экономически эффективной системы утилизации (захоронения) ТБО на объектах размещения отходов, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов;

- уменьшение доли захораниваемых отходов вследствие увеличения доли отходов, направляемых на использование и обезвреживание;

- создание упорядоченной производственной инфраструктуры по промышленной  переработке отходов на территории муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

# Технические характеристики.

# Мощность комплекса – 80 тыс. тонн.

# Финансовые потребности проекта.

Сроки реализации проекта 2016-2020 гг. Общий объем инвестиций – 38,8 млн. руб.

Сводные финансовые потребности и технические характеристики инвестиционных проектов по разделу

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Поселение | Физический показатель рекон-струкции, модерни-зации, строитель-ства | Ед. изм. | Сроки строительства | Сметная стоимость (в ценах 2014 года) | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет с НДС, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| ИП 6.1 | Реализация второй очереди строительства полигона ТБО | Тосненское городское поселение | 5,5 | Га | 2015-2022 | 34 869 | 0 | 4 842 | 5 142 | 5 404 | 5 655 | 5 888 | 6 089 | 6 275 | 6 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 756 |
| 1 | Реализация строительства второй очереди полигона ТБО | Тосненское городское поселение | 5,5 | Га | 2015-2022 | 34 869 | 0 | 4 842 | 5 142 | 5 404 | 5 655 | 5 888 | 6 089 | 6 275 | 6 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 756 |
| ИП 6.2 | Рекультивация полигона ТБО | Тосненское городское поселение | 8,69 | Га | 2015-2022 | 159 189 | 11 143 | 11 790 | 12 521 | 13 158 | 13 769 | 14 335 | 14 826 | 15 279 | 15 733 | 16 181 | 16 611 | 16 972 | 17 322 | 17 691 | 18 055 | 225 384 |
| 2 | Рекультивация полигона ТБО | Тосненское городское поселение | 8,69 | Га | 2015-2022 | 159 189 | 11 143 | 11 790 | 12 521 | 13 158 | 13 769 | 14 335 | 14 826 | 15 279 | 15 733 | 16 181 | 16 611 | 16 972 | 17 322 | 17 691 | 18 055 | 225 384 |
| ИП 6.3 | Строительство мусоросортировочного комплекса | Тосненское городское поселение | 80 | тыс. т | 2016-2020 | 30 000 | 0 | 0 | 7 079 | 7 439 | 7 785 | 8 105 | 8 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 789 |
| 3 | Строительство мусоросортировочного комплекса | Тосненское городское поселение | 80 | тыс. т | 2016-2020 | 30 000 | 0 | 0 | 7 079 | 7 439 | 7 785 | 8 105 | 8 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 789 |
|  | Итого | Тосненское городское поселение |  |  | 2015-2022 | 224 058 | 11 143 | 16 632 | 24 741 | 26 001 | 27 209 | 28 328 | 29 297 | 21 554 | 22 195 | 16 181 | 16 611 | 16 972 | 17 322 | 17 691 | 18 055 | 309 930 |

Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Управление реализацией мероприятий Программы осуществляется на основе проектного подхода, в соответствии с которым мероприятия, реализуемые в 2014-2028 годах объединяются в комплекс инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Формирование инвестиционных проектов на базе  адресных перечней мероприятий происходит в соответствии со следующими принципами:

- общая цель выполнения мероприятий;

- функциональное и/или территориальное единство мероприятий;

- временная взаимосвязь мероприятий;

- единый оператор проекта.

Общая цель выполнения мероприятий предполагает, что мероприятия, включаемые в проект, позволяют решить одну из задач Программы и обеспечить достижение нового качества в определенной сфере обеспечения населения и организаций МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области коммунальными ресурсами. Цель осуществления проекта определяет содержание этого нового качества. Степень достижения цели должна характеризоваться количественными и/или качественными показателями эффективности проекта.

Функциональное и/или территориальное единство мероприятий предполагает, что проект реализует единое техническое (функциональное, технологическое, системное) решение и входящие в него мероприятия не могут произвольно включаться в проект или исключаться из проекта без нарушения его (проекта) целостности и основных свойств.

Временная взаимосвязь мероприятий означает, что они образуют определенную взаимосвязанную и упорядоченную по очередности и срокам реализации последовательность, в том числе обеспечивающую поэтапное достижение целей проекта.

Наличие единого оператора проекта является необходимым условием для осуществления управления проектом. Единый оператор проекта может быть единственным хозяйствующим субъектом или объединением хозяйствующих субъектов, созданным на временной или постоянной основе и осуществляющих свою деятельность в рамках проекта на основе документов, регламентирующих управление проектов на всех этапах его осуществления.

Обязательным условием организации управления проектами в составе долгосрочных крупномасштабных программ, к числу которых без сомнения следует отнести Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, является регулярно проводимая процедура корректировки Программы.

Необходимость использования названной процедуры, с одной стороны, объясняется  неполной предсказуемостью хода реализации сложных социально-экономических процессов, порождаемой наличием большого числа внешних неуправляемых факторов, воздействующих на ход выполнения Программы.

Кроме того, сказываются скрытые взаимосвязи между отдельными мероприятиями Программы, влияние которых становится понятным или проявляется только в процессе выполнения Программы и диктуется естественной динамичностью основных факторов целеполагания, имеющих внешнюю по отношению к ПКР природу.

Исходя из сформулированных положений о перманентном характере изменений, возникновение которых возможно в системе коммунальной инфраструктуры МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, целесообразно предусмотреть:

- обязательность проведения корректировки Программы, но не чаще, чем один раз в год;

- квалификацию изменения ПКР в качестве основания для внесения соответствующих изменений в утвержденные инвестиционные программы и технические задания по разработке проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

К числу основных разновидностей в общем случае взаимосвязанных операций по корректировке ПКР следует отнести:

- исключение отдельных мероприятий или их групп;

- введение дополнительных мероприятий;

- изменение одного или нескольких основных параметров мероприятий программы (объема финансирования, сроков, объема выполняемых работ);

- комбинацию перечисленных операций;

- определение приоритетности очередности строительства объектов, включенных в Адресный перечень, с вводом в эксплуатацию объектов незавершенного строительства с более поздними сроками ввода, продолжением проектирования головных сооружений для (подготовки обеспечения) сокращения сроков строительства в посткризисный период, учитывая капиталоемкость и длительные сроки строительства (ПИР).

Каждая из планируемых корректировок ПКР должна иметь сугубо индивидуальный характер, так как в момент корректировки будут действовать существенная только для данного интервала времени совокупность факторов и их значений, определяющих необходимость проведения тех или иных изменений мероприятий и их параметров.

Внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (корректировка Программы) осуществляется нормативным правовым актом того же уровня, которым была принята сама Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры влечет за собой внесение изменений в технические задания (подготовку новых технических заданий), на основании которых вносятся изменения в инвестиционные программы (либо разрабатываются новые инвестиционные программы).

Основаниями для внесения изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области могут быть:

- изменение законодательства Российской Федерации, МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области по вопросам регулирования градостроительного развития, регулирования тарифов (надбавок к тарифам, тарифам на подключение) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, правил функционирования рынков коммунальных ресурсов (услуг);

- внесение изменений в документы территориального планирования МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, влияющие на выполнение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области;

- внесение изменений в программу социально-экономического развития МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области;

- наличие отклонений, допущенных организациями коммунального комплекса, от принятых обязательств по реализации утвержденных инвестиционных программ;

- заключение МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области соглашений со стратегическими инвесторами;

- отсутствие в законе о бюджете МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области положений о финансировании работ, предусмотренных Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, на очередной финансовый  год (планируемый период).

К числу текущих изменений в экономике, требующих первоочередного отслеживания в положениях корректируемой редакции ПКР, следует отнести:

- изменение уровней и темпов роста показателей спроса на мощность и энергию систем коммунальной инфраструктуры из-за изменения объемов промышленного производства, объемов жилищного строительства;

- изменения корпоративных программ развития ОКК, связанные с внешними и внутренними факторами, определяющими политику развития этих организаций;

- изменение объемов бюджетных ассигнований на строительство объектов жилой, общественно-деловой застройки и систем коммунальной инфраструктуры, например, из-за сокращения доходной части бюджета и необходимости перенацеливания основной части доходов на неотложные социальные нужды;

- необходимость изменения ранее принятых приоритетов в части создания и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в направлении сосредоточения усилий по вводу тех объектов, для которых возможен ввод в эксплуатацию в максимально короткие сроки (объекты незавершенного строительства и распределительные сети), и, наоборот, по сдвигу на более поздние сроки начала строительства вновь возводимых объектов.

Анализируя существо и характер вышеперечисленных тенденций, можно сделать следующий вывод, предопределяющий основную логику возможной корректировки ПКР.

Считая полномочия по утверждению (рассмотрению, разработке) документов юридически эквивалентными соответствующим полномочиям в отношении корректировки этих же документов, необходимо определить, что органы местного самоуправления МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области:

- утверждают откорректированную ПКР;

- утверждают откорректированные технические задания по разработке инвестиционных программ;

- подписывают протоколы корректировки, определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- осуществляют мониторинг выполнения инвестиционных программ с учетом произведенной их корректировки.

Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Электроснабжение

По разделу «Электроснабжение» были сформированы следующие инвестиционные проекты, направленные на развитие системы теплоснабжения МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области:

- Инвестиционный проект № 1.1 Реконструкция и приведение в надлежащее состояние существующих электросетевых объектов;

- Инвестиционный проект № 1.2 Развитие электрической сети 10 кВ для присоединения новых потребителей;

- Инвестиционный проект № 1.3. Электроснабжение промышленной зоны на северо-западе г.Тосно;

- Инвестиционный проект № 1.4 Электроснабжение логистического парка и промышленной зоны на юго-востоке г.Тосно.

Инвестиционный проект № 1.1 направлен на повышение надежности и эффективности работы системы электроснабжения. При выборе возможного источника финансирования в первую очередь должен рассматриваться тариф на электрическую энергию (мощность).

Инвестиционные проекты №№ 1.2, 1.3, 1.4 направлены на подключение новых потребителей. При выборе возможного источника финансирования в первую очередь должна рассматриваться плата за технологическое присоединение.

Кроме платы за технологическое присоединение и тарифа на электрическую энергию (мощность) в качестве источников финансирования могут быть использованы средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средства иных источников. Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при формировании инвестиционных программ электросетевых организаций.

# Таблица 117. Источники финансирования инвестиционных проектов по разделу «Электроснабжение»

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник инвестиций | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет с НДС, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| ИП 1.1 | Реконструкция и приведение в надлежащее состояние существующих электросетевых объектов | собственные средства (тарифы электросетевых организаций) | 49 781 | 19 231 | 14 528 | 13 087 | 2 282 | 4 912 | 4 015 | 1 521 | 2 259 | 0 | 1 193 | 1 218 | 1 244 | 1 270 | 1 296 | 117 837 |
| ИП 1.2 | Развитие электрической сети 10 кВ для присоединения новых коммунально-бытовых объектов | собственные средства (плата за присоединение) | 1 010 | 962 | 1 021 | 1 073 | 1 123 | 1 170 | 1 209 | 1 247 | 1 283 | 1 320 | 1 355 | 2 769 | 2 826 | 2 886 | 2 945 | 24 199 |
| ИП 1.3 | Развитие электрической сети 10 кВ для присоединения новых потребителей промышленной зоны на северо-западе г.Тосно | собственные средства (плата за присоединение) | 0 | 0 | 13 515 | 5 818 | 3 616 | 1 223 455 | 10 668 | 7 180 | 11 758 | 7 154 | 3 902 | 3 987 | 4 070 | 2 079 | 2 121 | 1 299 323 |
| ИП 1.4 | Электроснабжение логистического парка и промышленной зоны на юго-востоке г.Тосно | собственные средства (плата за присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 814 | 13 437 | 3 902 | 14 094 | 4 070 | 0 | 0 | 487 317 |

Теплоснабжение

Согласно федеральному закону «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года №190-ФЗ (далее – Закон) схема теплоснабжения представляет собой документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Источниками финансирования мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения могут являться собственные средства теплоснабжающей организации и средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных корпораций. Собственные средства предприятия в свою очередь могут разделяться на средства, полученные за счет подключения новых абонентов, и средства, полученные за счет инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию на цели отопления и ГВС.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Постановление) расходы, финансирование которых предусмотрено за счет тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных корпораций, не учитываются при расчете платы за подключение.

Кроме того согласно Постановлению, в случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

Таким образом, мероприятия, предусмотренные Схемой теплоснабжения МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на период до 2030 года и направленные на подключение новых абонентов, следует финансировать за счет платы за подключение.

В свою очередь мероприятия, предусмотренные Схемой теплоснабжения МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на период до 2030 года и направленные на повышение надежности системы теплоснабжения следует финансировать за счет инвестиционной составляющей к тарифу на тепловую энергию на цели отопления и ГВС и/или за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных корпораций.

Согласно Приказу ФСТ от 13 июня 2013 г. N 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Приказ), при определении тарифов методом экономически обоснованных расходов, расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль, с учетом, в том числе, расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяются органом регулирования в размере, не превышающем 7% от запланированных на соответствующий расчетный период регулирования расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль организаций.

По разделу «Теплоснабжение» были сформированы следующие инвестиционные проекты, направленные на развитие системы теплоснабжения МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области:

- Инвестиционный проект № 2.1 «Строительство тепловых сетей в зоне теплоснабжения Юго-Западной котельной»;

- Инвестиционный проект № 2.2 «Модернизация системы теплоснабжения в г. Тосно»;

- Инвестиционный проект № 2.3 «Модернизация источников теплоснабжения мощностью меньше 1 Гкал/ч».

Инвестиционный проект № 2.1 направлен на подключение новых потребителей. При выборе возможного источника финансирования в первую очередь должна рассматриваться плата за подключение.

Инвестиционные проекты №№ 2.2 и 2.3 направлены на повышение надежности и эффективности работы системы теплоснабжения. При выборе возможного источника финансирования в первую очередь должен рассматриваться тариф на услуги теплоснабжения.

Кроме платы за подключение и тарифа на услуги теплоснабжения в качестве источников финансирования могут быть использованы средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или средства иных источников финансирования. Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при формировании инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

# Таблица 118. Источники финансирования инвестиционных проектов по разделу «Теплоснабжение»

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник инвестиций | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет с НДС, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| ИП 2.1 | Строительство тепловых сетей в зоне теплоснабжения Юго-Западной котельной | собственные средства (плата за подключение) | 21 332 | 22 569 | 23 969 | 25 189 | 26 359 | 27 443 | 14 191 | 14 625 | 15 060 | 15 488 | 15 900 | 16 245 | 16 580 | 16 934 | 0 | 271 883 |
| ИП 2.2 | Модернизация системы теплоснабжения в г. Тосно | собственные средства (тариф на услуги теплоснабжения) | 49 696 | 200 439 | 477 313 | 439 621 | 180 783 | 216 099 | 216 286 | 156 896 | 70 167 | 72 162 | 74 080 | 75 690 | 77 249 | 78 898 | 80 518 | 2 465 898 |
| ИП 2.3 | Модернизация источников теплоснабжения мощностью меньше 1 Гкал/ч | собственные средства (тариф на услуги теплоснабжения) | 6 899 | 7 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 197 |

Водоснабжение

По разделу «Водоснабжения» были сформированы следующие инвестиционные проекты:

- Инвестиционный проект № 3.1 «Модернизация технологической зоны централизованной системы водоснабжения г. Тосно»;

- Инвестиционный проект № 3.2 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки»;

- Инвестиционный проект № 3.3 «Модернизация технологической зоны локального водоснабжения Марьино»;

- Инвестиционный проект № 3.4 «Модернизация технологической зоны локального водоснабжения п. Ушаки»;

- Инвестиционный проект № 3.5 «Модернизация технологической зоны локального водоснабжения п. Новолисино»;

- Инвестиционный проект № 3.6 «Строительство системы локального централизованного водоснабжения д. Георгиевское и д. Ушаки»;

- Инвестиционный проект № 3.7 «Строительство системы нецентрализованного водоснабжения д. Еглизи, д. Жары, д. Примерное, д. Рублево, д. Авати, д. Гутчево, д. Горки».

Инвестиционные проекты № 3.1, №№3.3-3.7 направлены на увеличение надежности системы водоснабжения и качества услуг водоснабжения.  Основным источником финансирования являются собственные средства организации, оказывающей услуги водоснабжения: тариф на услуги водоснабжения.

Инвестиционный проект №3.2 направлен на подключение новых потребителей. Основным источником финансирования являются собственные средства организации, оказывающей услуги водоснабжения: плата за подключение.

Кроме платы за подключение и тарифа на услуги водоснабжения в качестве источников финансирования могут быть использованы средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или средства иных источников финансирования. Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при формировании инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги водоснабжения.

# Таблица 119. Источники финансирования инвестиционных проектов по разделу «Водоснабжение»

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник инвестиций | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет с НДС, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| ИП 3.1 | Модернизация технологической зоны централизованной системы водоснабжения г. Тосно | собственные средства (тариф на услуги водоснабжения) | 31 142 | 175 450 | 196 719 | 194 833 | 193 532 | 180 169 | 169 383 | 156 637 | 116 190 | 139 971 | 105 492 | 81 998 | 110 243 | 114 611 | 67 979 | 2 034 349 |
| ИП 3.2 | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки | собственные средства (плата за подключение) | 0 | 0 | 9 866 | 48 416 | 39 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 936 |
| ИП 3.3 | Модернизация технологической зоны локального водоснабжения Марьино | собственные средства (тариф на услуги водоснабжения) | 768 | 3 855 | 2 773 | 1 912 | 21 807 | 22 663 | 11 737 | 8 767 | 0 | 0 | 2 007 | 2 053 | 0 | 0 | 0 | 78 344 |
| ИП 3.4 | Модернизация технологической зоны локального водоснабжения п. Ушаки | собственные средства (тариф на услуги водоснабжения) | 614 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 3 758 | 0 | 1 535 | 978 | 1 513 | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 10 345 |
| ИП 3.5 | Модернизация технологической зоны локального водоснабжения п. Новолисино | собственные средства (тариф на услуги водоснабжения) | 714 | 2 128 | 65 980 | 2 752 | 0 | 0 | 5 299 | 9 721 | 10 064 | 10 167 | 10 426 | 4 978 | 0 | 0 | 0 | 122 228 |
| ИП 3.6 | Строительство системы локального централизованного водоснабжения д. Георгиевское и д. Ушаки | собственные средства (тариф на услуги водоснабжения) | 0 | 0 | 0 | 3 823 | 7 133 | 7 389 | 9 031 | 11 930 | 10 300 | 8 268 | 3 436 | 3 516 | 3 591 | 3 663 | 0 | 72 080 |
| ИП 3.7 | Строительство системы нецентрализованного водоснабжения д. Еглизи, д. Жары, д. Примерное, д. Рублево, д. Авати, д. Гутчево, д. Горки | собственные средства (тариф на услуги водоснабжения) | 0 | 0 | 3 036 | 0 | 0 | 1 361 | 0 | 2 187 | 5 934 | 0 | 0 | 0 | 2 471 | 0 | 0 | 14 990 |

Водоотведение

По разделу «Водоснабжения» были сформированы следующие инвестиционные проекты:

- Инвестиционный проект №4.1 «Модернизация технологической зоны централизованной системы водоотведения г. Тосно»;

- Инвестиционный проект №4.2 «Строительство и реконструкция объектов и сетей системы водоотведения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки»;

- Инвестиционный проект №4.3 «Модернизация технологической зоны локального водоотведения Марьино»;

- Инвестиционный проект №4.4 «Модернизация технологической зоны локального водоотведения п. Ушаки»;

- Инвестиционный проект №4.5 «Модернизация технологической зоны локального водоотведения п. Новолисино»;

- Инвестиционный проект №4.6 «Строительство системы локального водоотведения д. Ушаки».

Инвестиционные проекты № 4.1, №№4.3-4.6 направлены на увеличение надежности системы водоснабжения и качества услуг водоснабжения.  Основным источником финансирования являются собственные средства организации, оказывающей услуги водоотведения: тариф на услуги водоснабжения.

Инвестиционные проекты №4.2 направлен на подключение новых потребителей. Основным источником финансирования являются собственные средства организации, оказывающей услуги водоотведения: плата за подключение.

Кроме платы за подключение и тарифа на услуги водоотведения в качестве источников финансирования могут быть использованы средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или средства иных источников финансирования. Возможности использования средств различных источников финансирования определяются при формировании инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги водоотведения.

# Таблица 120. Источники финансирования инвестиционных проектов по разделу «Водоотведение»

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник инвестиций | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет с НДС, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| ИП 4.1 | Модернизация технологической зоны централизованной системы водоотведения г. Тосно | собственные средства (тариф на услуги водоснабжения) | 69 163 | 270 779 | 182 873 | 178 632 | 15 316 | 9 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 363 |
| ИП 4.2 | Строительство и реконструкция объектов и сетей системы водоотведения с целью обеспечения подключения объектов перспективной застройки | собственные средства (плата за подключение) | 0 | 15 370 | 343 | 337 | 1 599 | 367 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 394 |
| ИП 4.3 | Модернизация технологической зоны локального водоотведения Марьино | собственные средства (тариф на услуги водоснабжения) | 0 | 25 101 | 2 928 | 3 405 | 2 050 | 0 | 0 | 2 100 | 9 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 584 |
| ИП 4.4 | Модернизация технологической зоны локального водоотведения п. Ушаки | собственные средства (тариф на услуги водоснабжения) | 0 | 16 316 | 0 | 7 845 | 2 700 | 20 000 | 20 000 | 19 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 239 | 0 | 0 | 108 715 |
| ИП 4.5 | Модернизация технологической зоны локального водоотведения д. Новолисино | собственные средства (тариф на услуги водоснабжения) | 0 | 17 571 | 134 | 7 821 | 0 | 0 | 0 | 2 185 | 978 | 1 722 | 1 306 | 503 | 1 426 | 790 | 3 989 | 38 426 |

Газоснабжение

По разделу «Газоснабжение» были сформированы следующие инвестиционные проекты, направленные на газификацию индивидуальных жилых домов, расположенных на территории МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области:

- Газификация индивидуальных жилых домов в г. Тосно;

- Газификация индивидуальных жилых домов в д. Новолисино и д. Еглизи;

- Газификация индивидуальных жилых домов в д. Строение;

- Газификация индивидуальных жилых домов в д. Усадище, д. Сидорово, д. Тарасово, д. Андрианово, д. Мельница, д. Примерное, д.  Рублево, д. Авати, д.  Горка, д. Гутчево;

- Газификация индивидуальных жилых домов в д. Ушаки, д. Красный Латыш, д. Георгиевское, д. Жары;

- Газификация индивидуальных жилых домов в г. Тосно перспективной застройки.

Источником инвестиций инвестиционных проектов по разделу «Газоснабжение» являются средства бюджета МО Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

# Таблица 121. Источники финансирования инвестиционных проектов по разделу «Газоснабжение»

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник инвестиций | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет с НДС, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| ИП 5.1 | Газификация индивидуальных жилых домов в г. Тосно | местный бюджет | 35 371 | 16 410 | 34 590 | 46 797 | 12 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 510 |
| ИП 5.2 | Газификация индивидуальных жилых домов в д. Новолисино и д. Еглизи | местный бюджет | 2 009 | 0 | 0 | 772 | 622 | 7 567 | 7 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 797 |
| ИП 5.3 | Газификация индивидуальных жилых домов в д. Строение | местный бюджет | 0 | 1 000 | 1 100 | 8 026 | 8 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 525 |
| ИП 5.4 | Газификация индивидуальных жилых домов в д. Усадище, д. Сидорово, д. Тарасово, д. Андрианово, д. Мельница, д. Примерное, д. Рублево, д. Авати, д. Горка, д. Гутчево | местный бюджет | 0 | 0 | 7 637 | 36 118 | 40 832 | 14 226 | 14 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 527 |
| ИП 5.5 | Газификация индивидуальных жилых домов в д. Ушаки, д. Красный Латыш, д. Георгиевское, д. Жары | местный бюджет | 0 | 0 | 11 750 | 55 566 | 58 147 | 3 027 | 9 391 | 9 678 | 9 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 525 |
| ИП 5.6 | Газификация индивидуальных жилых домов в г. Тосно перспективной застройки | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 195 | 3 292 | 3 362 | 3 431 | 11 279 |

Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов

По разделу «Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов» было сформировано три инвестиционных проекта:

- Инвестиционный проект № 6.1 «Реализация второй очереди строительства полигона ТБО»;

- Инвестиционный проект № 6.2 «Рекультивация полигона ТБО»;

- Инвестиционный проект № 6.3 «Строительство мусоросортировочного комплекса (МСК); прессами для пакетирования на территории, расположенной в районе полигона ТБО».

Основным источником инвестиций для реализации инвестиционного проекта № 6.1 «Реализация второй очереди строительства полигона ТБО» являются бюджетные средства муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Основным источником инвестиций для реализации инвестиционного проекта № 6.2 «Рекультивация полигона ТБО» являются собственные средства организации, оказывающей услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

Основным источником инвестиций для реализации инвестиционного проекта № 6.3 «Строительство мусоросортировочного комплекса (МСК); прессами для пакетирования на территории, расположенной в районе полигона ТБО» являются собственные средства инвестора.

# Таблица 122. Источники финансирования мероприятий по разделу «Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов»

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Источник инвестиций | Объемы финансирования в ценах соответствующих лет с НДС, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| ИП 6.1 | Реализация второй очереди строительства полигона ТБО | средства местного бюджета | 0 | 4 842 | 5 142 | 5 404 | 5 655 | 5 888 | 6 089 | 6 275 | 6 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 756 |
| ИП 6.2 | Рекультивация полигона ТБО | собственные средства организации, оказывающей услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов | 11 143 | 11 790 | 12 521 | 13 158 | 13 769 | 14 335 | 14 826 | 15 279 | 15 733 | 16 181 | 16 611 | 16 972 | 17 322 | 17 691 | 18 055 | 225 384 |
| ИП 6.3 | Строительство мусоросортировочного комплекса | собственные средства инвестора | 0 | 0 | 7 079 | 7 439 | 7 785 | 8 105 | 8 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 789 |

Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности проводилась с использованием приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее – Приказ).

Согласно Приказу доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи (в ряде субъектов Российской Федерации этот критерий называют коэффициентом покупательной способности) определяется как отношение общего прогнозируемого совокупного платежа граждан за все потребляемые ими коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц, то есть:

# D = Q / (Ч * 12 * Д)*100, где

D - доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи, %;

Q - общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги, млн. руб.;

Ч – численность населения;

Д - среднедушевой доход населения муниципального образования, рублей/человека в месяц.

Оценка доли расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи проводилась для многоквартирной застройки, так как объем потребления коммунальных услуг, а значит и объем расходов на них, по очевидным причинам, у данной категории населения заведомо выше, чем для остальной части. Полученная цифра для населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, будет верхней границей доли расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи для всего населения Тосненского городского поселения.

Общий прогнозируемый совокупный платеж граждан, проживающих в многоквартирных домах, за все потребляемые коммунальные услуги рассчитывался на основе:

- прогноза тарифов на коммунальные услуги:

  - на электроэнергию;

  - на отопление;

  - на холодную воду;

  - на горячую воду;

  - на газ;

  - на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов;

- прогноза численности людей, проживающих в многоквартирных домах;

- прогноза среднедушевого дохода.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги проводился с использованием индексов-дефляторов в соответствии со следующими документами Министерства экономического развития РФ:

- «Об уточнении основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год» от 27.12.2013;

- «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 23.10.2013 г.;

- «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 08.11.2013 г.

Для расчета тарифов на коммунальные услуги базовым годом принимался 2014 год. Значения тарифов в 2014 году получены из следующих документов:

- Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2013 г. N 219-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям муниципальных образований Ленинградской области в 2014 году»;

- Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря.2013 г. № 220-п «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям муниципальных образований Ленинградской области в 2014 году» и приказа № 258-п от 30.12.2013 г. «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями населению муниципальных образований Ленинградской области в 2014 году»;

- Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13 декабря 2013 года N 198-п «Об установлении тарифов на товары (услуги) организаций водопроводно-канализационного хозяйства, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям Ленинградской области в 2014 году»;

- Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от  27 декабря 2013 года № 243-п «Об установлении розничных цен на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый закрытым акционерным обществом  «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» на территории Ленинградской области в 2014 году»;

- Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28.11.2013 N 179-п "Об установлении тарифов на услуги в сфере захоронения твердых бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью "Спецавтотранс" потребителям Тосненского муниципального района Ленинградской области в 2014-2016 годах".

Прогноз среднегодовых тарифов для населения на коммунальные услуги представлен в таблице 123

Таблица 123. Прогноз среднегодовых тарифов для населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на коммунальные услуги на период до 2028 года

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на электроэнергию | руб./ кВт.ч | 3,21 | 3,39 | 3,60 | 3,77 | 3,90 | 4,02 | 4,07 | 4,16 | 4,26 | 4,37 | 4,48 | 4,64 | 4,76 | 4,96 | 5,10 |
| Дефлятор | - | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1,03 |
| Тариф на тепловую энергию | руб./ Гкал | 1 948,52 | 2 020,61 | 2 089,31 | 2 205,25 | 2 326,14 | 2 454,24 | 2 584,69 | 2 713,11 | 2 847,79 | 2 981,61 | 3 114,72 | 3 236,68 | 3 346,74 | 3 440,98 | 3 525,35 |
| Дефлятор | - | 1,07 | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 |
| Тариф на холодную воду | руб./ куб.м | 27,40 | 28,41 | 29,38 | 30,71 | 31,97 | 33,11 | 34,18 | 35,14 | 36,09 | 37,05 | 37,99 | 38,86 | 39,70 | 40,49 | 41,29 |
| Дефлятор | - | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Тариф на горячую воду | руб./ куб.м | 116,89 | 121,21 | 125,34 | 132,29 | 139,54 | 147,23 | 155,05 | 162,76 | 170,84 | 178,86 | 186,85 | 194,17 | 200,77 | 206,42 | 211,48 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./ Гкал | 1 948,52 | 2 020,61 | 2 089,31 | 2 205,25 | 2 326,14 | 2 454,24 | 2 584,69 | 2 713,11 | 2 847,79 | 2 981,61 | 3 114,72 | 3 236,68 | 3 346,74 | 3 440,98 | 3 525,35 |
| Компонент на теплоноситель | руб./ куб.м | 27,40 | 28,41 | 29,38 | 30,71 | 31,97 | 33,11 | 34,18 | 35,14 | 36,09 | 37,05 | 37,99 | 38,86 | 39,70 | 40,49 | 41,29 |
| Тариф на водоотведение | руб./ куб.м | 34,89 | 36,18 | 37,41 | 39,11 | 40,70 | 42,16 | 43,52 | 44,74 | 45,96 | 47,18 | 48,37 | 49,49 | 50,55 | 51,56 | 52,58 |
| Дефлятор | - | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Тариф на газ | руб./ тыс. куб.м. | 5 327,66 | 5 586,40 | 5 913,87 | 6 256,64 | 6 608,02 | 6 987,92 | 7 352,90 | 7 383,41 | 7 577,93 | 7 775,69 | 7 979,60 | 8 245,35 | 8 510,07 | 8 783,67 | 9 091,12 |
| Дефлятор | - | 1,10 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| Тариф на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов | руб./куб.м | 77,66 | 80,53 | 83,27 | 87,05 | 90,60 | 93,85 | 96,86 | 99,59 | 102,29 | 105,01 | 107,67 | 110,15 | 112,52 | 114,77 | 117,03 |
| Дефлятор | - | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

Нормативы потребления коммунальных услуг (таблица 124) были рассчитаны с использованием документов:

- Постановление Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 №25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета»;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 24.11.2010 №313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета»;

- Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16.05.2012 №3 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета».

Таблица 124. Удельные показатели потребления населением коммунальных услуг в отсутствии приборов учета

| Наименование показателя | Ед. изм | Удельное потребление в месяц |
| --- | --- | --- |
| Электроэнергия | кВт*ч/чел. | 53,19 |
| Отопление | Гкал/чел | 0,3 |
| Холодное водоснабжение | куб.м/чел. | 4,9 |
| Горячее водоснабжение | куб.м/чел. | 4,61 |
| Водоотведение | куб.м/чел. | 9,51 |
| Газ | куб.м/чел. | 13 |
| Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов | куб.м/чел. | 0,12 |

Расчет общего прогнозируемого совокупного платежа гражданами, проживающих в многоквартирных домах, за все потребляемые коммунальные услуги представлен в таблице 125.

Прогноз среднедушевого дохода проводился на основе значения среднедушевого дохода в 2013 году в Ленинградской области (получено с сайта Петростата: petrostat.gks.ru) индексов-дефляторов из вышеупомянутых документов Минэкономразвития.

# Расчет доли расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи представлен в таблице 126.

# Все критерии доступности представлены в таблице 127.

Рассчитанные прогнозные значения критериев согласно Приказу относятся к уровню доступности: доступный.

# Таблица 125. Расчет совокупной платы граждан, проживающих в многоквартирных домах, за коммунальные услуги

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество людей, проживающих в многоквартирных домах | чел. | 34 596 | 35 005 | 35 414 | 35 823 | 36 259 | 36 695 | 37 131 | 37 158 | 37 185 | 37 213 | 37 213 | 37 213 | 37 213 | 37 213 | 37 213 |
| Плата за электроэнергию | млн. руб. | 70,8 | 75,8 | 81,4 | 86,2 | 90,2 | 94,1 | 96,5 | 98,6 | 101,1 | 103,8 | 106,5 | 110,3 | 113,0 | 117,7 | 121,2 |
| Плата за отопление | млн. руб. | 209,2 | 219,5 | 229,6 | 245,1 | 261,7 | 279,5 | 297,8 | 312,8 | 328,6 | 344,3 | 359,7 | 373,8 | 386,5 | 397,4 | 407,1 |
| Плата за холодную воду | млн. руб. | 55,7 | 58,5 | 61,2 | 64,7 | 68,2 | 71,4 | 74,6 | 76,8 | 78,9 | 81,1 | 83,1 | 85,0 | 86,9 | 88,6 | 90,3 |
| Плата за горячую воду | млн. руб. | 223,7 | 234,7 | 245,5 | 262,2 | 279,9 | 298,9 | 318,5 | 334,6 | 351,4 | 368,2 | 384,7 | 399,7 | 413,3 | 424,9 | 435,4 |
| Плата за водоотведение | млн. руб. | 137,7 | 144,5 | 151,2 | 159,9 | 168,4 | 176,6 | 184,4 | 189,7 | 195,0 | 200,3 | 205,4 | 210,2 | 214,7 | 219,0 | 223,3 |
| Плата за газ | млн. руб. | 28,8 | 30,5 | 32,7 | 35,0 | 37,4 | 40,0 | 42,6 | 42,8 | 44,0 | 45,1 | 46,3 | 47,9 | 49,4 | 51,0 | 52,8 |
| Плата за утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов | млн. руб. | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,1 |
| Совокупная плата граждан за коммунальные услуги | млн. руб. | 729,7 | 767,5 | 805,8 | 857,4 | 910,4 | 965,3 | 1019,5 | 1060,5 | 1104,4 | 1148,4 | 1191,4 | 1232,6 | 1269,6 | 1304,6 | 1336,2 |

# Таблица 126. Расчет доли расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совокупная плата граждан за коммунальные услуги | млн. руб. |  | 729,7 | 767,5 | 805,8 | 857,4 | 910,4 | 965,3 | 1019,5 | 1060,5 | 1104,4 | 1148,4 | 1191,4 | 1232,6 | 1269,6 | 1304,6 | 1336,2 |
| Количество людей, проживающих в многоквартир-ных домах | чел. |  | 34 596 | 35 005 | 35 414 | 35 823 | 36 259 | 36 695 | 37 131 | 37 158 | 37 185 | 37 213 | 37 213 | 37 213 | 37 213 | 37 213 | 37 213 |
| Среднедушевой доход | руб./ чел | 20 749 | 21 570 | 22 385 | 23 344 | 24 634 | 25 974 | 27 021 | 28 003 | 29 023 | 30 069 | 31 093 | 32 079 | 33 090 | 33 869 | 34 672 | 35 424 |
| Дефлятор | - |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи | % |  | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |

# Таблица 127. Прогнозные критерии доступности платы за коммунальные услуги населению

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи | % | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 91,1 | 91,2 | 91,3 | 91,4 | 91,5 | 91,6 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,8 | 91,9 | 92,0 | 92,1 | 92,2 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 14,2 | 14,0 | 13,9 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,5 | 12,4 | 12,3 |

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Прогноз расходов бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, проводился на основе следующих прогнозных значений:

- прогнозная численность населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (рассчитана в таблице 10);

- прогнозная доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения (рассчитана в таблице 127);

- прогнозное количество семей получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения;

- прогнозный среднемесячный размер погашенных субсидий на семью.

Прогноз количество семей получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения проводился на основе прогнозной доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения. Коэффициент семейности принимался равным 3.

Прогнозный среднемесячный размер погашенных субсидий на семью рассчитывался на основе значения данного показателя в 2013 году (получено с сайта Петростата: petrostat.gks.ru) с использованием индексов-дефляторов следующих документов:

- «Об уточнении основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год» от 27.12.2013;

- «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 23.10.2013 г.;

- «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 08.11.2013 г.

Прогноз расходов бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, представлен в таблице 128.

Таблица 128. Прогноз расходов бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма средств, необходимых для предоставления субсидии | тыс. руб. |  | 32 513 | 33 534 | 34 487 | 35 856 | 37 114 | 38 236 | 39 252 | 40 340 | 41 414 | 42 489 | 43 546 | 44 514 | 45 439 | 46 308 | 47 177 |
| Численность населения | чел. |  | 45 308 | 45 519 | 45 731 | 45 941 | 46 153 | 46 364 | 46 581 | 47 031 | 47 485 | 47 937 | 48 395 | 48 847 | 49 304 | 49 761 | 50 218 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % |  | 14,2 | 14,0 | 13,9 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,5 | 12,4 | 12,3 |
| Количество семей получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | ед. |  | 2 138 | 2 127 | 2 115 | 2 104 | 2 092 | 2 081 | 2 070 | 2 069 | 2 068 | 2 067 | 2 065 | 2 064 | 2 062 | 2 061 | 2 059 |
| Среднемесячный размер погашенных субсидий на семью | руб | 1 200 | 1 267 | 1 314 | 1 359 | 1 420 | 1 478 | 1 531 | 1 581 | 1 625 | 1 669 | 1 713 | 1 757 | 1 797 | 1 836 | 1 873 | 1 910 |
| Дефлятор | - |  | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

За первые девять месяцев

Ленинградская область, областной закон «Об утверждении перечня имущества, передаваемого от муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области». Принят Законодательным собранием Ленинградской области 05.07.2006 г.

Постановление Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 02 августа 2012 года по делу № А56-14162/2012

Официальный сайт Комитета по природным ресурсам Ленинградской области http://www.nature.lenobl.ru/programm/vodopol

СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*

Ленинградская область, областной закон «Об утверждении перечня имущества, передаваемого от муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области». Принят Законодательным собранием Ленинградской области 05.07.2006 г.

Ленинградская область, областной закон «Об утверждении перечня имущества, передаваемого от муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области». Принят Законодательным собранием Ленинградской области 05.07.2006 г.

Отчет (заключительный) по Дополнительному соглашению №4 от 27 февраля 2010 г. к Государственному контракту № 11/08-200 от 29 октября 2008 г. «Разработка проекта СКИОВО бассейна реки Нева» в 6-и книгах. Общая характеристика речного бассейна реки Нева. Книга 1

ПДК - предельно-допустимая концентрация вещества в пробе воды.

Предписание от 02 сентября 2003 года № 2287 Государственного учреждения Центр Госсанэпидемнадзора в Тосненском районе.

Гидрологическое заключение ГГП «»Севзапгеология» от27.04.1998 г., выполненное по договору от 02.12.1997 г. № 334 с администрацией Тосненского района.

Отчет (заключительный) по Дополнительному соглашению № 4  от 27 февраля 2010 г. к Государственному контракту  № 11/08-200  от 29 октября 2008 г. «Разработка проекта СКИОВО бассейна реки Нева» в 6-и книгах. Общая характеристика речного бассейна реки Нева. Книга 1

Постановление Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР»

ГОСТ 31835-2012 «Насосы скважинные штанговые. Общие технические требования». Таблица 15. Гарантийный срок эксплуатации насосов нормального исполнения

Ленинградская область, областной закон «Об утверждении перечня имущества, передаваемого от муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области». Принят Законодательным собранием Ленинградской области 05.07.2006 г.

П. 2.2.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводы питьевого водоснабжения.

Гидрологическое заключение ГГП «»Севзапгеология» от27.04.1998 г., выполненное по договору от 02.12.1997 г. № 334 с администрацией Тосненского района.

Таблица 23 СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*

Постановление Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. N 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР»

Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 г. N 378 «Об утверждении "Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий"»

Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденные приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23.11.1988 г. № 312

Постановление Правительства Ленинградской области от 07.10.2011 г. № 323 "О долгосрочной целевой программе «Чистая вода Ленинградской области» на 2011-2017 годы" (с изменениями от 22 декабря 2011 г.)

Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644

Ленинградская область, областной закон «Об утверждении перечня имущества, передаваемого от муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области». Принят Законодательным собранием Ленинградской области 05.07.2006 г.

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

ст. 169 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (в редакции от 27.12.2009 г.) «О несостоятельности (банкротстве)» (принят ГД ФС РФ 27.09.2002)

Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения, утвержденная приказом Минпромэнерго РФ от 20.12.04 г. № 172

Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденные приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23.11.1988 г. № 312

Ленинградская область, областной закон «Об утверждении перечня имущества, передаваемого от муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области». Принят Законодательным собранием Ленинградской области 05.07.2006 г.

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», утвержденные приказом Минрегионразвития РФ от 27.12.2010 г. № 789

Таблица 55. Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области в редакции Постановлений Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 г. № 27, от 22.10.2013 г. № 356

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644

Ленинградская область, областной закон «Об утверждении перечня имущества, передаваемого от муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в муниципальную собственность муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области». Принят Законодательным собранием Ленинградской области 05.07.2006 г.

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644

СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», утвержденные приказом Минрегионразвития РФ от 27.12.2010 г. № 789

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644

СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», утвержденные приказом Минрегионразвития РФ от 27.12.2010 г. № 789

Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644

ст. 169 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (в редакции от 27.12.2009 г.) «О несостоятельности (банкротстве)» (принят ГД ФС РФ 27.09.2002)

Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644

Федеральный закон РФ от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Типовой проект 901-9-17.87 Установка водоразборных колонок и пожарных гидрантов

Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644

Федеральный закон РФ от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644

СП 55.13330.2011 «Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», утвержденные приказом Минрегионразвития РФ от 27.12.2010 г. № 789

Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644

Федеральный закон РФ от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Типовой проект 901-9-17.87 Установка водоразборных колонок и пожарных гидрантов

СП 32.13330.2012 Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. Утвержден и введен в действие Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11

СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы

Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 г. № 378 «Об утверждении "Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий"»

ГОСТ Р 53480-2009 Надежность в технике Предельное состояние: Состояние изделия, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна по причинам опасности, экономическим или экологическим.

за первые девять месяцев